## Cover page
C | Pedido de elementos adicionais APA - 2ª versão |  |  |  | 2025-12-15 | PDF |  |  | TF/PDF |  | PI
B | Adição da correspondencia em toneladas |  |  |  | 2025-07-09 | BW
A | Adição das capacidades de armazenamento |  |  |  | 2025-07-09 | BW
0 | Primeira emissão |  |  |  | 2025-07-08 | BW
Rev. | Descrição |  |  |  | Data | Preparado | Verificado |  | Aprovado |  | Finalidade
Dono do Projeto:
Projeto:
Unidade de Biometano de Sousel
Fase: Licenciamento
Consorcio: |  |  |  |  | Participante: |  |  |  | Nº Doc Participante
-
Título do Documento
Nota de Cálculo Capacidade Instalada e Capacidade de Armazenamento
Preparado |  | BW | 2025-07-08 | Número do Documento | [5 empty] | Estado |  | -
Verificado |  |  | 2025-07-08 | A01-RE-LPE-000-000-PRO-CAL-0015 | [5 empty] | Versão (int.) |  | 06
Aprovado |  |  | 2025-07-08 | [6 empty] | Revisão |  | C
Formato |  | A4 | [7 empty] | Página |  | 1/7
Índice
0. | Controlo de Revisões | [8 empty] | 3
1. | Introdução | [8 empty] | 4
2. | Capacidade Instalada | [8 empty] | 5
3. | Capacidade Armazenamento | [8 empty] | 7
0. Controlo de Revisões
Revisão |  | Change Summary | [5 empty] | Date |  | Prepared
0 |  | Primeira emissão | [5 empty] | 2025-07-08 |  | BW
A |  | Adição das capacidades de armazenamento | [5 empty] | 2025-07-09 |  | BW
B |  | Adição da correspondencia em toneladas | [5 empty] | 2025-07-09 |  | BW
C |  | Correção unidades caudal maceradores p/ ton/h. Secção 2.2 revista para maior clarificação. | [5 empty] | 2025-12-15 |  | PDF

## Intro+Notas
1. | Introdução
Neste documento apresenta-se a justificação da capacidade instalada e capacidade de armazenamento do projeto.

## 2-3
2. | Capacidade Instalada
2.1 | Produção de Gás - Biometano
A produção de biometano na unidade de Sousel estará limitada pela capacidade dos sistemas de purificação do biogás e compressão de biometano.
| Equipamento | Capacidade instalada (Nm3/h) | Horas Funcionamento Diárias | Capacidade instalada diária (Nm3/dia) | Capacidade instalada anual (Nm3/ano) [Nota 1]
| BUP | 1715 | 24 | 41160 | 15023400
| Compressor | 1715 | 24 | 41160 | 15023400
Nota 1: Consideram-se 365 dias/ano
Os equipamentos apresentados estão dispostos em série e possuem a mesma capacidade instalada, resultando numa capacidade instalada de produção de biometano de 41 160 Nm³/dia.
2.2 | Valorização de Resíduos não Metálicos - Efluentes Pecuários
| #VALUE! | l
| 1.2 | €/l
| #VALUE! | €
A capacidade instalada para valorização de efluentes pecuários é determinada pela capacidade das linhas de alimentação desses efluentes aos digestores e pela capacidade dos digestores.
Nota: para melhor entendimento aconselha-se a consulta da Descrição Técnica Funcional: - Página 98: PFD - Diagrama Geral Ilustrado A01-RE-LPE-000-000-PRO-PFD-0015; - Página 99: Balanço de Massa A01-RE-LPE-000-000-PRO-MBA-0001_00.
2.2.1 | Linhas de Alimentação de Efluentes Pecuários aos Digestores
Os efluentes pecuários serão alimentados aos digestores através de duas linhas: a linha de chorume e a linha de estrume. Apresentam-se em baixo as capacidades de cada uma destas linhas.
Linha Alimentação de Chorume aos Digestores
| Equipamento | Capacidade instalada (ton/h) | Horas Funcionamento Diárias | Capacidade instalada diária (ton/dia) | Capacidade instalada anual (ton/ano) [Nota 1]
| Bombas do T2 para os digestores (linha com pemutador) | 21 | 24 | 504 | 183960
Nota: A capacidade dos equipamentos de maceração (entre o T1 e o T2) será superior para processar a mesma quantidade diária de efluentes em menos tempo, mas não representa a capacidade da instalação porque esta fica limitada a jusante à quantidade diária possível de alimentar aos digestores.
Linha Alimentação de Estrume aos Digestores
| Equipamento | Capacidade instalada (ton/h) | Horas Funcionamento Diárias | Capacidade instalada diária (ton/dia) | Capacidade instalada anual (ton/ano) [Nota 1]
| Biomixer (B2/B3 redundantes) | 12.8 | 24 | 307.2 | 112128
| Maceração (G1102/G1104 redundantes) | 12.8 | 24 | 307.2 | 112128
Apresenta-se na tabela em baixo a capacidade total de alimentação de efluentes pecuários aos digestores: chorume+estrume, que corresponde à capacidade instalada a licenciar, para a valorização de resíduos não metálicos efluentes pecuários: 811 ton/dia.
Total de alimentação de efluentes aos digestores
| Equipamento | Capacidade instalada (ton/h) | Horas Funcionamento Diárias | Capacidade instalada diária (ton/dia) | Capacidade instalada anual (ton/ano) [Nota 1]
| Linha chorume + linha estrume | 33.8 | 24 | 811.2 | 296088
2.2.2 | Capacidade Volúmica dos Digestores
Para digestão anaeróbica de efluentes pecuários, considera-se tipicamente um TRH (tempo de retenção hidráulico) de cerca de 30-40 dias. Para determinar o TRH é necessário determinar o caudal de saída dos digestores. Para tal é necessário converter os caudais mássicos de efluentes em caudais volúmicos.
| Massa volúmica chorume |  | 1000 | kg/m3 | [Nota 2]
| Massa volúmica estrume diluído |  | 1000 | kg/m3
| Massa volúmica do biogás |  | 1.2868 | kg/Nm3
Nota 2: Consideram-se valores de 1000 kg/m3 para chorume e 800 kg/m3 para estrume, de acordo com a referência: Direção-Geral de Alimentação e Desenvolvimento Rural (DGADR). (2022). Manual de Gestão Sustentável de Efluentes Pecuários no âmbito do NREAP, disponível em https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/REAP/Manual_Gestao_Efluentes_Pecuarios.pdf. Para o estrume diluído considera-se a massa volúmica equivalente ao chorume.
| Capacidade instalada diária chorume |  | 504 | m3/dia
| Capacidade instalada diária estrume |  | 307.2 | m3/dia
| Capacidade instalada diária efluentes |  | 811.2 | m3/dia
| Produção de biogás |  | 27320981 | Nm3/ano
Apresenta-se em baixo o cálculo do caudal de saída dos digestores: entrada de efluentes + recirculação - redução de volume devido a conversão em biogás. Apresenta-se também o cálculo do TRH com base no caudal de saída de digerido.
Digestores
| Descrição | Capacidade instalada (m3/h) | Horas Funcionamento Diárias | Capacidade instalada diária (m3/dia) | Capacidade instalada anual (ton/ano) [Nota 1]
| Recirculação | 22 | 24 | 528 | 192720
| Redução de volume do digerido devido a conversão em biogás | 4.0133 | 24 | 96.3181 | 35156.0919
| Saída digestores | 51.7867 | 24 | 1242.8819 | 453651.9081
Digestores
| Volume total (m3) |  | 38000
| TRH (dias) |  | 30.5741
Assim, com um TRH de 31 dias, demonstra-se que a dimensão dos digestores está adequada à capacidade instalada.
2.2.3 | Conclusão
Desta forma, a capacidade instalada de valorização de resíduos não metálicos - efluentes pecuários, é a soma das capacidades instaladas das linhas de alimentação de chorume e estrume totalizando uma capacidade instalada de 811 ton/dia.
3. | Capacidade Armazenamento
3.1 | Efluentes Pecuários Liquído - Chorume
A capacidade de armazenamento de efluente pecuário líquido, chorume, na instalação é igual ao volume do tanque de receção de chorume, tanque T1, com um volume útil de 155,8 m3, correspondente a 155,8 toneladas.
T1
|  | Volume bruto (m3) | 180.864
|  | Diametro (m) | 8
|  | Altura (m) | 3.6
|  | Volume útil (m3) | 155.823 | [Nota 3]
Nota 3: Considera-se 0,5 m de altura não útil (altura freeboard).
3.2 | Efluentes Pecuários Sólido - Estrume
A capacidade de armazenamento de efluente pecuário sólido, estrume, na instalação é igual ao volume da fossa de recepção de estrume, B1, com um volume útil de 1591,2 m3, correspondente a 795,6 toneladas [Nota 4].
B1
|  | Volume bruto (m3) | 1958.4
|  | Largura (m) | 20.4
|  | Comprimento (m) | 12
|  | Altura (m) | 8
|  | Volume útil (m3) | 1591.2 | [Nota 5]
Nota 4: Para efeitos de dimensionamento da fossa considera-se massa volúmica de 500 kg/m3.
Nota 5: Considera-se uma altura não útil de 1,5 m,
T2