## BREF OFC_Célia (hidden)
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD
BREF Fabrico de produtos de química orgânica fina (OFC), data de adopção
5.1. Prevenção e minimização de impactes ambientais |  |  |  |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
5.1.1. Prevenção de impactes ambientais
5.1.1.1. Integração de considerações ambientais, saúde e segurança no desenvolvimento de processos
1. | Dispor de um procedimento auditável para a integração das considerações ambientais, de saúde e de segurança no desenvolvimento de processos
2. | Desenvolver novos processos que:
2. a) | maximizem a incoporação de todas as matérias-primas no produto final
2. b) | utilizem substâncias com reduzida ou sem toxicidade para a saúde humana e o ambiente
2. c) | evitem a utilização de substâncias auxiliares
2. d) | minimizem os requisitos de energia em reconhecimento dos impactes ambientais e económicos
2. e) | utilizem recursos renováveis em deterimento das não renovárives, quanto técnica e economicamente viável
2. f) | evitem desnecessárias reações de derivatização
2. g) | utilizem reagentes catalíticos em vez de reagentes estequiométricos.
5.1.1.2. Segurança dos processos e prevenção de reações não pretendidas
5.1.1.2.1. Avaliação de Segurança
3. | Conduzir uma avaliação estruturada de segurança para a operação normal da instalação e ter em consideração os efeitos devidos a desvios no processo químico e desvios no funcionamento da instalação.
4. | A fim de assegurar que o processo pode ser controlado de forma adequada, é MTD aplicar uma ou a combinação das seguintes técnicas:
4. a) | medidas organizacionais;
4. b) | conceitos envolvendo técnicas engenharia de controlo;
4. c) | bloqueador de reação (eg. neutralização, quenching)
4. d) | arrefecimento de emergência
4. e) | construção resistente à pressão
4. f) | alívio de pressão
5.1.1.2.2. Manuseamento e Armazenagem de Substâncias Perigosas
5. | Estabelecer e implementar procedimentos e medidas técnicas de limitação dos riscos associados ao manuseamento e armazenagem de susbtâncias perigosas
6. | Providenciar formação suficiente e adequada dos operadores que manuseiam substâncias perigosas
5.1.2. Minimização de Impactes Ambientais
5.1.2.1. Design da instalação
7. | Projetar novas instalações de modo a minimizar a ocorrência de emissões por aplicação de técnicas como:
7. a) | utilizar equipamento fechado e selado;
7. b) | fechar o edificio de produção e promover a sua ventilação mecanicamente
7. c) | usar gás inerte para inertização de equipamentos onde os COV são manuseados
7. d) | conetar os reatores a um ou mais condensadores para recuperação de solventes
7. e) | conetar os condensadores ao sistema de recuperação/abatimento
7. f) | usar fluxo de gravidade, ao invés de bombas (as bombas podem ser uma fonte importante de emissões fugitivas)
7. g) | permitir a segregação e tratamento seletivo de correntes de águas residuais
7. h) | permitir um elevado grau de automatização por aplicação de um sistema moderno de controlo de processos de modo a assegurar um funcionamento estável e eficiente
5.1.2.2. Proteção dos solos e contenção de águas
8. | Projetar, construir, operar e manter as instalações onde sejam manuseadas substâncias (normalmente líquidas) que representem um potencial risco de contaminação dos solos e das águas subterrâneas, de modo a minimizar a possibilidade de derrames. As instalações devem ser estanques, estáveis e suficientemente resistentes para fazer face a tensões mecânicas, térmicas ou químicas
9. | Implementar medidas que possibilitem reconhecer rapidamente e com fiabilidade a existência de fugas
10. | Garantir a existência de capacidades de retenção suficientes para conter derrames e fugas de substâncias com vista ao seu tratamento ou eliminação
11. | Garantir a existência de capacidades de contenção suficientes para reter com segurança as águas de combate a incêndios e águas superficiais contaminadas
12. | Aplicar todas as seguintes técnicas:
12. a) | realizar a carga e descarga em áreas designadas dotadas de capacidade de contenção de fugas
12 b) | armazenar e recolher materiais que aguardam eliminação em áreas designadas dotadas de capacidade de contenção de fugas
12. c) | instalar alarmes de nível em sumidouros ou outras câmaras de tratamento a partir dos quais possam ocorrer derrames ou supervisionar regularmente a sua operação por pessoal
12. d) | estabelecer programas de teste e inspeção de tanques e tubagens incluindo flanges e válvulas
12. e) | assegurar medidas de controlo de derrames, como bacias de contenção e material adsorvente adequado
12. f) | testar e evidenciar a integridade das bacias de contenção
12. g) | equipar os tanques com medidas de proteção contra sobreenchimento
5.1.2.3. Minimização das emissões de COV
5.1.2.3.1. Encapsulamento de fontes
13. | Conter e confinar fontes e emissões e fechar quaisquer aberturas, de modo a minimizar emissões não controladas.
5.1.2.3.2. Secagem em circuitos fechados
14. | A secagem deve ser realizada utilizando circuitos fechados, incluindo condensadores para recuperação de solventes.
5.1.2.3.3. Limpeza de equipamentos utilizando solventes
15. | Manter os equipamentos fechados durante a lavagem e limpeza com solventes.
5.1.2.3.4. Recirculação de vapores de processo
16. | Recircular vapores de processo, nos casos em que as exigências de pureza o permitem.
5.1.2.4. Minimização dos volumes e cargas dos gases de exaustão
5.1.2.4.1. Fecho das aberturas
17. | Fechar aberturas desnecessárias de modo a evitar a entrada de ar para o sistema de recolha de gases através dos equipamentos de processo
5.1.2.4.2. Teste da estanquidade do equipamento de processo ao ar
18. | Assegurar a estanquidade dos equipamentos de processo ao ar, nomeadamente de tanques.
5.1.2.4.3. Inertização
19. | Aplicação de inertização instantânea, em vez de inertização em contínuo.
5.1.2.4.4. Minimização do volume dos gases de exaustão dos processos de destilação
20. | Minimizar o volume de gás de exaustão nos processos de destilação por otimização da configuração do condensador
5.1.2.4.5. Adição de líquidos a recipientes
21. | Realizar a adição de líquidos a recipientes recorrendo a alimentação pelo fundo ou por meio de tubagem mergulhada, a menos que a química da reação e ou considerações de segurança o tornem impraticável. Nestas situações, a adição de líquidos pela parte superior do recipiente com a tubagem orientada para as paredes do mesmo reduz os salpicos e, portanto, a carga orgânica no gás deslocado.
22. | Se num recipiente forem adicionados sólidos e um líquido orgânico, utilizar sólidos como cobertura nos casos em que a diferença de densidades facilite a redução da carga orgânica no gás deslocado, a menos que a química da reação e ou considerações de segurança o tornem impraticável.
5.1.2.4.6. Minimização das concentrações de picos de emissões
23. | Minimizar a acumulação de picos de carga e de caudal e picos de concentração das emissões associadas através de, por exemplo:
23. a) | optimização da matriz de produção
23. b) | aplicação de filtros de estabilização
5.1.2.5. Minimização de volume e carga das correntes residuais líquidas
5.1.2.5.1. Licores-mãe com elevado teor salino
24. | Evitar a produção de licores-mãe com elevado teor salino ou possibilitar o tratamento dos licores-mãe por meio de técnicas alternativas de separação, por exemplo:
24. a) | Processos de membrana
24. b) | Processos que utilizam solventes
24. c) | Extração reativa
24. d) | Omitir o isolamento intermédio.
5.1.2.5.2. Lavagem de produto em contracorrente
25. | Aplicar a lavagem de produtos em contracorrente quando a escala de produção justificar a introdução dessa técnica.
5.1.2.5.3. Geração de vácuo por meios isentos de água
26. | Aplicar a produção de vácuo isenta de água
5.1.2.5.4. Determinação da conclusão das reações
27. | Estabelecer procedimentos claros para a determinação do ponto final da reação, nos processos em descontínuo.
5.1.2.5.5. Refrigeração indireta
28. | Aplicar refrigeração indireta.
5.1.2.5.6. Limpeza
29. | Aplicar uma etapa de pré-lavagem previamente à lavagem/limpeza do equipamento de forma a minimizar a carga orgânica nas águas de lavagem.
5.1.2.6. Minimização do consumo de energia
30. | Avaliar as opções e optimizar o consumo de energia
5.2. Gestão e tratamento de correntes residuais
5.2.1. Balanços de massa e análise de correntes residuais
5.2.1.1.1. Balanços de massa
31. | Estabelecer balanços de massa anuais para COV (incluindo CHC), COT ou CQO, AOX ou EOX e metais pesados numa base anual
5.2.1.1.2. Análise das correntes residuais
32. | Realizar uma análise detalhada das correntes residuais de modo a identificar a sua origem e dispor de um conjunto básico de dados para permitir a gestão e tratamento adequado das emissões gasosas, de águas residuais e resíduos sólidos.
5.2.1.1.3. Avaliação de fluxos de águas residuais
33. | Avaliar, no mínimo, os parâmetros indicados na Tabela 5.1 do BREF nas correntes de águas residuais, a menos que o parâmetro possa ser considerado irrelevante do ponto de vista científico.
QUADRO 1 - Parâmetros para a avaliação de águas residuais
Parâmetros
|  | Volume por batch | Situações de rotina
Batchs por ano
Volume por dia
Volume por ano
CQO ou COT
CBO5
pH
Bioeliminabilidade
Inibiação biológica, incluindo nitrificação
|  | AOX | Quando expectáveis
CHC
Solventes
Metais pesados
Azoto total
Fósforo total
Cloretos
Brometos
SO4 2-
Toxicidade residual
5.2.1.1.4. Monitorização das emissões para o ar
34. | Monitorizar o perfil de emissões que reflita o modo operacional do processo de produção.
35. | No caso de sistemas de tratamento/recuperação não oxidativo, aplicar um sistema contínuo de monitorização (eg.FID) quando as emissões gasosas de vários processos são tratadas num sistema de recuperação/tratamento central.
36. | Monitorizar individualmente substâncias com potencial ecotoxicológico se tais substâncias forem libertadas.
5.2.1.1.5. Avaliação do volume individual de fluxos
37. | Avaliar o volume individual do fluxo gás de exaustão proveniente dos equipamentos de processo encaminhados para os sistemas de recuperação/tratamento.
5.2.2. Reutilização de solventes
38. | Reutilizar solventes tanto quanto o permitam os requisitos de pureza
38. a) | Utilizar solventes de batches anteriores para batches subsequentes, se os requisitos de pureza o permitirem
38. b) | Recolher solventes usados para purificação na própria instalação ou no exterior, e reutilizá-los
38. c) | Recolher solventes usados para utilização do seu poder calorífico na própria instalação ou no exterior.
5.2.3. Tratamento de gases de exaustão
5.2.3.1. Seleção de técnicas de recuperação/redução de COV e níveis de emissões alcançáveis
5.2.3.1.1. Seleção de técnicas de recuperação/redução de COV
39. | Selecionar técnicas de recuperação e redução de COV com base no diagrama da Figura 5.1 do BREF
FIGURA 1 - Seleção de técnicas de tratamento de COV
5.2.3.1.2. Técnicas não-oxidativas de recuperação e redução de COV
40. | Reduzir as emissões de forma a alcançar os níveis indicados na Tabela 5.2 do BREF quando são utilizadas técnicas não-oxidativas de recuperação ou redução de COV
5.2.3.1.3. Redução de COV por técnicas de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica
41. | Reduzir as emissões de COV de forma a alcançar os níveis indicados na Tabela 5.3 do BREF quando são utilizadas técnicas de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica.
QUADRO II - níveis de emissão associados para C orgânico total para térmica de incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica.
| Incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica |  | Fluxo de massa média (kg C/h) | Média da concentração (mg C/m3)
| C Orgânico total |  | <0,05 | <5
5.2.3.2. Recuperação/redução de NOx
5.2.3.2.1. NOx da incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica
42. | Para processos de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica, alcançar os níveis de emissões de NOx indicados na Tabela 5.5 do BREF e, se necessário, aplicar um sistema DeNOx (eg. SCR ou SNCR) ou processo de combustão em dois estágios para atingir tais níveis
Quadro III - Níveis de emissão de NOx
| Fonte | Fluxo de massa média kg/hora * | Concentração média mg/m3 | Comentários
| Processos de produção química (p.e. nitração, recuperação de ácidos gastos) | 0,03 – 1,7 | 7 – 220** | A extremidade inferior do intervalo refere-se a baixas entradas para o sistema de lavagem e lavagem com H2O. Com níveis de entrada elevadas, a extremidade inferior da gama não é atingível mesmo com H2O2 como meio de lavagem
| Incineração/oxidação térmica ou de oxidação catalítica | 0,1 – 0,3 | 13 – 50***
| Incineração/oxidação térmica ou de oxidação catalítica, entrada de compostos orgânicos azotados |  | 25 – 150*** | Menor escala com SCR, gama superior com SNCR
* NOx expressos como NO2, o tempo médio Refere-se ao perfil de emissões; ;
** Os níveis referem-se a gás seco e Nm3
*** Os níveis referem-se a gás seco e Nm3
5.2.3.2.2. NOx de processos químicos
43. | No que respeita às emissões gasosas de processos químicos de produção, alcançar os níveis de emissões de NOx indicados na Tabela 5.5 do BREF e, se necessário, aplicar técnicas de tratamento como lavagem ou lavagem em cascata de gases, utilizando H2O e/ou H2O2 como meio de lavagem para atingir tais níveis
5.2.3.3. Recuperação/redução de HCl, Cl2 e HBr/Br2
44. | Alcançar os níveis de emissão de HCl previstos no BREF e, se necessário, aplicar um ou mais sistemas de lavagem, usando meios de lavagem como H2O ou NaOH a fim de alcançar tais níveis.
45. | Alcançar os níveis de emissão Cl2 previstos no BREF e, se necessário, aplicar técnicas tais como a absorção do excesso de cloro e/ou sistema de lavagem, utilizando meios de lavagem como NaHSO3 a fim de alcançar tais níveis.
46. | Alcançar os níveis de emissão de HBr previstos no BREF e, quando necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou NaOH, a fim de alcançar tais níveis.
5.2.3.4. Níveis de emissão de NH3
5.2.3.4.1. Remoção de NH3 dos gases de exaustão
47. | Alcançar os níveis de emissão de NH3 previstos no BREF e, se necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou ácido, a fim de alcançar tais níveis
5.2.3.4.2. NH3 de escape do sistema DeNOX
48. | Alcançar níveis de escape de NH3 dos sistemas SCR ou SNCR previstos no BREF
5.2.3.5. Remoção de SOx dos gases de exaustão
49. | Alcançar níveis de emissão de SOx previstos no BREF e, se necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou NaOH, a fim de alcançar tais níveis
5.2.3.6. Remoção de partículas dos gases de exaustão
50. | Alcançar níveis de emissão de partículas previstos no BREF e, se necessário, aplicar técnicas como filtros de saco, filtros de mangas, ciclones, lavadores de gases, precipitadores eletrostáticos em base húmida, a fim de atingir tais níveis
5.2.3.7. Remoção de cianetos livres dos gases de exaustão
51. | Remover cianetos livres dos gases de exaustão e alcançar um nível de emissão de gases residuais de acordo com o previsto no BREF
5.2.4. Gestão e tratamento de águas residuais
5.2.4.1. Correntes residuais líquidas típicas para segregação, pré-tratamento ou eliminação
5.2.4.1.1. Licores-mãe de processos de halogenação e sulfocloração
52. | Segregar e pré-tratar ou eliminar licores-mãe provenientes de processos de halogenação e sulfocloração
5.2.4.1.2. Correntes de águas residuais contendo substâncias biologicamente ativas
53. | Pré-tratar correntes de águas residuais que contenham teores de substâncias biologicamente ativas, susceptiveis de pôr em risco o tratamento posterior das águas residuais ou o meio receptor após a descarga.
5.2.4.1.3. Ácidos usados dos processos de sulfonação ou nitração
54. | Segregar e a recolher separadamente ácidos usados, eg. provenientes de sulfonações ou nitrações, para recuperação na instalação ou no exterior
5.2.4.2. Tratamento de efluentes residuais líquidos com cargas orgânicas refractárias significativas
5.2.4.2.1. Carga orgânica refratária relevante
55. | Para efeitos do pré-tratamento, classificar a carga orgânica da seguinte forma:
55. a) | uma carga orgânica refratária não é relevante se a corrente de água residual evidenciar uma biodegradibilidade superior a cerca de 80 a 90 %
55. b) | Em casos de biodegradibilidade baixa, a carga orgânica refratária não será relevante se for inferior à gama de cerca de 7,5 a 40 kg de COT por batchou por dia
5.2.4.2.2. Segregação e pré-tratamento
56. | Segregar e pré-tratar as correntes de águas residuais contendo importantes cargas orgânicas refratárias
5.2.4.2.3. Eliminação global de CQO
57. | Relativamente às correntes de águas residuais segregadas contendo cargas orgânicas refratárias relevantes, atingir taxas globais de eliminação de CQO superiores a 95% para o tratamento combinado (pré-tratamento e do tratamento biológico)
5.2.4.3. Recuperação de solventes de correntes de águas residuais
58. | Recuperar solventes de correntes de águas residuais para reutilização na própria instalação ou no exterior, recorrendo a técnicas como stripping, destilação/retificação, extração ou combinações das mesmas. se os custos do tratamento biológico e da compra de solventes frescos forem superiores aos custos da recuperação e purificação
59. | Recuperar solventes a partir de correntes de águas residuais com vista à utilização do seu poder calorífico, se o balanço energético revelar que, globalmente, os combustíveis naturais podem ser substituidos
5.2.4.4. Remoção de compostos halogenados das correntes de águas residuais
5.2.4.3.1. Remoção de hidrocarbonetos clorados purgáveis (CHCs)
60. | Remover das correntes de águas residuais os CHC purgáveis através de, eg.stripping, retificação ou extração e atingir atingir o somatório de concentrações previstas no BREF à saída do pré-tratamento ou a à entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal
5.2.4.3.2. Pré-tratamento de correntes de águas residuais contendo AOX
61. | Pré-tratar as correntes de águas residuais com cargas significativas de AOX e atingir os níveis de AOX previstos no BREF à entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal
QUADRO IV - Níveis de AOX na entrada para a ETAR biológica no local ou na entrada para o sistema de esgoto municipal
| Parâmetro | Níveis médios anuais | Unidade | Comentários
| AOX | 0,5 - 8,5 | mg/L | O valor superior refere-se a casos em que os compostos halogenados são processados em processos numerosos e as correntes de águas residuais correspondentes são pré-tratados e/ou onde o AOX é muito bioeliminável.
5.2.4.5. Pré-tratamento de águas residuais contendo metais pesados
62. | Pré-tratar as correntes de águas residuais contendo teores significativos de metais pesados ou de compostos de metais pesados provenientes de processos nos quais sejam deliberadamente utilizados e atingir os níveis de concentrações previstos no BREFà entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal.
QUADRO V - Níveis de metais pesados à entrada da ETAR biológica no local ou na entrada para o sistema de esgoto municipal
| Parâmetro | Níveis médios anuais | Unidade | Comentários
| Cu | 0,03 - 0,4 | mg/L | Os valores superiores resultam da utilização deliberada de metais pesados ou compostos de metais pesados nos numerosos processos e o pré-tratamento de fluxos de águas residuais.
| Cr | 0,04 - 0,3
| Ni | 0,03 - 0,3
| Zn | 0,1 - 0,5
5.2.4.6. Destruição de cianetos livres
63. | Recuperar as correntes de águas residuais que contenham cianetos livres de modo a substituir matérias-primas quando tecnicamente possível
64. | Pré-tratar as correntes de águas residuais que contenham cargas significativas de cianetos e atingir níveis previstos no BREF na corrente de efluente tratado
65. | Assegurar o tratamento adequado numa ETAR biológica
63. a) | gual ou inferior a 1 mg/L nas águas resíduais tratadas;
63. b) | b) que possibilite uma degradação segura numa ETAR biológica.
5.2.4.7. Tratamento biológico de águas residuais
66. | Após a aplicação das MTD 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4 e 5.2.4.5, proceder ao tratamento, numa ETAR biológica, dos efluentes que contenham elevada carga orgânica, como águas residuais provenientes de processos de produção, águas de lavagem e de limpeza
5.2.4.7.1. Tratamento na própria instalação e tratamento combinado
67. | Assegurar que o tratamento combinado de águas residuais não é globalmente inferior ao que seria no caso do tratamento ser realizado na própria instalação.
5.2.4.7.2. Taxas de eliminação e níveis de emissão
68. | Aproveitar o mais possível a capacidade de degradação biológica do efluente total e alcançar taxas de eliminação de CBO5 superiores a 99% e emissões médias anuais de CBO5 de acordo com o previsto no BREF
69. | Alcançar os níveis de emissão indicados na Tabela 5.8 do BREF.
QUADRO VI - Emissões da ETAR biológica
Médias Anuais *
| Parâmetro | Nível | Unidade | Comentários
| COD | 12 - 250 | mg/L
| P Total | 0,2 - 15 |  | Os resultados dos valores superiores provenientes da produção de compostos que contenham principalmente fósforo
| N inorgânico | 2 - 20 |  | Os resultados dos valores superiores de produção de compostos principalmente orgânicos contendo azoto ou de, por exemplo, processos de fermentação
| AOX | 0,1 - 1,7 |  | Os resultados dos valores superiores de inúmeras produções relevantes de AOX e pré-tratamento de águas residuais com cargas significativas de AOX
| Cu | 0,007 - 0,1 |  | Os resultados dos valores superiores resultarm da utilização deliberada de metais pesados ou compostos de metais pesados em processos numerosos e o pré-tratamento de fluxos de águas residuais
| Cr | 0,004 - 0,05
| Ni | 0,01 - 0,05
| Zn | -0.1
| Sólidos Suspensos | 10 - 20
| LID F | 1 - 2 | Factor de Diluição | A toxicidade é expressa também como toxicidade aquática
| LID D | 2 - 4
| LID A | 1 - 8
| LID L | 3 - 16
| LID EU | 1.5
* Os níveis referem-se ao efluente após tratamento biológico, sem diluição, por exemplo por mistura com água de refrigeração
5.2.4.8. Monitorização do efluente total
70. | Monitorizar regularmente o efluente total à entrada e à saída da ETAR biológica medindo, pelo menos, os parâmetros indicados na Tabela 5.1 do BREF
5.2.4.8.1. Biomonitorização
71. | Proceder à biomonitorização regular do efluente total após a ETAR biológica, quando são manuseadas ou produzidas, intencionalmente ou não, substâncias com potencial ecotoxicológico
5.2.4.8.2. Monitorização em contínuo da toxicidade
72. | Monitorizar, em contínuo, a toxicidade em combinação com a medição em contínuo do COT, nos casos em que se encontra identificado o risco de toxicidade aguda residual
5.3. Gestão Ambiental
73. | Implementar e aderir a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que integre, em função de circunstâncias individuais, os requisitos identificados no BREF
71. a) | a) definição de uma política ambiental a aplicar pela gestão de topo (o compromisso da gestão de topo é considerada como uma condição prévia para uma aplicação bem sucedida de outras características do SGA)
71. b) | b) planear e estabelecer os procedimentos necessários
71. c) | c) execução dos procedimentos, com especial atenção para:
71. c) i. | i. formação, sensibilização e competência;
71. c) ii. | ii. comunicação
71. c) iii. | iii. envolvimento dos trabalhadores
71. c) iv. | iv. documentação
71. c) v. | v. controlo de processos eficiente
71. c) vi. | vi. programa de manutenção
71. c) vii. | vii. Preparação e resposta a emergências
71. c) viii | viii. salvaguarda o cumprimento da legislação ambiental
71. d) | d) Verificar o desempenho e tomar medidas corretivas, com especial atenção para:
71. d) i. | i. Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre Monitoramento de Emissões)
71. d) ii. | ii. A ação correctiva e preventiva
71. d) iii. | iii. Manutenção de registos
71. d) iv. | iv. auditoria interna independente, a fim de determinar se o SGA está, ou não, em conformidade com as disposições previstas implementadas e mantidas adequadamente.
71. e) | e) Revisão pela gestão de topo.
72. | 72. As três características adicionais, que podem complementar o procedimento anteriormente mensionado, são consideradas como medidas de apoio. No entanto, em geral a sua ausência não é inconsistente com a MTD. Estes três passos adicionais são:
72. a) | a) ter os procedimentos do sistema de gestão e de auditoria em verificados e validados por um organismo de certificação acreditado ou um verificador SGA externa
72. b) | b) preparação e publicação (e validação possivelmente externa) de uma declaração ambiental regular, descrevendo todos os aspectos ambientais significativos da instalação, permitindo a comparação ano-a-ano em relação aos objetivos e metas ambientais, bem como com as referências do setor, conforme apropriado
72. c) | c) Implementação e adesão a um sistema voluntário internacionalmente aceite, tal como EMAS e EN ISO 14001:1996. Esta etapa voluntária poderia dar maior credibilidade ao SGA. EMAS, em especial, que incorpora todas as características acima mencionadas, dá maior credibilidade. No entanto, sistemas de aproximação não-padronizados podem, em princípio, ser igualmente eficazes, desde que sejam devidamente projetado e implementado.
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar

## BREF WT (Novo)
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias de Tratamento de Resíduos ¦ Data de adoção: 08/2018 ¦ Versão: 24.01.2019
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2018/1147.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1. Desempenho ambiental geral
1. | Aderir e Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). |  | Sim | A Central de Digestão Anaeróbia do Ecoparque da Abrunheira da TRATOLIXO encontra-se certificada pelo referencial NP EN ISO 14001:2015 (Certificado n.º 2013/AMB.0662 emitido a 23-07-2018 e válido até 22-07-2021) que acautela o cumprimento desta disposição.
2. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da instalação, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de caracterização e pré-aceitação dos resíduos | Sim | De acordo com o instituído na Portaria n.º 851/2009, de 7 de Agosto, é efectuada a caracterização dos resíduos admitidos em conformidade com as normas técnicas relativas à caracterização de resíduos urbanos. Os resíduos entrados na instalação são resíduos urbanos que provêm de transferências internas efectuadas a partir das outras instalações da TRATOLIXO ou de entregas directas pelos municípios pelo que apenas nos casos em que ocorram entregas de resíduos de proveniência distinta será o mesmo precedido de um procedimento de autorização de descarga à luz do que se encontra instituído no SIG para a instalação de Trajouce, que envolve a análise prévia do pedido, a verificação da carga conducente à aceitação e encaminhamento para o local de descarga ou à recusa da carga.
| b | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de aceitação dos resíduos | Sim | Os resíduos entrados na instalação são resíduos urbanos que provêm de transferências internas efectuadas a partir das outras instalações da TRATOLIXO ou de entregas directas pelos municípios pelo que apenas nos casos em que ocorram entregas de resíduos de proveniência distinta será o mesmo precedido de um procedimento de autorização de descarga à luz do que se encontra instituído no SIG para a instalação de Trajouce, que envolve a análise prévia do pedido, a verificação da carga conducente à aceitação e encaminhamento para o local de descarga ou à recusa da carga.
| c | Estabelecer e pôr em prática um inventário e um sistema de rastreio dos resíduos | Sim | Os resíduos entrados na instalação são pesados, ficando os dados da guia de transporte (entre os quais, o tipo de resíduos entregues, a origem dos mesmos e a operação a que se destinam) no software de pesagem (SIGER) que consubstancia o inventário e sistema de rastreio dos resíduos presentes na instalação atendendo a que é também no referido software que se registam as transferências internas e/ou saídas dos resíduos tendo por base a avaliação e definição do respectivo destino.
| d | Estabelecer e pôr em prática um sistema de gestão da qualidade do produto | Sim | De acordo com o instituído na Portaria n.º 851/2009, de 7 de Agosto, é efectuada a caracterização dos resíduos admitidos em conformidade com as normas técnicas relativas à caracterização de resíduos urbanos. Relativamente aos produtos, o SIG da TRATOLIXO contempla um procedimento de produto não conforme que identifica os diversos controlos efectuados ao produto e os procedimentos que lhes estão associados.
| e | Garantir a separação dos resíduos | Sim | Na recepção de resíduos, caso se constate a existência de situações em que as cargas se apresentam contaminadas, efectua-se a respectiva separação em conformidade com o estabelecido no procedimento “Cargas Contaminadas” do SIG da TRATOLIXO.
| f | Garantir a compatibilidade dos resíduos antes da mistura dos mesmos | Sim | Os resíduos entrados na CDA são resíduos urbanos provenientes da recolha ou da transferência interna a partir de outras instalações da TRATOLIXO pelo que apenas nos casos em que ocorram entregas de resíduos de proveniência distinta será a sua descarga precedida de um procedimento de autorização de descarga à luz do que se encontra instituído no SIG para a instalação de Trajouce, que envolve a análise prévia do pedido, a verificação da carga conducente à aceitação e encaminhamento para o local de descarga ou à recusa da carga. Para a recepção dos resíduos urbanos, possuem-se medidas de verificação que permitem que, caso se constate a existência de situações em que as cargas se apresentam contaminadas, seja efectuada a respectiva separação em conformidade com o estabelecido no procedimento “Cargas Contaminadas” do SIG da TRATOLIXO.
| g | Triagem dos resíduos sólidos à entrada da instalação | Sim | Na CDA os resíduos admitidos são resíduos urbanos provenientes da recolha municipal ou da transferência interna do material pré-tratado na unidade de Trajouce. Os resíduos da recolha são descarregados no pavimento para aferir acerca do seu destino. Os resíduos compatíveis com o processo seguem para o processo de tratamento que integra uma sequência de processos tecnológicos que promovem a afinação do material para a etapa de digestão anaeróbia.
3. | A fim de facilitar a redução das emissões para o meio aquático e para a atmosfera, constitui MTD estabelecer e manter atualizado um inventário dos fluxos de águas residuais e de efluentes gasosos, integrado no sistema de gestão ambiental, que incorpore os elementos previstos no documentos conclusões MTD. |  | Sim | A informação sobre os processos de tratamento integra os pedidos de licenciamento e renovações submetidos à entidade licenciadora para apreciação. É efectuada a compilação da informação sobre as características qualitativas das águas residuais e dos efluentes gasosos obtida pela aplicação do Plano de Monitorização Ambiental (PMA) que tem por base as disposições constantes nas licenças emitidas e no BREF WT, sendo os resultados respectivos integrados no RAA. Relativamente às emissões para a atmosfera são sujeitas a monitorizaçãoas seguintes fontes pontuais: caldeira de socorro (FF5); caldeira de cogeração (FF6); torre de desodorização de carvão activado (FF10) e torre de desodorização por via química (FF12), sendo que nenhuma destas as fontes está associada ao processo de tratamento de resíduos. As conclusões relativas às BAT WT passaram a considerar as emissões dos biofiltros abertos como emissões canalizadas, pelo que pese embora os biofiltros não sejam fontes pontuais, passaram a ter de respeitar o BREF WT, nomeadamente, os VEA previstos para o tratamento biológico de resíduos, pelo que se adequou o PMA, no sentido de incluir as disposições de monitorização semestral, prevista na MTD8, para as emissões canalizadas para a atmosfera a partir dos biofiltros com origem no tratamento mecânico de resíduos (emissões de PTS, compostos odoríferos e COVT ), contudo, de acordo com indicação do laboratório a monitorização de PTS pela EN 13284-1 é inviável em biofiltros abertos, pelo que não é efectuada. Relativamente às emissões para o meio aquático apenas se terá que dar cumprimento aos VEA quando ocorra descarga o que, atendendo aos dados de histórico disponíveis, será assegurado atendendo aos dados de histórico disponíveis. | Compostos Odoríferos: 200 - 1000 ouE/Nm3 COVT: 5 - 40 mg/Nm3 |  | Compostos Odoríferos: 1000 ouE/Nm3 COVT: 40 mg/Nm3
4. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao armazenamento de resíduos, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Otimização do local de armazenamento | Sim | A optimização do local de armazenamento é assegurada por intermédio da análise real das necessidades e identificação da necessidade de se proceder à recolha do resíduo para destino final adequado.
| b | Adequação da capacidade de armazenamento | Sim | A adequação da capacidade de armazenamento disponível associada às operações de gestão desenvolvidas é ponderada no âmbito da instrução dos processos de licenciamento e renovações, tendo em consideração as quantidades dos resíduos admitidos, dos rejeitados e dos refugos do processo, bem como dos resíduos produzidos internamente.
| c | Segurança das operações de armazenamento | Sim | Os resíduos admitidos para armazenamento temporário são descarregados na nave de recepção dotada de pavimento impermeável e resistente aos materiais armazenados e provida de sistema de ventilação e extração de emissões. Além destes, tanto os resíduos gerados no processo (rejeitados e refugos) como os resíduos gerados internamente são armazenados temporariamente em contentores (que retêm eventuais escorrências), junto ao local de produção (em área coberta (nave dotada de pavimento resistente e impermeável e drenagens que promovem o encaminhamento de quaisquer escorrências para tratamento) e ventilada minimizando-se assim o processo de decomposição/fermentação promovido por acção do calor e da luz solar) para, posteriormente, serem encaminhados para destino final adequado. Não obstante as referidas medidas, quando ocorre um derrame são seguidos os procedimentos, instituídos no âmbito do SIG, para dar resposta aos cenários de emergência previstos no documento "Medidas de Autoprotecção da Abrunheira".
| d | Área separada para armazenamento e manuseamento de resíduos perigosos embalados | Sim | Os únicos resíduos perigosos entregues na instalação são geridos no ecocentro, que possui infra-estruturas de contenção adequadas à minimização de eventuais impactes associados às operações de armazenamento e manuseamento dos mesmos. Além destes os resíduos perigosos gerados em resultado dos serviços de apoio à actividade encontram-se devidamente armazenados em área dedicada (junto ao local de produção) que, de igual modo, possui infra-estruturas de contenção adequadas à minimização de eventuais impactes.
5. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao manuseamento e à transferência de resíduos, constitui MTD estabelecer e pôr em prática procedimentos de manuseamento e de transferência. |  | Sim | Encontram-se instituídos, no âmbito do SIG, procedimentos de recepção de viaturas para descarga que identificam, consoante o tipo de resíduo a descarregar, o local de descarga para onde deve ser encaminhado o resíduo, sendo que os resíduos admitidos são descarregados sempre em locais dotados de pavimento impermeável e resistente aos materiais armazenados e providos de sistema de ventilação e extração de emissões. O mapa mensal de entradas/saídas na CDA e de entradas no aterro é actualizado automaticamente quando são inseridos os dados no mapa diário de entradas/ saídas na CDA e de entradas no aterro, acautelando-se a adequada qualificação dos colaboradores envolvidos nas actividades de receção e armazenamento. Por forma a garantir a inexistência de situações impeditivas à adequada gestão dos resíduos na instalação assegura-se o planeamento, através de um software de manutenção preventiva e correctiva, das acções a concretizar por forma a garantir a operacionalidade das máquinas e equipamentos da instalação.
1.2. Monitorização
6. | No que respeita às emissões relevantes para o meio aquático identificadas no inventário dos fluxos de águas residuais (cf. MTD 3), constitui MTD a monitorização dos parâmetros de processo fundamentais (nomeadamente caudal, pH, temperatura, condutividade e CBO das águas residuais) nos pontos fundamentais (por exemplo à entrada e/ou à saída do pré-tratamento, à entrada do tratamento final e no ponto de descarga, à saída da instalação). |  | Sim | Atendendo a que não é dado destino distinto aos efluentes gerados nas diferentes etapas do processo de tratamento na ETAL, efectua-se a monitorização das águas residuais à entrada na ETAL e à saída do tratamento.
7. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões para o meio aquático, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | Os VEA apenas têm que ser cumpridos quando ocorra descarga. Não obstante, atendendo aos dados de histórico disponíveis, obtidos por intermédio de medições efectuadas de acordo com as normas indicadas na Decisão 2018/1147, o tratamento implementado assegura o cumprimento dos referidos limites na água tratada, pelo que se considera que a MTD é cumprida.
8. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões canalizadas para a atmosfera, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | Incluiu-se no plano de monitorização as emissões para a atmosfera provenientes dos biofiltros, designadamente, o controlo semestral dos parâmetros identificados para o tratamento biológico de resíduos em respeito do que se encontra instituído na MTD 34, excepto no que respeita às partículas atendendo a que a adopção do método EN 13284-1 para um biofiltro aberto não é, conforme indicação do laboratório subcontratado, viável uma vez que não assegura algumas premissas técnicas do método relacionadas com a representatividade da amostra (ex.: isocinetismo). No que respeita às disposições do BREF WT, actualmente o PMA já inclui a monitorização semestral de compostos odoríferos e de COVT nos biofiltros. | Compostos Odoríferos: 200 - 1000 ouE/Nm3 COVT: 5 - 40 mg/Nm3 |  | Compostos Odoríferos: 1000 ouE/Nm3 COVT: 40 mg/Nm3
9. | Constitui MTD monitorizar, pelo menos anualmente, as emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera provenientes da regeneração de solventes usados, da descontaminação com solventes de equipamentos que contenham POP e do tratamento físico-químico de solventes para valorização do poder calorífico destes, recorrendo a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não são efectuadas as referidas actividades.
| a | Medição
| b | Fatores de emissão
| c | Balanço de massas
10. | Constitui MTD a monitorização periódica das emissões de odores. |  | A implementar | As acções de melhoria ambiental implementadas com o objectivo de reduzir odores coincidem com as MTD´s associadas aos sistemas de tratamento de emissões instalados sendo o seu acompanhamento assegurado no RAA. Foram ainda desenvolvidas diversas acções no sentido de avaliar a necessidade de se introduzir medidas de prevenção e/ou redução de odores: • estabelecimento de uma rotina para aferição das zonas de detecção/intensidade de odor que foi complementada com a realização do “Estudo completo de odores – Modelo de dispersão e caracterização olfatométrica da ETAL do Ecoparque da Abrunheira (Mafra, Portugal)”; • desenvolvimento de um programa de monitorização de odores no ecoparque que levou à implementação de uma melhoraia no sistema de desodorização da ETAL (lavagem por via química); • realização de um acompanhamento de curta duração posterior ao programa de monitorização de odores na sequência do arranque do aterro; • realização da 2.ª fase do "Programa de Monitorização de Odores no Ecoparque da Abrunheira" que permitirá avaliar a necessidade de se avançar ou não para o estabelecimento de um protocolo de medidas de prevenção e/ou redução e respectivos prazos. Tendo a entrega do relatório intermédio, ocorrido em Novembro de 2020, esta situação carece de continuar a ser acompanhada. |  | Reavaliar em Novembro de 2021 |  | 2021-11-01
11. | Constitui MTD a monitorização, pelo menos anual, do consumo anual de água, energia e matérias-primas, bem como da produção anual de resíduos e de águas residuais. |  | Sim | Os consumos anuais de água, energia e matérias-primas e as produções de águas residuais são reportadas anualmente no RAA.
1.3. Emissões para a atmosfera
12. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de odores que inclua elementos descritos na MTD 12. das conslusões MTD. |  | A implementar | A Tratolixo tem vindo a estabelecer a situação de referência associada à actividade desenvolvida, procurando identificar as fontes e caracterizar os seus contributos. Não obstante ter já sido promovida a implementação de diversas medidas destinadas à redução de odores (ex.: up-grade do sistema de desodorização da ETAL com inclusão de uma etapa de tratamento por via química e utilização de um agente fumigante no aterro com o mesmo fim), será em função dos dados que resultarem da 2.ª fase do "Programa de Monitorização de Odores no Ecoparque da Abrunheira", por comparação à situação de referência, que se poderá avaliar a necessidade de se avançar ou não para o estabelecimento de um protocolo de medidas de prevenção e/ou redução e respectivos prazos. Tendo a entrega do relatório intermédio ocorrido em Novembro de 2020, a referida avaliação carece de continuar a ser acompanhada. Não obstante, o SIG da TRATOLIXO contempla procedimentos de recepção, análise, resposta e acompanhamento reclamações. Relativamente às queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da actividade, em conformidade com o previsto na LA 387/2010, são as mesmas comunicadas à APA no mês seguinte à existência da queixa. |  | Reavaliar em Novembro de 2021 |  | 2021-11-01
13. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Minimização dos tempos de residência | Sim | A CDA não é um sistema aberto, atendendo a que todo o processo é desenvolvido em naves fechadas, providos de sistema de ventilação e extração de emissões para um um sistema de tratamento do ar que por intermédio de ventiladores repartidos por duas redes de ar asseguram a depressão dos edifícios. Não obstante, os tempos de residência dos resíduos em cada etapa do processo encontram-se ajustados face às características do processo procurando-se, continuamente, optimizar a logistica relativa ao encaminhamento dos rejeitados e refugos do processo por forma a minimizar os tempos de residência dos mesmos. O aterro é um sistema aberto, contudo, tratando-se de uma solução de destino final, as medidas de minimização de odores assentam apenas nas boas práticas operacionais adoptadas na frente de trabalho.
| b | Tratamento químico | Sim | Na CDA as emissões provenientes do tratamento de resíduos são recolhidas nas naves por um sistema de ventilação que promove o encaminhamento das mesmas para o sistema de tratamento do ar (por um processo de lavagem seguida de biofiltração). No aterro utiliza-se de um agente fumigante que tem por objectivo reduzir a formação de compostos odoríferos.
| c | Otimização do tratamento aeróbio | Sim | Os resíduos admitidos na CDA são caracterizados em conformidade com o previsto na Portaria n.º 851/2009, de 7 de Agosto, sendo também efectuada, numa base regular, a caracterização aos resíduos gerados no processo de digestão anaeróbia, nomeadamente, à fracção rejeitada infra 60mm e supra 60mm em conformidade com as normas técnicas relativas à caracterização de resíduos urbanos previstas no diploma referido. O controlo e gestão da eficiência do tratamento ocorre em diversas etapas do processo, nomeadamente, nas etapas de metanização e compostagem sendo os sistemas biológicos seguidos permanentemente por sistemas de controlo automático, que produzem avisos e alarmes sempre que são detectados desvios relativos aos parâmetros definidos. Este sistema é supervisionado por operadores no local durante 24 horas, todos os dias do ano.
14. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões difusas para a atmosfera, nomeadamente de partículas, compostos orgânicos e odores, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. A MTD 14d é especialmente importante se o risco de emissões difusas dos resíduos para a atmosfera for elevado.
| a | Minimização do número de fontes potenciais de emissões difusas | Sim | Tanto na CDA como na ETAL, encontra-se instalado um sistema de ventilação que promove o encaminhamento das emissões para o sistema de tratamento do ar. No aterro, as medidas de minimização adoptadas e a adoptar são as que se encontram definidas na DIA (pontos 31, 32 e 33). Ao nível das actividades de apoio são igualmente adoptadas boas práticas (ex.: reutilização de solventes e diluentes por recurso a uma máquina de lavagem de peças; utilização de produtos com baixos teores de emissão de COV´s). Acresce ainda que a velocidade de circulação no ecoparque se encontra limitada.
| b | Escolha e utilização de equipamento de elevada estanquidade | Sim | Os equipamentos instalados dispõem de declaração de conformidade CE
| c | Prevenção da corrosão | Sim | A selecção dos equipamentos é precedida de análise das características do processo com vista à determinação do equipamento mais adequado às condições existentes e ao fim pretendido, sendo que os equipamentos instalados seguem os códigos construtivos aplicáveis. Nas actividades de manutenção seleccionam-se os materiais mais adequados às condições existentes e ao fim pretendido.
| d | Confinamento, recolha e tratamento das emissões difusas | Sim | A totalidade dos edifícios de processo da CDA encontram-se dotados de um sistema de tratamento do ar que por intermédio de ventiladores repartidos por duas redes de ar asseguram a depressão dos edifícios. Uma das redes procede à captação do ar directamente sobre os equipamentos e a outra rede assegura a captação do ar ambiente dos edifícios. Na ETAL as emissões geradas nas áreas críticas do processo são aspiradas para a rede de ar e encaminhadas para sistema de redução.
| e | Humedecimento | Sim | No aterro, as medidas de minimização adoptadas e a adoptar são as que se encontram definidas na DIA (pontos 31, 32 e 33).
| f | Manutenção | Sim | Os equipamentos instalados estão todos integrados no sistema de manutenção preventiva que assegura a emissão das necessárias ordens de trabalho conducentes à verificação regular dos equipamentos.
| g | Limpeza das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | Sim | As áreas de tratamento das diversas unidades operacionais da instalação encontram-se devidamente impermeabilizadas. As acções de limpeza e manutenção das áreas operacionais estão definidas em procedimento interno que assegura o seu planeamento e registo da sua execução. Encontra-se contratualizada uma prestação de serviço de limpeza destinada a manter a área técnica da CDA em perfeito estado de asseio e limpeza.
| h | Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR») | Não aplicável | Não é previsível a ocorrência de emissões difusas de compostos orgânicos.
15. | Constitui MTD a utilização da queima em tocha (flare) apenas por motivos de segurança ou em condições operacionais que não sejam de rotina (por exemplo arranques e paragens), recorrendo a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Conceção adequada da instalação | Sim | Aquando da projecção da CDA foi contemplado a instalação de um sistema de valorização do biogás (waste-out processo de digestão anaeróbia) bem como a utilização, por questões de segurança, de válvulas de alívio de pressão associadas aos biodigestores.
| b | Gestão da instalação | Sim | Na CDA os sistemas biológicos são seguidos permanentemente por sistemas de controlo automático, que produzem avisos e alarmes sempre que são detectados desvios relativos aos parâmetros definidos. Este sistema é supervisionado por operadores no local durante 24 horas, todos os dias do ano.
16. | A fim de reduzir as emissões das tochas (flares) para a atmosfera quando a queima em tocha é inevitável, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Conceção adequada dos queimadores em tocha | Sim | Quer a tocha associada à CDA, quer a tocha associada ao aterro respeitam os códigos construtivos aplicáveis à data da sua construção.
| b | Monitorização e registo no âmbito da gestão da queima em tocha | Sim | É efectuada a monitorização do biogás captado para queima de acordo com o que se encontra instituído no âmbito da LA 387/2010.
1.4. Ruído e vibrações
17. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de ruídos e vibrações que inclua os elementos indicados na MTD 17. do documento conslusões MTD. |  | Não aplicável | Não se tem registo de ocorrência de ruído ou vibrações incómodas para receptores sensíveis. Não obstante, efectua-se a avaliação periódica de ruído ambiente, com um intervalo mínimo de 5 anos (cf. previsto na LA 387/2010) não tendo os resultados obtidos demonstrado a existência de ruído incómodo para receptores sensíveis. Efectua-se ainda avaliações periódicas de vibrações, numa óptica de segurança e saúde no trabalho, que são indicativas de que as vibrações geradas não ultrapassam para além do nível eventual de exposição do trabalhador.
18. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios | Sim | A instalação localiza-se num vale encaixado não gerando ruído ou vibrações incómodas para receptores sensíveis, pelo que foi adequadamente projectada.
| b | Medidas operacionais | Sim | Os equipamentos instalados estão todos integrados no sistema de manutenção preventiva que assegura a emissão das necessárias ordens de trabalho conducentes à verificação regular dos equipamentos. Todo o processo de tratamento de resíduos na CDA é desenvolvido em naves fechadas. É assegurada a formação dos colaboradores em momento prévio ao início de funções. O período e os procedimentos a adoptar para a realização das intervenções é definido de forma a causar o mínimo impacte/incómodo possível.
| c | Equipamento pouco ruidoso | Sim | Os equipamentos instalados dispõem de declaração de conformidade CE.
| d | Equipamento de contenção do ruído e das vibrações | Sim | Os equipamentos ruidosos encontram-se instalados em naves fechadas, seguindo os respectivos códigos construtivos que acautelam que o equipamento reúne as condições para obter a declaração de conformidade CE.
| e | Redução do ruído | Sim | A instalação localiza-se num vale encaixado o que, por si só, permite reduzir a propagação de ruído para receptores.
1.5. Emissões para o meio aquático
19. | A fim de otimizar o consumo de água, reduzir o volume de águas residuais gerado e evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões para o solo e para o meio aquático, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.
| a | Gestão da água | Sim | Efectua-se a otimização do consumo de água por intermédio monitorização dos consumos, por tipo de origem, nos principais consumidores, sendo os mesmos reportados anualmente no RAA sob a forma de indicadores de desempenho relativo à gestão de recursos. Adicionalmente, os consumos parciais, são incluídos no balanço de massas do processo por forma a permitir detectar eventuais fugas.
| b | Recirculação da água | Sim | O processo de tratamento das águas residuais geradas na instalação, efectuado na ETAL, permite a remoção dos contaminantes presentes no afluente a um nível compatível com a sua reutilização no processo industrial da CDA e da ETAL e em lavagens.
| c | Superfície impermeável | Sim | As áreas de tratamento das diversas unidades operacionais da instalação encontram-se devidamente impermeabilizadas.
| d | Técnicas destinadas a reduzir a probabilidade e o impacte de transbordamentos e perdas de estanquidade de reservatórios e outros recipientes | Sim | Para os reservatórios que apresentam riscos em termos de contaminação do solo e/ou águas estão implementados inúmeros dispositivos de segurança que permitem, depois de ultrapassada a capacidade de retenção de todos os outros dispositivos de segurança, a recolha de lixiviados através de um reservatório instalado na CDA com cerca de 100m3 de capacidade, possibilitando assim o seu encaminhamento para destino final adequado.
| e | Cobertura das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | Sim | Na CDA o processo de tratamento de resíduos é desenvolvido em naves fechadas.
| f | Separação de fluxos de água | Sim | Tratando-se de uma instalação existente, os traçados das redes de drenagem são os que se encontram identificados, no projecto da instalação. Todas as redes de drenagem de águas residuais afluem à ETAL, existindo redes de drenagem separativas para águas residuais domésticas e industriais encaminhadas para tratamento na ETAL, e para águas pluviais não contaminadas.
| g | Infraestrutura de drenagem adequada | Sim | Tratando-se de uma instalação existente, os traçados das redes de drenagem são os que se encontram identificados, no projecto da instalação. As diversas zonas de tratamento de resíduos encontram-se ligadas à rede de drenagem que promove o seu encaminhamento para tratamento na ETAL, sendo as águas pluviais desviadas desse circuito.
| h | Disposições ao nível da conceção e da manutenção que permitam detetar e reparar fugas | Sim | Na instalação não há equipamentos ou componentes subterrâneos associados aos processos de tratamento de resíduos. Os únicos reservatórios enterrados existentes na instalação estão associados ao armazenamento de produtos que, em função das suas características, aconselham à adopção de medidas ATEX, nomeadamente, na CDA os reservatórios de armazenamento de propano e na ETAL o reservatório de armazenamento de metanol (que não está a ser utilizado como fonte de carbono para o processo de tratamento de águas residuais). O documento "Medidas de Autoprotecção da Abrunheira" prevê um conjunto de cenários de emergência que compreendem situações de fugas/derrames, estabelecendo procedimentos para lhes dar resposta, nomeadamente para: gases combustíveis; gases de equipamentos de frio; águas residuais não tratadas; e combustíveis/óleos/produtos químicos.
| i | Capacidade de armazenamento de reserva adequada | Sim | Tratando-se de uma instalação existente, o espaço disponível e os traçados das redes de drenagem são os que se encontram identificados, no projecto da instalação. Para os reservatórios que apresentam riscos em termos de contaminação do solo e/ou águas estão implementados inúmeros dispositivos de segurança que permitem, depois de ultrapassada a capacidade de retenção de todos os outros dispositivos de segurança, a recolha de lixiviados através de um reservatório instalado na CDA com cerca de 100 m3 de capacidade, possibilitando assim o seu encaminhamento para destino final adequado.
20. | A fim de reduzir as emissões para o meio aquático, constitui MTD tratar as águas residuais por recurso a uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 20. do documento conclusões MTD. |  | Sim | O tratamento das águas residuais na ETAL envolve as seguintes etapas: - Tratamento preliminar e primário: um processo de separação física e um processo de equalização. - Tratamento biológico: um processo de lamas activadas que ocorre nos reactores biológicos (onde também ocorrem os processos de nitrificação/desnitrificação e de oxidação-redução biológica). - Remoção de sólidos: ultrafiltração (nas membranas de ultrafiltração - MBR) seguido de tratamento por osmose inversa. Os VEA apenas têm que ser cumpridos quando ocorra descarga. Não obstante, atendendo aos dados de histórico disponíveis, o tratamento implementado assegura o cumprimento dos referidos limites na água tratada, pelo que se considera que a MTD é cumprida.
1.6. Emissões provocadas por acidentes e por incidentes
21. | A fim de evitar ou limitar as consequências ambientais de acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas, no âmbito de um plano de gestão de acidentes (cf. MTD 1). |  | Sim | a. Medidas de proteção: A instalação possui Medidas de Auto-protecção aprovadas pela ANPC para a 3.ª categoria de risco que, em conformidade com o art.º 198 da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, são constituídas por registos de segurança, plano de prevenção, plano de emergência interno, formação em SCI e simulacros. b. Gestão de emissões resultantes de incidentes ou de acidentes: O documento "Medidas de Autoprotecção da Abrunheira" prevê, entre outros, um conjunto de cenários de emergência que compreendem situações de fugas/derrames, estabelecendo procedimentos para lhes dar resposta, nomeadamente, no caso de: incêndio; fuga de gases combustíveis; fuga de gases de equipamentos de frio; fuga de águas residuais não tratadas; e derrame de combustíveis/óleos/produtos químicos. c. Sistema de registo e avaliação de incidentes/acidentes: Existem procedimentos, instituídos no âmbito do SIG, para dar resposta aos cenários de emergência previstos no documento "Medidas de Autoprotecção da Abrunheira".
22. | A fim de utilizar com eficiência as diversas matérias, constitui MTD a substituição de matérias por resíduos. |  | Sim | A compostagem em túnel requer a utilização de estilha de madeira como estruturante utilizando-se, para o efeito, a estilha obtida por intermédio da operação de destroçamento dos resíduos verdes.
23. | A fim de utilizar a energia com eficiência, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Plano de eficiência energética | Sim | A instalação tem instituído, no âmbito do SIG, um procedimento destinado à gestão dos consumos de energia que contempla a monitorização dos consumos energéticos na instalação e produções energética obtidas, estando definidos indicadores no âmbito do SGA. A instalação encontrava-se abrangida por um ARCE em resultado da aprovação do Plano de Racionalização Energética definido para o período de 2014-2019, estando o novo PREn a aguardar aprovação para o estabelecimento de um novo ARCE 2019-2027 que estabelecerá as metas de redução de consumos energéticos, que permitirão inferir acerca da melhoria da eficiência energética da instalação, e as correspondentes medidas a implementar.
| b | Registo de balanço energético | Sim | É efectuado o controlo dos parâmetros energéticos necessários à execução dos relatórios de acompanhamento do ARCE, que inclui os consumos e as produções das várias fontes energéticas utilizadas na instalação. No que respeita à produção de energia, a optimização do processo é obtida por intermédio do ajuste das condições de alimentação em função da análise dos resultados de monitorização dos parâmetros biológicos.
24. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para eliminação, constitui MTD maximizar a reutilização de embalagens, no âmbito do plano de gestão de resíduos (cf. MTD 1). |  | Sim | A maioria das matérias auxiliares (ex.: produtos químicos) são fornecidos em embalagens (ex.: tambores, IBC´s, etc.) que são retomadas pelo fornecedor para serem reutilizadas sendo, as restantes, geridas como resíduos.
2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO MECÂNICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | As conclusões MTD apresentadas na secção 2 não se aplicam ao tratamento mecânico de resíduos combinado com tratamento biológico.
2.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento mecânico de resíduos
2.1.1. Emissões para a atmosfera
25. | A fim de reduzir as emissões de partículas, bem como de metais ligados a partículas, PCDD/PCDF e PCB sob a forma de dioxinas, para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Ciclone
| b | Filtros de mangas
| c | Depuração por via húmida
| d | Injeção de água no triturador/fragmentador
2.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos metálicos em trituradores/fragmentadores
2.2.1. Desempenho ambiental geral
26. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de evitar emissões devidas a acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso à MTD 14g e às técnicas a seguir indicadas.
| a | Implantação de um procedimento de inspeção pormenorizado aos fardos de resíduos antes da trituração/fragmentação
| b | Remoção dos itens perigosos do fluxo de entrada de resíduos e eliminação segura dos mesmos (por exemplo garrafas de gás, VFV não-despoluídos, REEE não despoluídos, itens contaminados por PCB ou por mercúrio, itens radioativos)
| c | Tratamento de recipientes apenas se acompanhados de um declaração de limpeza
2.2.2. Deflagrações
27. | A fim de evitar deflagrações e de reduzir as emissões em caso de deflagração, constitui MTD o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Plano de gestão de deflagrações
| b | Dispositivos de alívio de pressão
| c | Pré-trituração/fragmentação
2.2.3. Eficiência energética
28. | A fim de promover a eficiência energética, constitui MTD manter a estabilidade da alimentação do triturador/fragmentador.
2.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV
2.3.1. Emissões para a atmosfera
29. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e da MTD 14h e o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Otimização da extração de óleos e fluidos frigorígenos
| b | Condensação criogénica
| c | Adsorção
2.3.2. Explosões
30. | A fim de evitar emissões originárias de explosões ocorridas no tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas.
| a | Atmosfera inerte
| b | Ventilação forçada
2.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos com poder calorífico
2.4.1. Emissões para a atmosfera
31. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
2.5. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de REEE que contenham mercúrio
2.5.1. Emissões para a atmosfera
32. | A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, constitui MTD a recolha das emissões de mercúrio na fonte, o encaminhamento destas para um processo de redução e a realização de monitorização adequada.
3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RESÍDUOS
3.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento biológico de resíduos
3.1.1. Desempenho ambiental geral
33. | A fim de reduzir as emissões de odores e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD selecionar os resíduos admitidos. |  | Sim | Conforme descrito da MTD 2, atendendo a que a instalação funciona de modo complementar às restantes instalações, os procedimentos de pré-aceitação e de aceitação apenas têm lugar aquando da entrega de resíduos de proveniência distinta. Os resíduos compatíveis com o processo seguem para o processo de tratamento que integra uma sequência de processos tecnológicos que promovem a afinação do material para a etapa de digestão anaeróbia. A optimização do processo é obtida por intermédio do ajuste das condições de alimentação em função da análise dos resultados de monitorização dos parâmetros biológicos.
3.1.2. Emissões para a atmosfera
34. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas, compostos orgânicos e compostos odoríferos, incluindo H2S e NH3, para a atmosfera, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção | Sim | Na ETAL, as zonas críticas do processo, em termos de odores têm associada uma rede de captação que assegura a captação do ar e o encaminhamento do mesmo para tratamento num sistema de dupla lavagem química, ácida e básica. O ar das áreas menos sensíveis do processo é recolhido e encaminhado para um sistema de biotrickling que se destina a efectuar a adsorção em carbono activo. Assim, assegura-se a desodorização do ar de todas as etapas do processo de tratamento de águas residuais.
| b | Biofiltração | Sim | A totalidade dos edifícios de processo da CDA encontram-se dotados de um sistema de tratamento do ar que por intermédio de ventiladores repartidos por duas redes de ar asseguram a depressão dos edifícios. Uma das redes procede à captação do ar directamente sobre os equipamentos e a outra rede assegura a captação do ar ambiente dos edifícios. O ar captado é encaminhado para um sistema de depuração por via húmida que antecede a admissão aos biofiltros da CDA, sendo a corrente mais carregada ainda precedida de uma lavagem ácida. Os biofiltros instalados na CDA ocupam uma área total de cerca de 1.000 m2. O ar é ventilado através dos biofiltros nos quais os microorganismos fixos, num meio poroso (estilha de pinho) vão absorver/adsorver os compostos odoríferos e retê-los para que sejam oxidados biologicamente. Este tipo de tratamento permite, normalmente, a redução de compostos odoríferos e compostos orgânicos voláteis tendo sido incluído no PMA a monitorização semestral de compostos odoríferos e de COVT nos biofiltros, conforme previsto na Decisão 2018/1147, contudo, não se efectua o controlo de PTS por, de acordo com indicação do laboratório, a sua monitorização pela EN13248-1 ser inviável em biofiltros abertos. Os biofiltros são considerados fontes difusas, pelo que não se encontram codificados com código de fonte pontual.
| c | Filtros de mangas | Não aplicável | Não há filtros de mangas associados ao tratamento de emissões canalizadas para a atmosfera.
| d | Oxidação térmica | Sim | Tanto o aterro como a CDA possuem sistemas de queima em tocha que permitem minimizar a severidade das emissões de biogás não valorizado.
| e | Depuração por via húmida | Sim | A totalidade dos edifícios de processo da CDA encontram-se dotados de um sistema de tratamento do ar que por intermédio de ventiladores repartidos por duas redes de ar asseguram a depressão dos edifícios. Uma das redes procede à captação do ar directamente sobre os equipamentos e a outra rede assegura a captação do ar ambiente dos edifícios. O ar captado é encaminhado para um sistema de depuração por via húmida que antecede a admissão aos biofiltros da CDA, sendo a corrente mais carregada ainda precedida de uma lavagem ácida.
3.1.3. Emissões para o meio aquático e consumo de água
35. | A fim de reduzir a produção de águas residuais e de reduzir o consumo de água, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de água | Sim | Parte dos lixiviados gerados na etapa de desidratação do material digerido nos biodigestores anaeróbios é recirculado para inocular o material a intruduzir nos biodigestores. Encontram-se identificadas, no projecto da instalação, todas as redes de drenagem de águas residuais afluentes à ETAL, existindo redes de drenagem separativas para águas residuais domésticas e industriais encaminhadas para tratamento da ETAL, e para águas pluviais.
| b | Recirculação da água | Sim | O processo de tratamento das águas residuais geradas na instalação, efectuado na ETAL, permite a remoção dos contaminantes presentes no afluente a um nível compatível com a sua reutilização no processo industrial da CDA e da ETAL e em lavagens.
| c | Minimização dos lixiviados produzidos | Sim | A optimização do processo é obtida por intermédio do ajuste das condições de alimentação em função da análise dos resultados de monitorização dos parâmetros biológicos.
3.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento aeróbio de resíduos
3.2.1. Desempenho ambiental geral
36. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos. |  | Sim | O controlo e gestão da eficiência do tratamento ocorre em diversas etapas do processo, nomeadamente, na etapa de compostagem sendo a optimização do processo obtida por intermédio do ajuste das condições de alimentação em função da análise dos resultados de monitorização dos parâmetros biológicos. Os sistemas biológicos são seguidos permanentemente por sistemas de controlo, que produzem avisos e alarmes sempre que são detectados desvios relativos aos parâmetros definidos, sendo este sistema supervisionado por operadores no local durante 24 horas, todos os dias do ano. Na etapa de compostagem são controlados e monitorizados os seguintes parâmetros principais dos resíduos e dos processos: - Em todas as etapas do processo, designadamente nos resíduos admitidos à etapa da compostagem, é controlada a granulumetria e, pontualmente, a razão C/N atendendo à estabilidade deste parâmetro. - Nos túneis de compostagem é medida em contínuo (durante o período de permanência em túnel) a temperatura, a pressão da rede de ar e oxigénio, sendo os referidos dados transmitidos em tempo real para o sistema da supervisão. - Na maturação a frequência de revolvimento das pilhas tem por base a temperatura no interior da pilha verificada manual e sujeita a registo.
3.2.2. Odores e emissões difusas para a atmosfera
37. | A fim de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas, compostos odoríferos e bioaerossóis provenientes de etapas de tratamento ao ar livre, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Não aplicável | A única operação que ocorre ao ar livre é a deposição em aterro, não tendo a referida actividade enquadramento na tipologia de tratamento aeróbio de resíduos. Não obstante, na exploração do aterro são adoptadas as boas práticas operacionais na frente de trabalho, nomeadamente a cobertura diária dos resíduos e o recurso a um agente de desodorização.
| a | Cobertura com membranas semipermeáveis
| b | Adaptação das operações às condições meteorológicas
3.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento anaeróbio de resíduos
3.3.1. Emissões para a atmosfera
38. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos. |  | Sim | O controlo e gestão da eficiência do tratamento ocorre, em conformidade com o definido no Manual Biológico, em diversas etapas do processo, nomeadamente, na etapa de digestão/metanização, sendo a optimização do processo obtida por intermédio do ajuste das condições de alimentação em função da análise dos resultados de monitorização dos parâmetros biológicos que é sistematizada no ficheiro de seguimento do processo. Na digestão/metanização são controlados e monitorizados os seguintes parâmetros principais dos resíduos e dos processos: - Por forma a garantir a estabilidade de funcionamento do digestor, o processo é seguido permanentemente por um sistema de controlo automático, que produz avisos e alarmes sempre que são detectados desvios relativos aos parâmetros definidos (ex.: temperatura; pressão e nível de enchimento controlados por forma a evitar falhas do sistema que possam resultar em perdas de confinamento ou explosões), sendo este sistema supervisionado por operadores no local durante 24 horas, todos os dias do ano. - Adicionalmente o processo possui ainda um sistema manual de monitorização que permite, com a mesma finalidade, controlar outros parâmetros de processo (ex.: teor de sólidos; sólidos voláteis; inertes; AGV; alcalinidade). - Na admissão ao digestor é controlada a temperatura, caudal hidráulico e taxa de carga biológica (carga orgânica volúmica). - Na digestão é controlada a temperatura e pressão no digestor. - No digerido não desidratado é controlado a temperatura, o pH, a alcalinidade, os AGV e a amónia. - No digerido desidratado é controlado os sólidos totais e voláteis e os inertes. - Toda a rede de biogás possui sensores de pressão, existindo ainda um analisador, associado ao processo de valorização de biogás (waste-out do processo de tratamento de resíduos), que permite a análise de H2S e CH4.
3.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico e biológico de resíduos
3.4.1. Emissões para a atmosfera
39. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de efluentes gasosos | Sim | A totalidade dos edifícios de processo da CDA encontra-se dotada de um sistema de tratamento do ar que por intermédio de ventiladores repartidos por duas redes de ar asseguram a depressão dos edifícios. A existência de 2 redes de ar distintas tem por objectivo submeter a tratamento distinto o ar proveniente de zonas potencialmente mais carregadas (Recepção; Metanização e Túneis) e o ar das restantes zonas (Pré-Tratamento; Afinação e Maturação). À semelhança da CDA, também o tratamento de desodorização promovido na ETAL efectua encaminhamento distinto do ar a submeter a tratamento em função da respectiva proveniência, sendo o ar das zonas potencialmente mais carregadas encaminhado para um sistema de lavagem de ar por via química e o ar das zonas potencialmente menos carregadas encaminhado para um sistema de biotrickling que se destina a efectuar a adsorção em carbono activo.
| b | Recirculação dos efluentes gasosos | Sim | O ar captado na recepção e metanização é canalizado para os túneis para ser empregue como ar de reacção, com o intuito de promover o arejamento forçado, sendo evacuado (quando saturado) para o sistema de recuperação que o conduzirá para a linha de tratamento do ar mais carregado que consiste na lavagem ácida em momento prévio às etapas comuns de tratamento do ar num sistema de depuração por via húmida seguido da admissão aos biofiltros.
4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | Não é efectuado o tratamento fisico-químico de resíduos.
4.1. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos sólidos e/ou pastosos
4.1.1. Desempenho ambiental geral
40. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
4.1.2. Emissões para a atmosfera
41. | A fim de reduzir as emissões de partículas, compostos orgânicos e NH3 para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Filtros de mangas
| d | Depuração por via húmida
4.2. Conclusões MTD referentes à rerrefinação de óleos usados
4.2.1. Desempenho ambiental geral
42. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
43. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.2.2. Emissões para a atmosfera
44. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Oxidação térmica
| c | Depuração por via húmida
4.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico
4.3.1. Emissões para a atmosfera
45. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Condensação criogénica
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
4.4. Conclusões MTD referentes à regeneração de solventes usados
4.4.1. Desempenho ambiental geral
46. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da regeneração de solventes usados, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.4.2. Emissões para a atmosfera
47. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas.
| a | Recirculação de efluentes gasosos de processo para uma caldeira
| b | Adsorção
| c | Oxidação térmica
| d | Condensação ou condensação criogénica
| e | Depuração por via húmida
4.5. VEA-MTD aplicáveis às emissões de compostos orgânicos para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
Consultar Quadro 6.9 - VEA-MTD aplicáveis às emissões canalizadas de COVT para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
4.6. Conclusões MTD referentes ao tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados
4.6.1. Desempenho ambiental geral
48. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral do tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Recuperação de calor de gases de combustão de fornalhas
| b | Fornalha de aquecimento indireto
| c | Técnicas integradas no processo para redução das emissões para a atmosfera
4.6.2. Emissões para a atmosfera
49. | A fim de reduzir as emissões de HCl, HF, partículas e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Ciclone
| b | Precipitador eletrostático
| c | Filtro de mangas
| d | Depuração por via húmida
| e | Adsorção
| f | Condensação
| g | Oxidação térmica
4.7. Conclusões MTD referentes à lavagem com água de solos escavados contaminados
4.7.1. Emissões para a atmosfera
50. | A fim de reduzir as emissões de partículas e compostos orgânicos para a atmosfera com origem nas etapas de armazenamento, manipulação e lavagem, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Filtro de mangas
| c | Depuração por via húmida
4.8. Conclusões MTD referentes à descontaminação de equipamentos que contenham PCB
4.8.1. Desempenho ambiental geral
51. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de reduzir as emissões canalizadas de PCB e outros compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Revestimento das zonas de armazenamento e de tratamento
| b | Aplicação de regras de acesso do pessoal que evitem a dispersão de contaminações
| c | Otimização da limpeza e da drenagem do equipamento
| d | Controlo e monitorização das emissões para a atmosfera
| e | Eliminação dos resíduos derivados do tratamento de resíduos
| f | Valorização do solvente, nos casos de lavagem com solventes
5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS AQUOSOS |  |  | Não aplicável | Não é efectuado o tratamento de resíduos aquosos.
5.1. Desempenho ambiental geral
52. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
5.2. Emissões para a atmosfera
53. | A fim de reduzir as emissões de HCl, NH3 e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
6. DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS
6.1. Emissões canalizadas para a atmosfera (consultar tabela)
Adsorção
Biofiltração
Condensação ou condensação criogénica
Ciclones
Precipitação eletrostática
Filtros de mangas
Filtro HEPA
Oxidação térmica
Depuração por via húmida
6.2. Emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera (consultar tabela)
Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR»)
Medição de emissões difusas de COV
6.3. Emissões para o meio aquático (consultar tabela)
Processo de lamas ativadas
Adsorção
Oxidação química
Redução química
Coagulação e floculação
Destilação/retificação
Equalização
Evaporação
Filtração
Flutuação
Permuta iónica
Biorreator de membrana
Filtração por membranas
Neutralização
Nitrificação/desnitrificação
Separação óleo/água
Decantação
Precipitação
Destilação por arrastamento
6.4. Técnicas de triagem (consultar tabela)
Elutriação a ar
Separador de metais universal
Separação eletromagnética de metais não-ferrosos
Separação manual
Separação magnética
Espectroscopia no infravermelho próximo
Tanques de sedimentação/flutuação
Separação granulométrica
Mesa vibratória
Sistemas de raios-X
6.5. Técnicas de gestão (consultar tabela)
Plano de gestão de acidentes
Plano de gestão de resíduos
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## ICS
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) ¦ Data de adoção: 12/2001 ¦ Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4.2 MTD PARA SISTEMAS DE ARREFCIMENTO
4.2.1 Gestão integrada do calor
4.2.1.1 arrefecimento industrial = Gestão do calor
1. | Para todas as instalações é MTD adotar uma abordagem integrada de modo a reduzir o impacte ambiental dos sistemas de arrefecimento industrial mantendo o equilíbrio entre os impactes diretos e indiretos. | Sim | Os impactes (directos e indirectos) do sistema de refrigeração foram avaliados com base nas variáveis de processo, tendo a referida avaliação concorrido para a selecção da tecnologia mais adequada ao objectivo pretendido.
4.2.1.2 Redução do nível de libertação de calor através da otimização da reutilização interna/externa de calor
2. | Numa situação de greenfield, a avaliação da capacidade de calor necessária só pode ser considerada MTD se for o resultado do uso máximo das opções internas e externas disponíveis e aplicáveis para reutilização de excesso de calor. Numa instalação existente, otimizar a reutilização interna e externa e reduzir a quantidade e o nível de calor a serem descarregados também deve preceder qualquer alteração na capacidade potencial do sistema de arrefecimento aplicado. Aumentar a eficiência de um sistema de arrefecimento existente pela melhoria de operação dos sistemas, tem de ser avaliado em relação ao aumento da eficiência por meio tecnológico através de uma adaptação ou de mudanças tecnológicas. Em geral, e para os grandes sistemas de arrefecimento existentes, a melhoria da operação dos sistemas é considerada mais rentável do que a aplicação de tecnologia nova ou melhorada e, portanto, pode ser considerada como MTD. | Sim | O controlo do sistema de arrefecimento através do sistema de controlo (SCADA) permite a optimização do seu funcionamento aumentando a sua eficiência. A possibilidade de reutilização do calor dissipado foi ponderada para a secagem de lamas, contudo, não se encontra previsto avançar para esta solução atendendo a que existem outros equipamentos, na instalação, que também geram calor passível de ser utilizado, que existe pouco espaço disponível e que o sistema de arrefecimento apenas opera no verão.
4.2.1.3 Sistemas de arrefecimento e requisitos de processo
3. | Seleção de uma configuração de arrefecimento que se deve basear numa comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os requisitos do processo. Os requisitos de processo são, por exemplo, controle de reações químicas, fiabilidade do desempenho do processo e manutenção dos níveis de segurança exigidos. Uma mudança na tecnologia de arrefecimento para reduzir o impacte ambiental só pode ser considerada MTD se a eficiência do arrefecimento for mantida no mesmo nível ou, melhor ainda, num nível aumentado. | Sim | Atendendo às necessidades de arrefecimento do processo e às características e quantidades do fuido a arrefecer foi seleccionada a tecnologia mais adequada ao objectivo pretendido, tendo-se optado por um sistema evaporativo aberto atendendo à gama de arrefecimento pretendida (média, gerando plumas de reduzida dimensão) e à baixa necessidade de água de arrefecimento (por operar em recirculação). Acresce que o local de implantação do sistema de arrefecimento possibilita a integração das purgas no sistema de tratamento evitando-se assim a descarga e possibilitando que as purgas possam ser efectuadas de modo preventivo o que contribui para reduzir a possibilidade de formação de incrustações permitindo, consequentemente, reduzir a quantidade de químicos a introduzir para assegurar a manutenção da fiabilidade do processo de arrefecimento.
4.2.1.4 Sistemas de arrefecimento e requisitos do local
4. | Os limites impostos pelo local aplicam-se particularmente às novas instalações, onde um sistema de arrefecimento ainda deve ser selecionado. Se a capacidade de descarga de calor necessária for conhecida, poderá influenciar a seleção de um local apropriado. Para processos sensíveis à temperatura é MTD selecionar o local com a disponibilidade necessária de água de arrefecimento. | Sim | As limitações de espaço no local de implantação do sistema de refrigeração contribuiu também para se ter optado por equipamentos de construção pré-definida. A capacidade de descarga de calor do processo foi atendida para a selecção do sistema de arrefecimento, tendo a mesma contribuído para se concluir que o processo não requer grandes necessidades hídricas, atendendo a que apenas requer arrefecimento no verão (no inverno a temperatura ambiente é suficiente para promover o arrefecimento), o que conduziu à selecção de um sistema de recirculação que não requer que a sua localização esteja condicionada à disponibilidade de água (alimentação ou descarga). Atendendo às baixas necessidades hídricas do sistema de arrefecimento optou-se por se utilizar água da rede como fluido de arrececimento e a incorporar as purgas no sistema de tratamento.
5. | Para proteção dos aquíferos subterrâneos, deve ser aplicado um sistema de arrefecimento que siga os princípios de minimização da utilização de águas provenientes de captações subterrâneas, principalmente em locais onde são se encontra regulado a depleção dos aquíferos. | Não aplicável | Atendendo às baixas necessidades hídricas do sistema de arrefecimento optou-se por se utilizar água da rede como fluido de arrececimento.
4.2.2 MTD aplicáveis a sistemas de arrefecimento industrial
6. | Para instalações novas, é MTD começar por identificar medidas de redução na fase de projeto, aplicando equipamentos de baixo consumo energético e escolhendo os equipamentos com os materiais corretos que estejam em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento. | Sim | Foram seleccionados equipamentos de baixo consumo energético e escolhidos os equipamentos com os materiais corretos para estarem em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento.
7. | Para instalações existentes, as medidas tecnológicas podem ser MTD em certas circunstâncias (consultar BREF). | Não aplicável | Atentas as baixas necessidades de arrefecimento, não se prevê a necessidade de se alterar a capacidade de arrefecimento do sistema de arrefecimento. No que respeita à reutilização do calor não se encontra encontra-se previsto avançar para essa solução, atendendo a que existem outros equipamentos, na instalação, que também geram calor passível de ser utilizado na secagem de lamas e atendendo a que existe pouco espaço disponível e que o sistema de arrefecimento apenas opera no verão.
4.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
4.3.1 Considerações gerais
8. | Para sistemas de arrefecimento na fase de projeto, constitui MTD a ponderação de um conjunto de fatores:
8. a) | Redução da resistência ao fluxo de ar e água | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. O sistema de refrigeração (distribuição de água, enchimento e ventilação) foi, conforme informação constantes no Manual de Manutenção, construído com materiais resistentes e de fácil manutenção, integrando passagens dimensionadas para garantir a correcta operação e eliminar, na prática, qualquer possibilidade de entupimento.
8. b) | Aplicação de equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. Foram seleccionados equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético.
8. c) | Redução da quantidade de equipamento com elevado consumo energético | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. Foram seleccionados equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético.
8. d) | Optimizar o tratamento da água utilizada, em sistemas de passagem única e torre arrefecimento por via húmida, promovendo limpeza das superfícies de circulação dos fluídos a par da prevenção da formação de incrustações e afins. | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. O sistema de refrigeração foi, conforme informação constantes no Manual de Manutenção, construído com materiais resistentes e de fácil manutenção, tendo sido previsto o acesso para limpeza dos diversos elementos e tendo-se acautelado, ao nível da concepção, a inexistência de condições passíveis de conduzir a entupimentos decorrentes da formação de incrustações e afins.
4.3.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
9. | Em termos de eficiência energética global de uma instalação, a utilização de um sistema de passagem única é MTD, em particular para processos que exigem grandes capacidades de arrefecimento. Em casos de rios e estuários é aceitável se o sistema garantir:
9. a) | Extensão da pluma de calor na superfície da água deixando a passagem para migração de peixes; | Não aplicável | O sistema não exige grande capacidade de arrefecimento e não descarrega para rios ou estuários.
9. b) | Conceber a entrada de água de arrefecimento de modo a reduzir o arrastamento de peixe; | Não aplicável | O sistema não exige grande capacidade de arrefecimento e não descarrega para rios ou estuários.
9. c) | A carga de calor não interfere com outros usuários de água de superfície de recepção. | Não aplicável | O sistema não exige grande capacidade de arrefecimento e não descarrega para rios ou estuários.
Para sistemas com grande capacidade de arrefecimento (> 10 MWth)
9. d) | Selecionar um local adequado à aplicação de sistemas de passagem única. | Não aplicável | O sistema tem uma potência térmica: 2 192 kW.
Para todos os sistemas:
9. e) | Aplicar a opção de funcionamento / operação variável, isto é, quando o processo a refrigerar exige um funcionamento variável, a modulação bem-sucedida dos fluxos de ar e de água pode ser relevante para a eficiência energética global do processo. | Sim | O sistema de arrefecimento tem um modo de funcionamento variável, operarndo de modo distinto no Inverno (desligado) e no Verão (ligado). O sistema de controlo SCADA tem definido o arranque da torre (bombas e ventilador) quando a temperatura medida nas sondas dos reactores (setpoint 35 ºC) é ultrapassada, o que não sucede no Inverno atendendo a que o calor se perde pela parede dos reactores e pelo contacto com o ar atmosférico.
9. f) | Modulação do fluxo de ar / água | Sim | O sistema de arrefecimento é um sistema aberto onde o ventilador da torre (que integra o sistema de ventilação mecânica) puxa o ar através da água que está a cair sobre o enchimento do tipo laminar para provocar a evaporação. Para reduzir as perdas de água por evaporação o sistema possui eliminadores de gotas de passo simples o que permite conservar a água, reter químicos do tratamento de água no sistema e melhorar a eficiência de operação.
Para todos os sistemas húmidos:
9. g) | Aplicar tratamentos de água otimizados e tratamentos para manutenção das superfícies das tubagens dos sistemas | Sim | A água de arrefecimento é recirculada, sendo corrigida pela adição de produtos biocidas e de produtos compostos de anticrustantes e anticorrosivos de forma a manter os equipamentos em bom estado de funcionamento e garantir a permuta térmica do mesmo. O funcionamento das bombas dosificadoras encontra-se temporizado com ciclos de arranque e paragem introduzidos no sistema de supervisão, com base no volume do circuito de refrigeração. A torre de refrigeração possui medidores de pressão e temperatura locais nas tubagens de saída da tubagem para a refrigeração, retorno à torre e retorno de lixiviado ao reactor biológico, de forma a que exista sempre um seguimento visual do funcionamento da linha de refrigeração. Não obstante,a torre de refrigeração e os permutadores de calor são sujeitos duas vezes por ano (cf. Manual de Operação da ETARI) a uma limpeza física e química, sendo que os permutadores estão dotados de um sistema de by-pass criado para a limpeza do lado quente com água isenta de sólidos ou com o auxilio de quimicos, sempre que se verifique necessário ou em caso de paragens prolongadas.
Para sistemas únicos:
9. h) | Evitar a recirculação de pluma de água quente nos rios e minimizá-lo em estuários e em sítios marinhos. | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema único e não recircula a pluma de água quente para rios, estuários nem sítios marinhos.
Para torres de arrefecimento:
9. i) | Aplicar bombas e ventiladores de baixo consumo energético | Sim | As bombas de circulação de água são de arranque suave e os ventiladores têm variadores, o que contribui para a redução do consumo energético associado ao seu funcionamento. A partir do sistema de controlo introduz-se um valor de temperatura, inferior ao valor máximo, valor com o qual todo o sistema de refrigeração (bombas e ventilador) entra em paragem, ao alcançar uma temperatura adequada para a eliminação de matéria orgânica. O sistema de controlo permitirá a implementação de ciclos de funcionamento deste sistema em vez de trabalhar com base na temperatura de operação.
4.4 REDUÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁGUA
4.4.1 Considerações gerais
10. | Para novos sistemas podem ser realizados os seguintes pontos:
10. a) | À luz do equilíbrio energético geral, o arrefecimento com água é mais eficiente; | Sim | O sistema de arrefecimento é um sistema por via húmida, utilizando água como líquido refrigerante.
10. b) | Para novas instalações, deve ser selecionado um local para a disponibilidade de quantidades suficientes de água (de superfície) no caso de grande procura de água de arrefecimento; | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não requer grandes quantidades de água de arrefecimento atendendo a que é um sistema de arrefecimento com recirculação.
10. c) | A necessidade de arrefecimento ser reduzida através otimização da reutilização do calor; | Não aplicável | No que respeita à reutilização do calor não se encontra previsto avançar para essa solução, atendendo a que existem outros equipamentos, na instalação, que também geram calor passível de ser utilizado na secagem de lamas e atendendo a que existe pouco espaço disponível e que o sistema de arrefecimento apenas opera no verão.
10. d) | Para novas instalações um local deve ser seleccionada para a disponibilidade de um receptor de água adequada, particularmente no caso de grandes descargas de água de arrefecimento; | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não requer grandes quantidades de água de arrefecimento atendendo a que é um sistema de arrefecimento com recirculação, não efectuando grandes descargas de água de arrefecimento.
10. e) | Onde a disponibilidade de água é limitada, deve ser escolhida uma tecnologia que permita diferentes modos de operação que requiram menos água para atingir a capacidade de arrefecimento necessária; | Sim | O sistema de arrefecimento tem um modo de funcionamento variável, operarndo de modo distinto no Inverno (desligado, atendendo a que o calor se perde pela parede dos reactores e pelo contacto com o ar atmosférico) e no Verão (ligado), pelo que apenas no verão é consumida água.
10. f) | Em todos os casos, a arrefecimento por recirculação é uma opção, mas é necessário um equilíbrio cuidadoso com outros fatores, como o condicionamento de água necessário e uma eficiência energética global mais baixa. | Sim | O sistema de arrefecimento é um sistema com recirculação tendo sido ponderadas, aquando da selecção da tecnologia mais adequada ao objectivo pretendido, as variáveis de processo.
11. | Para sistemas existentes e no caso de rios com disponibilidade limitada de água superficial, pode ser equacionada a alteração de um sistema de passagem única para um sistema de arrefecimento com recirculação. | Não aplicável | O sistema de arrefecimento existente é um sistema com recirculação, não é um sistema único e não recircula a pluma de água quente para águas superficiais.
4.4.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
12. | São técnicas MTD para a redução das necessidades de água:
Para sistemas húmidos:
12. a) | Otimização da reutilização de calor | Não aplicável | No que respeita à reutilização do calor não se encontra previsto avançar para essa solução, atendendo a que existem outros equipamentos, na instalação, que também geram calor passível de ser utilizado na secagem de lamas e atendendo a que existe pouco espaço disponível e que o sistema de arrefecimento apenas opera no verão.
12. b) | A utilização de águas subterrâneas não é considerada MTD | Sim | O sistema de arrefecimento não utiliza águas subterrâneas. Utiliza água da rede e permite, conforme indicado no Manual de Instruções e Operação da ETAL, a utilização de água equivalente a potável.
12. c) | Aplicação de sistemas de recirculação | Sim | O sistema de arrefecimento é um sistema com recirculação. O circuito de água de arrefecimento que vai à torre de refrigeração contempla todos os elementos auxiliares necessários ao correcto funcionamento da mesma: sistema de bombagem para repor água (make-up), sistema de adição de produtos químicos (entre outros, inibidores da corrosão e incrustamento assim como biocidas que evitem a proliferação de microrganismos nas condutas e equipamentos, especialmente a emissão de Legionella com os aerossóis produzidos) e um sistema de purga que permite retirar uma parte da água de arrefecimento, entre os sistemas de permutação de calor e a torre de arrefecimento, evitando desta forma que se acumulem compostos não desejados no circuito. A água purgada (blow-down) do circuito de refrigeração é encaminhada para a linha de escorrência da ETAL seguindo para tratamento.
12. d) | Aplicação de sistemas de arrefecimento híbridos | Não aplicável | O sistema de arrefecimento é um sistema por via húmida com recirculação. A pluma gerada é de pequenas dimensões, pelo que não se justifica modificar os sistemas de refrigeração presentes. Acresce que o sistema de refrigeração tem um modo de funcionamento variável. No inverno a torre de refrigeração não funciona atendendo a que o calor gerado se dissipa através da parede do tanque e do contacto com a atmosfera apenas se verificando a necessidade de arrefecimento por via húmida no verão.
12. e) | Aplicação de arrefecimento a seco | Não aplicável | O sistema de arrefecimento é um sistema por via húmida com recirculação. A pluma gerada é de pequenas dimensões, pelo que não se justifica modificar os sistemas de refrigeração presentes. Acresce que o sistema de refrigeração tem um modo de funcionamento variável. No inverno a torre de refrigeração não funciona atendendo a que o calor gerado se dissipa através da parede do tanque e do contacto com a atmosfera apenas se verificando a necessidade de arrefecimento por via húmida no verão.
Para sistemas de arrefecimento de recirculação húmida e húmida/seca:
12. f) | Otimização de ciclos de concentração | Sim | O Manual de Manutenção identifica os limites ao bom funcionamento dos equipamentos pelo que se monitoriza, mensalmente durante o período em que o sistema de refrigeração se encontra em funcionamento, os níveis de qualidade da água de arrefecimento recirculada (face aos limites referidos bem como relativamente à presença de zinco e ferro dissolvido). Tendo por base os teores de sais da água de arrefecimento e da água de make-up, e os níveis de evaporação verificados (controlados através de um medidor de nível instalado no tabuleiro da torre) calcula-se o ciclo de concentração para aferir a necessidade de purga do sistema que permite manter os teores de sais ajustados face aos valores recomendados.
4.5 REDUÇÃO DO ARRASTAMENTO DE ORGANISMOS
4.5.1 Considerações gerais
| Consultar BREF. | Sim | Em conformidade com a abordagem horizontal.
4.5.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
13. | São técnicas MTD para a redução de arrastamento:
Para todos os sistemas únicos ou sistemas de arrefecimento com entradas de águas de superficie:
13. a) | Análise do biótopo na fonte de água de superfície | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única nem possui entradas de água de superfície.
13. b) | Otimização das velocidades da água nos canais de admissão para limitar a sedimentação; Observação da ocorrência sazonal de macro incrustrações. | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única nem possui entradas de água de superfície.
4.6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA A ÁGUA
4.6.1 Abordagem geral sobre as MTD para a redução das emissões de calor
| Consultar BREF. | Sim | Em conformidade com a abordagem horizontal.
4.6.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões químicas para a água
14. | Referindo que a afirmação de que 80% do impacte ambiental é decidido na altura da fase de conceção do projeto, devem ser tomadas outras medidas para a fase de conceção do sistema de arrefecimento húmido com a seguinte ordem de abordagem:
14. a) | Identificar as condições do processo (pressão, T, corrosividade da substância) | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. No Manual de Manutenção são identificados os limites necessários ao bom funcionamiento dos equipamentos do sistema de refrigeração,tendo a selecção dos equipamentos tido por base as características da água de arrefecimento e do fluido do processo a arrefecer.
14. b) | Identificar características químicas da fonte de água de arrefecimento | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. No Manual de Manutenção é referido que se as características da água de arrefecimento ultrapassarem os limites especificados para o bom funcionamento dos equipamentos do sistema de refrigeração deve ser consultada uma empresa de tratamento de água.
14. c) | Selecionar materiais apropriados para os permutadores, considerando as características do processo e as propriedades da água | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. A selecção dos equipamentos teve por base as características da água de arrefecimento e do fluido do processo a arrefecer.
14. d) | Selecionar materiais apropriados para os restantes elementos do circuito. | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. No Manual de Manutenção são identificados os limites necessários ao bom funcionamento dos equipamentos do sistema de refrigeração, tendo a selecção dos equipamentos tido por base as características da água de arrefecimento e do fluido do processo a arrefecer.
14. e) | Identificar os requerimentos operacionais do sistema de arrefecimento. | Sim | Técnica aplicável ao fabricante.No Manual de Manutenção são identificados os requisitos operacionais encontrando-se a descrição do modo de operacionalização dos mesmos concretizada no Manual de Instruções e Operação da ETAL.
14. f) | Selecionar um tratamento de água de arrefecimento mais apropriado usando produtos químicos menos perigosos ou produtos químicos com menor potencial de impacte no meio ambiente (complexos orgânicos facilmente biodegradáveis) | Sim | No Manual de Manutenção é referido que se as características da água de arrefecimento ultrapassarem os limites especificados para o bom funcionamento dos equipamentos do sistema de refrigeração deve ser consultada uma empresa de tratamento de água. O Manual de Instruções e Operação da ETAL remete a selecção dos produtos para recomendação pelo fornecedor que assegura que a selecção do produto é a adequada.
14. g) | Aplicar o esquema de seleção para biocidas (capítulo 3, figura 3.2) | Sim | No Manual de Manutenção é referido que se as características da água de arrefecimento ultrapassarem os limites especificados para o bom funcionamento dos equipamentos do sistema de refrigeração deve ser consultada uma empresa de tratamento de água. O Manual de Instruções e Operação da ETAL remete a selecção dos produtos para recomendação pelo fornecedor que assegura que a selecção do produto é a adequada. A dosagem de biocida é determinada em função do biocida selecionado, recomendado pelo fornecedor, sendo que a dosagem tipica para biocidas organicos ronda os 150 ppm por volume de circuito a tratar e que a periodicidade de dosagem é determinada em função do seu produto activo (tipicamente 3 vezes por semana). As horas de funcionamento necessárias das bombas são calculadas com base no volume do circuito e em função do tipo de biocida seleccionado. O funcionamento das bombas dosificadoras encontra-se temporizado com ciclos de arranque e paragem a introduzir no sistema de supervisão, com base no volume do circuito de refrigeração, sendo alteráveis os parâmetros com base no comportamento do sistema e dosificando-se sempre que se encontre em funcionamento a refrigeração da estação.
14. h) | Otimizar o doseamento por monitorização da água. | Sim | O Manual de Instruções e Operação da ETAL remete para recomendação pelo fornecedor o doseamento a efectuar. Monitoriza-se, mensalmente durante o período em que o sistema de refrigeração se encontra em funcionamento, os níveis de qualidade da água de arrefecimento recirculada (face aos limites identificados no Manual de Manutenção, bem como relativamente à presença de zinco e ferro dissolvido), o que permite optimizar o doseamento dos produtos.
4.6.3 Abordagem sobre as técnicas MTD para redução das emissões para a água
4.6.3.1 Prevenção pelo projeto de equipamentos e manutenção do sistema
15. | São técnicas MTD para a redução de emissões para a água através de técnicas de desenho e manutenção:
Para sistemas húmidos:
15. a) | Análise da corrosividade da substância do processo, bem como da água de arrefecimento para selecionar o material certo | Sim | Técnica aplicável ao fabricante. No Manual de Manutenção são identificados os limites necessários ao bom funcionamiento dos equipamentos do sistema de refrigeração, tendo a selecção dos equipamentos tido por base as características da água de arrefecimento e do fluido do processo a arrefecer.
15. b) | Projeção do sistema de arrefecimento evitando zonas de estancamento para reduzir a corrosão e contaminações. | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. O sistema de refrigeração foi, conforme informação constantes no Manual de Manutenção, construído com materiais resistentes e de fácil manutenção. Os sistemas de distribuição de água integram passagens dimensionadas para garantir a correcta operação e eliminar, na prática, qualquer possibilidade de entupimento tendo sido previsto o acesso para limpeza dos diversos elementos o que permite acautelar, ao nível da concepção, a inexistência de condições passíveis de conduzir a entupimentos decorrentes da formação de incrustações e afins, e assim reduzir processos de corrosão e contaminação.
Para permutadores do tipo Shell&tube:
15. c) | Conceção que permita facilitar a limpeza através da circulação do caudal de água arrefecida no tubo e as paredes dos tubos de material resistente às incrustrações. | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. No Manual de Instruções e Operação da ETAL é identificado que os permutadores de calor estão dotados de um sistema de by-pass criado para a limpeza do lado quente com água isenta de sólidos ou com o auxilio de quimicos, sempre que se verifique necessário ou em caso de paragens prolongadas.
Condensadores de instalações de produção de eletricidade:
15. d) | Aplicação de Ti em condensadores com água do mar ou água salobra | Não aplicável | O sistema instalado não corresponde à tipologia referida.
15. e) | Aplicação de ligas de baixa corrosão (aço inoxidável com elevado índice de corrosão ou de cobre níquel) | Não aplicável | O sistema instalado não corresponde à tipologia referida.
15. f) | Utilização de sistemas de limpeza automatizados com as esferas de espuma ou escovas | Não aplicável | O sistema instalado não corresponde à tipologia referida.
Para condensadores e permutadores de calor:
15. g) | De modo a reduzir a deposição (incrustação) em condensadores a velocidade da água deve ser > 1,8 m / s para equipamentos novos e 1,5 m / s no caso de montagem de feixe de tubos | Não aplicável | O sistema de arrefecimento instalado não possui condensadores.
15. h) | De modo a reduzir a deposição (incrustação) nos permutadores de calor recomentda-se uma velocidade da água > 0,8 m / s | Sim | Os equipamentos operam de acordo com as especificações definidas no projeto, tendo os respectivos limites ficado parametrizados no sistema de controlo SCADA. A velocidade da água de arrefecimento no permutador da linha B/C é de 2,76m/s (Q=200m3/h e diâmetro=160mm => v=Q/A=((200/3600)/(∏*(0,082)) e no permutador da linha A é de 2,78m/s (Q=95m3/h e diâmetro=110mm => v=Q/A=((95/3600)/(∏*(0,0552)) não se verificando problemas ao nível da deposição de incrustações.
15. i) | De modo a evitar o entupimento utilizar filtros de detritos para proteger os permutadores de calor, onde a obstrução é um risco | Sim | Por forma a prevenir fenómenos de entupimentos nos permutadores, o sistema de arrefecimento possui uma grelha junto aos tubos de aspiração das bombas que conduzem a água aos pemutadores.
Para sistemas arrefecimento de passagem única, de modo a reduzir a sensibilidade à corrosão:
15. j) | Aplicar aço-carbono em sistemas de água de arrefecimento, se a tolerância à corrosão puder ser atendida | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
15. k) | Aplicar plásticos reforçados com fibra de vidro, revestido de betão reforçado ou aço-carbono revestido em caso de condutas subterrâneas | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
15. l) | Aplicar tubos de titânio para permutadores do tipo Shell&tube em ambientes altamente corrosivos ou aço inoxidável de elevada qualidade com desempenho semelhante. | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
15. m) | Para reduzir a incrustação em condições de água salgada aplicar enchimento de baixa incrustação e com capacidade a altas cargas | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. No Manual de Manutenção é identificado que o enchimento utilizado é do tipo laminar sendo construído em PVC ou polipropileno, que são materiais de fácil manutenção, que promovem uma quantidade adequada de transferência de calor, apresentam uma baixa resistência ao escoamento de ar e mantêm uma distribuição uniforme da água e do ar durante a sua operação.
15. n) | Evitar substâncias perigosas devido ao tratamento anti-incrustantes (como CCA e TBTO) nos tratamentos anticontaminação. | Sim | O Manual de Instruções e Operação da ETAL remete a selecção dos produtos para recomendação pelo fornecedor que assegura que a selecção do produto é a adequada. De acordo com as fichas de segurança dos produtos utilizados os mesmos não contêm as referidas substâncias na sua composição. NOTA: O óxido de bis(tributilestanho (TBTO) é, habitualmente, usado como biocida em tintas anti-incrustantes e o arseniato de cobre cromatado (CCA) é, habitualmente, usado como biocida no tratamento de madeiras.
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:
15. o) | Para reduzir o tratamento de anti-incrustação aplicar eenchimento tendo em consideração a qualidade local da água (por exemplo, alto teor de sólidos, escala) | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de tiragem natural.
4.6.3.2 Controlo da otimização do tratamento de água de arrefecimento
16. | São técnicas MTD para a redução de emissões para a água por meio da otimização do tratamento de água de arrefecimento:
Para todos os sistemas húmidos:
16. a) | Monitorização e controlo da composição química da água de arrefecimento para reduzir a quantidade de aditivos. | Sim | O Manual de Manutenção identifica os limites ao bom funcionamento dos equipamentos pelo que se monitoriza, mensalmente durante o período em que o sistema de refrigeração se encontra em funcionamento, os níveis de qualidade da água de arrefecimento recirculada (face aos limites referidos bem como relativamente à presença de zinco e ferro dissolvido). Tendo por base os teores de sais da água de arrefecimento e da água de make-up, e os níveis de evaporação verificados (controlados através de um medidor de nível instalado no tabuleiro da torre) calcula-se o ciclo de concentração para aferir a necessidade de purga do sistema que permite manter os teores de sais ajustados face aos valores recomendados. No Manual de Manutenção é referido que se as características da água de arrefecimento ultrapassarem os limites especificados para o bom funcionamento dos equipamentos do sistema de refrigeração deve ser consultada uma empresa de tratamento de água. O Manual de Instruções e Operação da ETAL remete a selecção dos produtos para recomendação pelo fornecedor que assegura que a selecção do produto é a adequada. A dosagem de biocida é determinada em função do biocida selecionado e recomendado pelo fornecedor. A dosagem tipica para biocidas organicos ronda os 150 ppm por volume de circuito a tratar e a sua periodicidade em função do seu produto activo (tipicamente 3 vezes por semana). As horas de funcionamento necessárias das bombas são calculadas com base no volume do circuito e em função do tipo de biocida seleccionado. O funcionamento das bombas dosificadoras encontra-se temporizado com ciclos de arranque e paragem a introduzir no sistema de supervisão, com base no volume do circuito de refrigeração, sendo alteráveis os parâmetros com base no comportamento do sistema e dosificando-se sempre que se encontre em funcionamento a refrigeração da estação.
16. b) | Reduzir a utilização de químicos perigosos, não se devendo utilizar o seguinte: compostos de crómio, compostos de mercúrio, compostos organometálicos, mercaptobenzotiazol e substâncias biocidas para tratamento de choque diferentes do cloro, bromo, ozono e peróxido de hidrogénio. | Sim | O Manual de Instruções e Operação da ETAL remete a selecção dos produtos para recomendação pelo fornecedor que assegura que a selecção do produto é a adequada. A dosagem de biocida é determinada em função do biocida selecionado e recomendado pelo fornecedor. O biocida utilizado tem cloro entre os seus constituintes, divergindo apenas na dosagem consoante a sua utilização se destine ao normal funcionamento ou a efectivar um tratamento de choque ao sistema de arrefecimento.
Para sistema de arrefecimento de passagem única e torres de arrefecimento abertas e húmidas:
16. c) | Monitorizar a existência de macro incrustrações para otimizar a dosagem de biocidas | Sim | O Manual de Instruções e Operação da ETAL identifica a necessidade de registo (folha de registo diário da refrigeração) da verificação de existência de macro incrustações que impliquem acções adicionais de limpeza. Existem ainda, como mecanismos adicionais de detecção, medidores de pressão e temperatura locais nas tubagens de saída da tubagem para a refrigeração, retorno à torre e retorno de lixiviado ao reactor biológico, de forma a que exista sempre um seguimento visual do funcionamento da llinha de refrigeração.
Para sistemas de arrefecimento únicos:
16. d) | De modo a limitar ao utilização de biocidas utilizar temperatura da água do mar abaixo de 10-12ºC | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
16. e) | De modo a reduzir a emissão de FO variar os tempos de residência e as velocidades da água com um nível FO ou FRO associado de 0,1 mg / l na saída | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
16. f) | De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FOR ≤ 0,2 mg / l na saída para a cloração contínua de água do mar | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
16. g) | De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FRO ≤ 0,5 mg / l na saída para a cloração intermitente e choque de água do mar | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
16. h) | Reduzir a quantidade de compostos formadores de óxidos em água fresca sem cloração contínua em água doce pois não é considerada MTD | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
16. i) | De modo a reduzir a quantidade de hipoclorito manter m pH de 7 ≤ pH ≤ 9 | Sim | O Manual de Instruções e Operação da ETAL indica que a água de alimentação ao sistema de refrigeração é água potável ou equivalente, pelo que quando é introduzida no sistema de refrigeração cumpre com o especificado. Posteriormente efectua-se a monitorização, mensalmente durante o período em que o sistema de refrigeração se encontra em funcionamento, dos níveis de qualidade da água de arrefecimento recirculada (face aos limites referidos bem como relativamente à presença de zinco e ferro dissolvido), com o objectivo de a corrigir pela adição de produtos biocidas, anticrustantes e anti-corrossivos de forma a manter os equipamentos em bom estado de funcionamento e garantir a permuta térmica dos mesmos.
16. j) | De modo a reduzir a quantidade de biocida e a purga aplicar biofiltração | Não aplicável | O sistema de arrefecimento é de pequena dimensão.
16. k) | Fechar temporariamente as purgas depois do doseamento de aditivos para reduzir a emissão de biocidas hidrolisantes. | Sim | Quando é efectuado o doseamento de aditivos as purgas estão fechadas e o sistema em modo de recirculação.
16. l) | No caso de aplicar ozono, manter a concentração inferior a 0,1 mg/l. | Não aplicável | Não é utilizado ozono.
4.7 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA O AR
4.7.1 Abordagem geral
| Consultar BREF. | Sim | Em conformidade com a abordagem horizontal.
4.7.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões para o ar
17. | São técnicas MTD para a redução de emissões para o ar:
Para as torres de arrefecimento húmidas:
17. a) | Para evitar a chegada da pluma ao nivel do solo a emissão da pluma deverá ter uma altura suficiente e uma velocidade mínima de ar de descarga na saída da torre | Sim | A pluma produzida pela torres de refrigeração é de pequenas dimensões, sendo a possibilidade de abaixamento ao nível do solo minimizada pelo facto da torre de refrigeração (H=4,77m) estar instalada sobre uma lage que proporciona uma distância de cerca de 5,77m entre o ponto de emissão e a estrada circundante. A velocidade do ar extraído pelo ventilador da torre de refrigeração encontra-se optimizada.
17. b) | Para evitar a formação de pluma aplicar uma técnica híbrida ou outras técnicas de supressão de plumas, como o aquecimento de ar | Não aplicável | A pluma produzida pela torres de refrigeração é de pequenas dimensões, logo não se justifica modificar o sistema de refrigeração presente.
17. c) | Evitar a aplicação de amiantos, CCA e TBTO para reduzir a utilização de substâncias perigosas. | Sim | De acordo com as fichas de segurança dos produtos utilizados os mesmos não contêm as referidas substâncias (amianto, CCA e TBTO) na sua composição. NOTA: O óxido de bis(tributilestanho (TBTO) é, habitualmente, usado como biocida em tintas anti-incrustantes e o arseniato de cobre cromatado (CCA) é, habitualmente, usado como biocida no tratamento de madeiras.
17. d) | Projetar e definir a localização das torres de modo a que a sua saída possa ser captada por sistemas de ar condicionado, para evitar afetar a qualidade do ar no centro de trabalho. | Sim | A torre de refrigeração encontra-se afastada do edifício, onde se localizam postos de trabalho, e das correspondentes entradas de ar estando, porconseguinte, assegurado que a saída da torre não é captada pelos sistemas de ar condicionado.
17. e) | Reduzir as perdas por arrasto através da aplicação de captadores. | Sim | A torre de refrigeração está equipadas com eliminadores de gotas com o objetivo de reduzir as perdas de água e o desperdício de produtos químicos.
4.8 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE RUÍDO
4.8.1 Abordagem geral
| Consultar BREF. | Sim | Em conformidade com a abordagem horizontal.
4.8.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões de ruído
18. | São técnicas MTD para a redução de emissões de ruído:
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:
18. a) | Para redução de ruído da água em cascata à entrada do tubo de ar estão disponiveis várias técnicas (ver BREF) | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de tiragem natural.
18. b) | Reduzir a emissão de ruído ao redor da base da torre, por exemplo, recorrendo a uma barreira de terra ou uma parede anti-ruído | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de tiragem natural.
Para torres de arrefecimento mecânicas:
18. c) | Redução do ruído do ventilador aplicando ventiladores de baixo ruído por exemplo: | Sim | Os ventiladores da torre de refrigeração apresentam níveis sonoros muito baixos e baixa manutenção. Estes ventiladores são estatica e dinamicamente calibrados na fábrica.
18. c) i. | Utilizando ventiladores de grande diâmetro com velocidades circunferenciais | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. Os equipamentos instalados correspondem às opções entendidas como adequadas em fase de projecto.
18. c) ii. | Utilizando velocidadses reduzidas (≤ 40 m/s) | Sim | Os equipamentos instalados operam em conformidade com as especificações definidas em projecto, tendo os parâmetros operacionais sido parametrizados no sistema de controlo SCADA. O ventilador tem associado um variador que lhe permite regular a velocidade do motor (53,1m/s => v=461rpm e diâmetro=2200mm => (461rpm*2*∏*1,1)/60) proporcionando uma operação mais suave e velocidades consentâneas com o valor indicado.
18. d) | Na fase de projeção aplicar uma altura suficiente ao difusor otimizado ou instalar atenuadores de som | Não aplicável | Técnica aplicável ao fabricante. O difusor da torre de refrigeração encontra-se bastante acima do nivel da estrada (H=5,77m). Acresce que no Manual de Manutenção se encontra prevista a possibilidade de instalação de um acessório complementar, silenciador associado ao ventilador, que é projetado como uma tela anular que é mantida no anel de suporte do ventilador.
18. e) | De modo a reduzir o ruído aplicar medidas de atenuação (silenciadores) à entrada e saída do ar | Não aplicável | De acordo com indicação do fabricante (constante no Manual de Manutenção) a blindagem da torre de refrigeração é, na maioria dos casos, suficiente para obter a redução de ruído necessária, sendo este o caso da torre de refrigeração instalada (ventilador tem um nível de ruído de 69dBA), pelo que não se justifica a instalação do silenciador associado ao ventilador (acessório complementar disponibilizado pelo fabricante).
4.9 REDUÇÃO DO RISCO DE FUGAS
4.9.1 Abordagem geral
19. | São medidas gerais para reduzir a ocorrência de fugas: (não aplicável a condensadores)
19. a) | Selecionar material para equipamentos de sistemas de arrefecimento por via húmida de acordo com a qualidade da água aplicada | Sim | No Manual de Manutenção são identificados os limites necessários ao bom funcionamiento dos equipamentos do sistema de refrigeração, tendo a selecção dos equipamentos tido por base as características da água de arrefecimento e do fluido do processo a arrefecer. A água de refrigeração é água da rede, pelo que não impõe limitações à tipologia de materiais a seleccionar.
19. b) | Operar o sistema de acordo com a sua conceção | Sim | A operação do sistema é efectuada de acordo com o estabelecido no Manual de Instruções e Operação da ETAL que teve por base as directrizes constantes no Manual de Manutenção.
19. c) | Se necessário um tratamento de água de arrefecimento, selecionar um programa correto de tratamento de água de arrefecimento | Sim | O Manual de Instruções e Operação da ETAL prevê a utilização de água da rede como água de arrefecimento ou a utilização de água equivalente a potável, pelo que não há necessidade de se seleccionar um programa de tratamento específico para a água de arrefecimento, efectuando-se contudo o controlo mensal da qualidade da água de arrefecimento recirculada e da água de make-up (face aos limites de bom funcionamento dos equipamentos, bem como relativamente à presença de zinco e ferro dissolvido) com o objectivo de manter os teores de sais ajustados face aos valores recomendados.
19. d) | Monitorizar as possíveis fugas na descarga da água de arrefecimento na recirculação de sistemas de arrefecimento húmido, analisando a purga. | Sim | A torre de refrigeração possui medidores de pressão e temperatura locais nas tubagens de saída da tubagem para a refrigeração, retorno à torre e retorno de lixiviado ao reactor biológico, de forma a que exista sempre um seguimento visual do funcionamento da linha de refrigeração. Adicionalmente existem ainda contadores parciais associados à diversas etapas do processo de tratamento, que permitem contabilizar quer a água admitida (make-up) quer da água purgada (blow-down) do circuito de refrigeração, o que permite identificar (atendendo a que a evaporação é uma variável estável) a existência de pequenas fugas. Além dos dispositivos de controlo referidos, é ainda efectuado o registo diário da verificação de fugas nas ligações hidráulicas, nas ligações aos permutadores e nos doseamentos, conforme identificado no Manual de Instruções e Operação da ETAL.
Para permutadores de calor:
19. e) | De modo a evitar pequenas fissuras o ∆T do permutador deverá ser ≤ 50 °C | Sim | Os equipamentos operam de acordo com as especificações definidas no projeto, tendo os respectivos limites ficado parametrizados no sistema de controlo SCADA. O sistema de controlo SCADA tem definido o arranque da torre (bombas e ventilador) quando a temperatura medida nas sondas dos reactores (setpoint 35ºC) é ultrapassada, pelo que estando a água de arrefecimento a uma temperatura de 18ºC, a variação de temperatura verificada ronda os 17ºC, sendo a referida variação consentânea com o valor indicado.
Para permutadores do tipo shell&tube:
19. f) | Monitorizar a operação do processo para que a operação ocorra dentro dos limites de projeto | Sim | Os equipamentos operam de acordo com as especificações definidas no projeto, tendo os respectivos limites ficado parametrizados no sistema de controlo SCADA. A monitorização do processo é efectuada quer através do sistemas de controlo SCADA, quer através de controlo operacional.
19. g) | Aplicar tecnologia de soldagem de modo a fortalecer a construção do tubo/placa de tubo | Sim | Os permutadores de calor apresentam uma conceção eficiente garantida pelo fornecedor.
Para o equipamento:
19. h) | De modo a reduzir a corrosão, a temperatura do metal no lado de passagem da água de arrefecimento deverá ser < 60 °C | Sim | Os equipamentos operam de acordo com as especificações definidas no projeto, tendo os respectivos limites ficado parametrizados no sistema de controlo SCADA. Estando a água de arrefecimento a uma temperatura de 18ºC o referido valor é consentâneo com o valor indicado.
Para sistemas de arrefecimento de passagem única
19. i) | Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorizar | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. j) | Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento = Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. k) | Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema direto Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. l) | Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema com permutador de calor de material altamente anti-corrosivo/monitorização analítica automática | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. m) | Para alcançar um VCI ≥ 9 alterar a tecnologia: | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. m) i. | arrefecimento indireta | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. m) ii. | arrefecimento recirculante | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. m) iii. | arrefecimento a ar | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. n) | No arrefecimento de substâncias perigosas, efetuar sempre a monitorização da água de arrefecimento. | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
19. o) | Aplicação de manutenção preventiva, através da realização de inspeção por meio de corrente de Foucault. | Não aplicável | O sistema de arrefecimento não é um sistema de passagem única.
Para sistemas de arrefecimento com recirculação
19. p) | Monitorização constante da purga no arrefecimento de substâncias perigosas | Não aplicável | Não é efectuado o arrefecimento de substâncias perigosas, nem há contacto entre a água de arrefecimento e o líquido a arrefecer. Não obstante, a água purgada (blow-down) do circuito de refrigeração é encaminhada para a linha de escorrência da ETAL para ser submetida a tratamento. Acresce que a purga é monitorizada, numa base mensal durante o período em que o sistema de refrigeração se encontra em funcionamento, por forma a garantir os níveis de qualidade da água de arrefecimento recirculada (face aos limites ao bom funcionamento dos equipamentos identificados no Manual de Manutenção bem como relativamente à presença de zinco e ferro dissolvido).
4.10 REDUÇÃO DE RISCO BIOLÓGICO
4.10.1 Abordagem geral
| Consultar BREF. | Sim | Em conformidade com a abordagem horizontal.
4.10.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir o risco de emissões biológicas
20. | São consideradas como MTD na prevenção e redução do risco microbiológico:
Para todos os sistemas de arrefecimento húmidos:
20. a) | Com vista à redução da formação de algas deve-se proteger a água de arrefecimento da ação da energia luminosa | Sim | A água de arrefecimento não está exposta à luz solar, reduzido-se assim a possibilidade de ocorrer a proliferação de algas.
20. b) | Com vista à redução do crescimento de microrganismos devem-se evitar zonas estagnadas (a nível do seu design), de forma a manter a velocidade na passagem de água e proceder à aplicação de tratamentos químicos otimizados. | Sim | A técnica de design é aplicável ao fabricante, tendo o sistema de refrigeração, conforme informação constantes no Manual de Manutenção, sido construído com sistemas de distribuição de água que integram passagens dimensionadas para garantir a correcta operação e eliminar, na prática, qualquer possibilidade de estagnação assegurando uma velocidade de escoamento adequada. O Manual de Instruções e Operação da ETAL remete para recomendação pelo fornecedor o doseamento de químicos a efectuar, monitorizando-se, mensalmente durante o período em que o sistema de refrigeração se encontra em funcionamento, os níveis de qualidade da água de arrefecimento recirculada (face aos limites identificados no Manual de Manutenção, bem como relativamente à presença de zinco e ferro dissolvido), o que permite optimizar o doseamento dos produtos.
20. c) | Nas limpezas após um surto deve-se efetuar uma combinação de limpeza mecânica e limpeza química | Sim | Caso ocorra algum surto, a limpeza deverá seguir as directrizes da DGS. Independentemente do exposto, o Manual de Instruções e Operação da ETAL prevê que se faça, 2 vezes por ano, a limpeza (mecânica e química) da torre de refrigeração e dos permutadores.
20. d) | Efetuar uma monitorização periódica dos organismos patogénicos potencialmente existentes nas torres de arrefecimento. | Sim | Duas vezes por ano é efectuada a monitorização de legionella.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
20. e) | Para reduzir o risco de infeção os operadores devem utilizar proteção de olhos e boca (máscara P3) quando entram num sistema de arrefecimento húmido | Sim | Sempre que se procede à limpeza da torre de refrigeração os operadores utilizam equipamento de proteção individual (luvas, óculos de proteção, proteção respiratória e vestuário de trabalho).
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar
Note on G16: Paula Meira: Consumo em 2018 = 1 908 m3 (por regra, as perdas de água não superam 2% da vazão da água em circulação)

## BREF ROM (Água)
Água
Parâmetros | Periodicidade | Tipo de Emissão | Método | Acreditação (S/N) | Unidade | LD | LQ | Incerteza | VLE | LD/VLE | Observações
Ecoparque da Abrunheira
Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes
Entrada da ETAL
CBO5 | Quinzenal | Não se Aplica | MI LAQ 167.02 | Sim | mg/L | 4.67 | 14 | 15% | NA | NA | Todas as determinações analíticas no âmbito desta rotina são acreditadas e realizadas em laboratórios acreditados pela ISO 17025. O laboratório não é acreditado para a colheita de amostras na matriz efluentes, no entanto, possui procedimentos de colheita documentados e implementados no sistema de gestão da qualidade, assegurando as boas práticas internacionais de laboratório de forma a garantir a correcta conservação das amostras entre a colheita e o início da análise.
Azoto Total |  |  | MI LAQ 226.02 | Sim | mg/L | 0.67 | 2 | 22% | NA | NA
Fósforo Total |  |  | MI LAQ 165.02 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
SST |  |  | MI LAQ 166.03 | Sim | mg/L | 4 | 10 | 14% | NA | NA
pH |  |  | MI LAQ.150.04 | Sim | Escala Sorensen | --- | --- | 0.2 Unidades de pH | NA | NA
CQO |  |  | ISO 6060:1989 | Sim | mg/L | 10 | 30 | 16% | NA | NA
Saída ETAL
CBO5 | Quinzenal | Pontual | CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN 1899-1, EN ISO 5815-1) | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | --- | 40 | 0.825% | Todas as determinações analíticas no âmbito desta rotina são acreditadas e realizadas em laboratórios acreditados pela ISO 17025. O laboratório não é acreditado para a colheita de amostras na matriz efluentes, no entanto, possui procedimentos de colheita documentados e implementados no sistema de gestão da qualidade, assegurando as boas práticas internacionais de laboratório de forma a garantir a correcta conservação das amostras entre a colheita e o início da análise. Para todas as análises é cumprido LD/VLE<10%
Azoto Amoniacal |  |  | CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) | Sim | mg/L | 0.016 | 10 | 15% | 8 | 0.2%
Azoto Total |  |  | CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) | sim | mg/L | 0.33 | 1 | 15% | 12 | 2.75%
Fósforo Total |  |  | CZ_SOP_D06_02_080 | sim | mg/L | 0.09 | 0.5 | --- | 3 | 3%
SST |  |  | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Sim | mg/L | 1 | 1 | 20% | 35 | 2.857%
pH |  |  | MI LAQ.150.04 | Sim | Escala Sorensen | --- | --- | 0,3 Unidades de pH | 6 a 9 | --
CQO |  |  | CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) | Sim | mg/L | 1 | 5 | 23.3% | 125 | 0.8%
Níquel Total | Semestral | Pontual | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0004 | 0.001 | 28% | 2 | 0.02%
Arsénio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0004 | 0.001 | 28% | 1 | 0.04%
Cádmio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0002 | 0.0005 | 28% | 0.2 | 0.1%
Chumbo |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0007 | 0.002 | 28% | 1 | 0.07%
Cobre |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.002 | 0.006 | 28% | 1 | 0.2%
Crómio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.001 | 0.003 | 28% | 2 | 0.05%
Ferro |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.005 | 0.015 | 28% | 2 | 0.25%
Bário |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0004 | 0.001 | 28% | NA | ---
Sulfatos |  |  | CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO 10304-1, CSN EN 16192) | Sim | mg/L | 2 | 5 | --- | 2000 | 0.1%
Nitratos |  |  | CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, ČSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) | Sim | mg/L | 0.006 | 0.05 | 20.0 % | 40 | 0.015%
Fenóis |  |  | CZ_SOP_D06_07_066 (CSN EN ISO 14402, CSN EN 16192, SKALAR company methodology) | Sim | mg/L | 0.002 | 0.005 | --- | 0.5 | 0.4%
Crómio VI |  |  | CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.2, 11.3.2; 11.5; 12.2.2; 15.5 (CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr) | Sim | μg/l | 0.14 | 0.40 | --- | 100 | 0.14%
Boro |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.02 | 0.04 | 28% | NA | ---
Zinco |  |  | MI LAQ 222.05 |  | mg/L | 0.007 | 0.02 | 28% | NA | --
Sulfuretos |  |  | CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 83 0520-16, CSN 83 0530 - part 31)SM 4500-S2- D | Sim | mg/L | 0.002 | 0.005 | --- | 1 | 0.2%
Cianetos |  |  | CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403- 2)/ CZ_SOP_D06_07_010 (CSN 75 7415) | Sim | mg/L | 0.002 | 0.005 | --- | 0.5 | 0.4%
Compostos Orgânicos Halogenados |  |  | CZ_SOP_D06_03_155 excepto cap. 10.5,10.6 (US EPA 624, US EPA 8260,EN ISO10301,MADEP 2004, rev.1.1, ISO 11423, ISO 15680) | Sim | --- | --- | --- | --- | NA | ~~
Células de Confinamento Técnico
Lixiviados
pH | Mensal | Não se Aplica | MI LAQ 150.04 | Sim | Escala Sorensen | --- | --- | 0,3 unidades de pH | NA | NA | Todas as determinações são realizadas em laboratórios acreditados pela ISO 17025. O laboratório não é acreditado para a colheita de amostras na matriz efluentes, no entanto, possui procedimentos de colheita documentados e implementados no sistema de gestão da qualidade, assegurando as boas práticas internacionais de laboratório de forma a garantir a correcta conservação das amostras entre a colheita e o início da análise
Azoto Amoniacal |  |  | MI LAQ 164.01 | Sim | mg/L | 1.7 | 5 | 15% | NA | NA
CBO5 |  |  | MI LAQ 167.02 | Sim | mg/L | 4.7 | 14 | 15% | NA | NA
Cloretos |  |  | CZ_SOP_006_02_068(CSN ISO 10304-1, CSN EN 16192 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 15% | NA | NA
Condutividade |  |  | MI LAQ 210.03 | Sim | µS/cm | 44 | 113 | 4% | NA | NA
CQO |  |  | ISO 6060:1989 | Sim | mg/L | 10 | 30 | 10% | NA | NA
SST |  |  | MI LAQ 166.02 | Sim | mg/L | 3.3 | 10 | 14% | NA | NA
Temperatura |  |  | SMEWW 2550 | Sim | ºC | --- | --- | 1ºC | NA | NA
Cianetos totais | Trimestral |  | CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2)/ CZ_SOP_D06_07_010 (CSN 75 7415) | Sim | mg/L | 0.0017 | 0.005 | 20% | NA | NA
Arsénio total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0003 | 0.001 | 28% | NA | NA
Azoto total |  |  | MI LAQ 226.02 | Sim | mg/L | 0.7 | 2 | 22% | NA | NA
Bicarbonatos |  |  | CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, CSN 75 7373) | Sim | -- | -- | -- | -- | NA | NA
Cádmio total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0002 | 0.0005 | 28% | NA | NA
Carbonatos |  |  | CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, CSN 75 7373) | Sim | -- | -- | -- | -- | NA | NA
Chumbo total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0007 | 0.002 | 28% | NA | NA
Crómio total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.001 | 0.003 | 28% | NA | NA
Crómio VI |  |  | CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.2, 11.3.2; 11.5; 12.2.2; 15.5 (CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr) | Sim | µg/L | 0.13 | 0.4 | 11% | NA | NA
Fenóis |  |  | CZ_SOP_D06_07_030 (ICSN ISO 6439,CSN EN 16192) | Sim | mg/L | 0.002 | 0.005 | 24% | NA | NA
Fósforo total |  |  | MI LAQ 165.02 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Mercúrio total |  |  | EPA 245.7:2005 | Sim | mg/L | 0.003 | 0.01 | 30% | NA | NA
Potássio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.17 | 0.5 | 28% | NA | NA
COT | Semestral |  | CZ _SOP_D06_02_056 ( CSN EN 1484; CSN EN 16192, SM 5310) | Sim | mg/L | 0.17 | 0.5 | 20% | NA | NA
Alumínio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.3 | 0.8 | 28% | NA | NA
Antimónio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0003 | 0.001 | 25% | NA | NA
AOX2 |  |  | CZ_SOP_D06_07_028 (CSN EN ISO 9562, TNI757531, CSN EN 16192) | Sim | mg/L | 0.003 | 0.01 | 24% | NA | NA
Bário |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0003 | 0.001 | 28% | NA | NA
Boro |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.013 | 0.04 | 28% | NA | NA
Cálcio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 17% | NA | NA
Cobre |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.002 | 0.006 | 28% | NA | NA
Ferro total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.005 | 0.015 | 28% | NA | NA
Fluoretos |  |  | CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO 10304-1, CSN EN 16192) | Sim | mg/L | 0.07 | 0.2 | 15% | NA | NA
Hidrocarbonetos totais |  |  | MI LAQ 227.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 26% | NA | NA
Magnésio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.17 | 0.5 | 28% | NA | NA
Manganês |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0003 | 0.001 | 28% | NA | NA
Niquel total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0003 | 0.001 | 28% | NA | NA
Nitratos |  |  | MI LAQ 211.02 | Sim | mg/L | - | 5 | 15% | NA | NA
Nitritos |  |  | NP EN 26777:1996 | Sim | mg/L | 0.0033 | 0.01 | 20% | NA | NA
Selénio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.001 | 0.003 | 28% | NA | NA
Sódio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.67 | 2 | 11% | NA | NA
Sulfatos |  |  | CZ_SOP_006_02_068(CSN ISSO 10304-1, CSN EN 16192 | Sim | mg/L | 1.7 | 5 | 15% | NA | NA
Sulfuretos |  |  | CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 83 0520-16, CSN 83 0530 - part 31)SM 4500-S2- D | Sim | mg/L | 0.017 | 0.05 | 20% | NA | NA
Zinco |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.007 | 0.02 | 28% | NA | NA
Compostos organoclorados |  |  | CZ_SOP_D06_03_169 (CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-3, samples prepared as per CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1,CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.1) | Sim | mg/L | --- | --- | --- | NA | NA
Águas Superficiais
Azoto amoniacal | Trimestral | Não se Aplica | MI-LAQ-39-05 | Sim | mg/L | 0.017 | 0.05 | 22% | NA | NA | Todas as determinações analíticas no âmbito desta rotina são realizadas por laboratórios acreditados pela ISO 17025. O laboratório ALS Controlvet, S.A. dispõe de acreditação para os serviços de colheita na matriz águas superficiais, estando os procedimentos de colheita documentados no sistema de gestão da qualidade, no qual se encontram as instruções para execução deste serviço bem como os requisitos técnicos necessários para assegurar a correcta conservação das amostras entre a análise e o início da colheita.
CBO5 |  |  | CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN 1899-1)/CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2) | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 15% | NA | NA
Condutividade |  |  | MI LAQ 210.03 | Sim | µS/cm | 44 | 133 | 4% | NA | NA
COT |  |  | CZ _SOP_D06_02_056 ( CSN EN 1484; CSN EN 16192, SM 5310) | Sim | mg/L | 0.17 | 0.5 | 20% | NA | NA
CQO |  |  | CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) | Sim | mg/L | 1.67 | 5 | 15% | NA | NA
Fenóis |  |  | CZ_SOP_D06_07_066 (CSN EN ISO 14402, CSN EN 16192, SKALAR company methodology) | Sim | mg/L | 0.0017 | 0.005 | 24% | NA | NA
Ferro total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.003 | 0.01 | 25% | NA | NA
Fosfatos |  |  | CZ_SOP_D06_02_080 (baseado CSN EN ISO 6878 e CSN ISO 15681-1) | Sim | mg/L | 0.04 | 0.12 | 20% | NA | NA
Hidrocarbonetos totais |  |  | CZ_SOP_D06_02_057 (CSN 75 7505:2006, STN 830540-4) | Sim | mg/L | 0.017 | 0.05 | 20% | NA | NA
Manganésio total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0003 | 0.001 | 25% | NA | NA
pH |  |  | MI LAQ 150.04 | Sim | Escala Sorensen | -- | -- | 0,2 unidades de pH | NA | NA
SST |  |  | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Sim | mg/L | 1 | 1 | 20% | NA | NA
Sulfuretos |  |  | CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 83 0520-16, CSN 83 0530 - part 31)SM 4500-S2- D | Sim | mg/L | 0.017 | 0.05 | 20% | NA | NA
Águas Subterrâneas
pH | Mensal | Não se Aplica | MI LAQ 150.04 | Sim | Escala Sorensen | --- | ---- | 0,3 unidades de pH | NA | NA | Todas as determinações analíticas no âmbito desta rotina são realizadas por laboratórios acreditados pela ISO 17025. O laboratório ALS Controlvet, S.A. dispõe de acreditação para os serviços de colheita na matriz águas subterrâneas, estando os procedimentos de colheita documentados no sistema de gestão da qualidade, no qual se encontram as instruções para execução deste serviço bem como os requisitos técnicos necessários para assegurar a correcta conservação das amostras entre a análise e o início da colheita.
Cloretos |  |  | CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO 10304-1, CSN EN 16192) | Sim | mg/L | 0.3 | 1 | 15% | NA | NA
Condutividade |  |  | MI LAQ 210.03 | Sim | µS/cm | 44 | 133 | 4% | NA | NA
Nível piezométrico |  |  | MI LAQ 254.01 | Não | m | --- | --- | --- | NA | NA
COT1 | Semestral |  | CZ _SOP_D06_02_056 ( CSN EN 1484; CSN EN 16192, SM 5310) | Sim | mg/L | 0.17 | 0.5 | 20% | NA | NA
Antimónio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Arsénio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Cádmio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.17 | 0.5 | 25% | NA | NA
Chumbo |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim |  | 0.17 | 0.5 | 25% | NA | NA
Cianetos |  |  | CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2)/ CZ_SOP_D06_07_010 (CSN 75 7415) | Sim | mg/L | 0.0017 | 0.005 | 20% | NA | NA
Crómio total |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Crómio VI |  |  | CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.2, 11.3.2; 11.5; 12.2.2; 15.5 (CSN EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr) | Sim | µg/L | 0.13 | 0.4 | 11% | NA | NA
Índice de fenóis |  |  | CZ_SOP_D06_07_066 (CSN EN ISO 14402, CSN EN 16192, SKALAR company methodology) | Sim | mg/L | 0.0017 | 0.005 | 24% | NA | NA
Mercúrio |  |  | EPA 245.7:2005 | Sim | mg/L | 0.0001 | 0.0003 | 30% | NA | NA
Níquel |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Potássio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.08 | 0.25 | 25% | NA | NA
Selénio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Hidrocarbonetos |  |  | CZ_SOP_D06_02_057 (CSN 75 7505:2006, STN 830540-4) | Sim | mg/L | 0.017 | 0.05 | 20% | NA | NA
Carbonatos | Anual |  | CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, CSN 75 7373) | Sim | mg/L | --- | --- | --- | NA | NA
Alumínio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 3.33 | 10 | 25% | NA | NA
Amónia |  |  | CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) | Sim | mg/L | 0.017 | 0.05 | 15% | NA | NA
AOX |  |  | CZ_SOP_D06_07_028 (CSN EN ISO 9562, TNI 757531) | Sim | mg/L | 0.003 | 0.01 | 24% | NA | NA
Bário |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Bicarbonatos |  |  | CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, CSN 75 7373) | Sim | mg/L | --- | --- | --- | NA | NA
Boro |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.0033 | 0.01 | 25% | NA | NA
Cálcio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.08 | 0.25 | 25% | NA | NA
Cobre |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Ferro |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 3.33 | 10 | 25% | NA | NA
Fluoretos |  |  | MI LAQ 160.02 | Sim | mg/L | 0.083 | 0.25 | 20% | NA | NA
Magnésio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.08 | 0.25 | 25% | NA | NA
Manganésio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.33 | 1 | 25% | NA | NA
Nitratos |  |  | MI LAQ 211.02 | Sim | mg/L | 1.7 | 5 | 15% | NA | NA
Nitritos |  |  | NP EN 26777:1996 | Sim | mg/L | 0.0033 | 0.01 | 20% | NA | NA
Sódio |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 0.08 | 0.25 | 25% | NA | NA
Sulfatos |  |  | MI LAQ 161.02 | Sim | mg/L | 3.33 | 10 | 15% | NA | NA
Sulfuretos |  |  | CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 83 0520-16, CSN 83 0530 - part 31)SM 4500-S2- D | Sim | mg/L | 0.016 | 0.05 | 20% | NA | NA
Zinco |  |  | MI LAQ 222.05 | Sim | mg/L | 3.33 | 10 | 25% | NA | NA

## BREF ROM (AR)
AR
Parâmetros | Periodicidade | Tipo de Emissão | Método | Acreditação (S/N) | LD | LQ | Incerteza | VLE | LD/VLE | Observações
Ecoparque da Abrunheira
Biofiltros - Odores
Odores | Semestral | Difusa | EN 13725 | Sim | -- | 12 UOE/Nm3 | --- | 200 - 1000 | NA | Estas amostragens são desenvolvidas pelo laboratório LCM de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, salvaguardando o cumprimento de todos os requisitos NP EN ISO IEC 17025:2005. Os métodos utilizados para determinação dos compostos odoriferos e COVT estão no âmbito da acreditação do laboratório e coicidem com os defenidos na Decisão de Execução 2018/1147de 10 de Agosto
COV totais | Semestral |  | EN 13725 | Sim | 0.02 | 0.04 | 20% | 200 - 1000 | 0,01% - 0,002%
Caldeira da Metanização (FF5) - Emissões gasosas
Partículas (PTS) | Anual | Pontual | EN 13284-1:2017 | Sim | 0.9697 | 3.2 | --- | 20 | 4.848% | Estas amostragens são desenvolvidas pelo laboratório Sondari, salvaguardando o cumprimento de todos os requisitos NP EN ISO IEC 17025:2005. Os métodos utilizados para determinação dos poluentes estão no âmbito da acreditação do laboratório.
Óxidos de Azoto - NOx (expressos em NO2) | Anual |  | EN 14792:2017 | Sim | 1.2 | 4.1 | --- | 300 | 0.4%
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Anual |  | EN 12619:2013 | Sim | 0.5 | 1.6 | --- | 20 | 2.5%
HF (expresso em F-) | Anual |  | ISO 15713:2006 | Sim | 0.030303 | 0.1 | --- | 5 | 0.6061%
HCl (expressos em Cl-) | Anual |  | EN 1911:2010 | Sim | 0.15152 | 0.5 | --- | 30 | 0.5051%
Caldeira da Cogeração (FF6) – motor ciclo otto de combustão interna – potência inferior a 20MW - Emissões Gasosas
Óxidos de Azoto - NOx (expresso como NO2) | 2 x ano | Pontual | EN 14792:2017 | Sim | 1.2424 | 4.1 | --- | 385 | 0.3227% | Estas amostragens são desenvolvidas pelo laboratório Sondari, salvaguardando o cumprimento de todos os requisitos NP EN ISO IEC 17025:2005. Os métodos utilizados para determinação dos poluentes estão no âmbito da acreditação do laboratório.
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM) | 1 vez de 3 em 3 anos |  | Cálculo | Sim | -- | -- | --- | -- | --
Partículas (PTS) | 1 vez de 3 em 3 anos |  | EN 13284-1:2017 | Sim | 1.1212 | 3.7 | --- | 20 | 5.606%
Monóxido de Carbono (CO) | 1 vez de 3 em 3 anos |  | EN 15058:2017 | Sim | 0.90909 | 3 | --- | 450 | 0.202%
Sulfureto de Hidrogénio (H2S) | 1 vez de 3 em 3 anos |  | VDI 3486-2:1979 | Sim | 0.33333 | 1.1 | --- | NA | NA
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | 2 x ano |  | EN 12619:2013 | Sim | 0.5 | 1.6 | --- | 20 | 2.5%
Dióxido de Enxofre (SO2) | Próxima Monitorização 2020 |  | EN 14791:2017 | Sim | 1.6 | 4.8 | --- | 12 | 13.33%
Compostos inorgânicos Fluorados | Próxima Monitorização 2020 |  | ISO 15713:2006 | Sim | 0.01 | 0.03 | --- | 5 | 0.2%
Compostos inorgânicos Clorados | Próxima Monitorização 2020 |  | EN 1911:2010 | Sim | 0.01 | 0.03 | --- | 30 | 0.03333%
Torre de Desodorização (FF10)
Sulfureto de Hidrogénio (H2S) | 2 x ano | Pontual | NP 4340:1998 | Sim | 0.15152 | 0.5 | --- | 5 | 3.03% | Estas amostragens são desenvolvidas pelo laboratório Sondari, salvaguardando o cumprimento de todos os requisitos NP EN ISO IEC 17025:2005. Os métodos utilizados para determinação dos poluentes estão no âmbito da acreditação do laboratório.
Br2 | 2 x ano |  | EPA 26A:2014 | Sim | 0.030303 | 0.1 | --- | 5 | 0.6061%
Mercaptanos | 2 x ano |  | CEN/TS 13649:2014 | Sim | 0.0060606 | 0.02 | --- | 20 | 0.0303%
Partículas (PTS) | Próxima Monitorização 2021 |  | A avaliar no ano da próxima monoitorização
Dióxido de Enxofre (SO2) | Próxima Monitorização 2023
Óxidos de Azoto - NOx | Próxima Monitorização 2023
Compostos inorgânicos Fluorados | Próxima Monitorização 2021
Compostos inorgânicos Clorados | Próxima Monitorização 2021
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Próxima Monitorização 2023
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM) | Próxima Monitorização 2023
Cloro (Cl2) | Próxima Monitorização 2021
Torre de Desodorização via Química (FF12)
Mercaptanos | 2 x ano | Pontual | CEN/TS 13649:2014 | Sim | 0.00030303 | 0.001 | --- | 20 | 0.001515% | Estas amostragens são desenvolvidas pelo laboratório Sondari, salvaguardando o cumprimento de todos os requisitos NP EN ISO IEC 17025:2005. Os métodos utilizados para determinação dos poluentes estão no âmbito da acreditação do laboratório.
Sulfureto de Hidrogénio (H2S) | Próxima Monitorização 2021 |  | A avaliar no ano da próxima monoitorização
Br2 | Próxima Monitorização 2023
Partículas (PTS) | Próxima Monitorização 2021
Dióxido de Enxofre (SO2) | Próxima Monitorização 2023
Óxidos de Azoto - NOx | Próxima Monitorização 2023
Compostos inorgânicos Fluorados | Próxima Monitorização 2021
Compostos inorgânicos Clorados | Próxima Monitorização 2021
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Próxima Monitorização 2023
Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM) | Próxima Monitorização 2023
Cloro (Cl2) | Próxima Monitorização 2021
Note on G6: Susana Dias: No caso dos odores não se utiliza limite de quantificação, mas sim limite de decisão