## Rede AA
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) |  |  |  |  | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SINTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL E DIÂMETRO TUBAGEM (Φ), mm
INDAQUA STA MARIA DA FEIRA
AA-51+175-IND | RUA Nº1 URBANIZAÇÃO ENGENHO VELHO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | INDAQUA STA MARIA DA FEIRA | AA-51+175-IND | RUA Nº1 URBANIZAÇÃO ENGENHO VELHO | SOB VIADUTO DA LAV | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC 90 | - | Solução: Reposição da tubagem em PEAD DN90 com alteração de traçado para desvio do pilar da ponte sobre a Rib.ª de Silvalde. |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A4.PR.11.02.01.06.101.00
AA-51+570-IND | RUA DO PESO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | INDAQUA STA MARIA DA FEIRA | AA-51+570-IND | RUA DO PESO | INTERSEÇÃO EM MURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PEAD 90 | 51.1 | Solução: Reposição definitiva da tubagem em PEAD DN90, pelo traçado alternativo para desvio de tráfego. Desativação do troço existente. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.06.101.00
C.M.ESPINHO
AA-51+570-CME | RUA DO PESO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | C.M. ESPINHO | AA-51+570-CME | RUA DO PESO | INTERSEÇÃO EM MURO E CONTENÇÃO FECHADA | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC 90 | 51.1 | Solução: -Instalação de conduta, em PEAD DN90, através do desvio de trânsito no estabelecimento 51.1, entre os nós 1 e 2, que se tornará definitivo; -Desativação do troço existente. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.101.00
AA-52+615-CME | RUA ROSA DO MOINHO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | C.M. ESPINHO | AA-52+615-CME | RUA ROSA DO MOINHO | INTERSEÇÃO EM PONTE | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC 90 | - | Solução: -Instalação de conduta, em PEAD DN90 sob a via prevista para a LAV, encamisada numa tubagem em Aço DN315, entre os nós 5 e 6; - Desativação da ligação existente. |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A4.PR.11.02.01.10.102.00
AA-52+735-CME | RUA DO GUIÃO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | C.M. ESPINHO | AA-52+735-CME | RUA DO GUIÃO | INTERSEÇÃO EM PONTE | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC 75 | - | Solução: -Tamponamento com junta cega e interrupção do serviço na zona de intersecção com a LAV. A "malha" é reposta tanto pelo restabelecimento 52.A, entre os nós 3 e 4, como na ligação entre os nós 5 e 6. |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A4.PR.11.02.01.10.102.00
AA-52+955-CME | TRAVESSA DE SÃO MAMEDE | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | C.M. ESPINHO | AA-52+955-CME | TRAVESSA DE SÃO MAMEDE | INTERSEÇÃO EM MURO E ATERRO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC 75 | - | Solução: -Tamponamento com junta cega e interrupção do serviço na zona de intersecção com a LAV. A "malha é reposta pela rede existente na rua Rosa do Moinho |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A4.PR.11.02.01.10.102.00
AA-54+900-CME | TRAVESSA DO ESPINHEIRO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | C.M. ESPINHO | AA-54+900-CME | TRAVESSA DO ESPINHEIRO | INTERSEÇÃO EM MURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC 75 | 54.A | Solução: -Tamponamento com junta cega e interrupção do serviço na zona de intersecção com a LAV. A "malha é reposta no Restabelecimento 55.1, ao Km 55+220 |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.103.00
AA-55+220-CME | RUA DE RELVAS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | C.M. ESPINHO | AA-55+220-CME | RUA DE RELVAS | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC 75 | 55.1 | Solução: -Instalação de conduta em PEAD DN90 em traçado alternativo através do restabelecimento 55.1, entre os nós 7, 8, 9 e 10, incluindo sob o passeio da passagem superior; -Desativação da conduta entre os nós 9 e 10. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.103.00
ÁGUAS DE GAIA
AA-57+470-ADG | RUA NUNO AUGUSTO OLIVEIRA RAMOS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-57+470-ADG | RUA NUNO AUGUSTO OLIVEIRA RAMOS | INTERSEÇÃO EM MURO E ESCAVAÇÃO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 | 57.A | Solução: - Instalação de conduta distribuidora em PEAD DN90, com traçado em planta correspondente à REST 57.A (nós 1 e 2); - Desativação de troço existente em PVC DN90 em sobreposição com a LAV |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.103.00
AA-57+695-ADG | RUA OUTEIRAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-57+695-ADG | RUA OUTEIRAL | INTERSEÇÃO EM MURO E ESCAVAÇÃO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 | 57.3 | Solução: - Instalação de conduta distribuidora em PEAD DN90 PN16 , com traçado em planta correspondente à REST 57.3 (nós 3 a 4), na zona da passagem superior executar a ligação por intermédio de negativo existente na passagem superior 57.3; - Desativação de troço existente (nó 3 e 4). |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.103.00
AA-58+080-ADG | RUA NOSSA SRA DE FÁTIMA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-58+080-ADG | RUA NOSSA SRA DE FÁTIMA | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 + 1 RAMAL | - | Solução: - Construção de duas câmaras de visita nas proximidades da base do talude da LAV (a nascente e a poente da via férrea) (nó 5 e 6); - Instalação de conduta, em PEAD DN90 sob a via prevista para a LAV, encamisada numa tubagem em Aço DN315, entre os nós 5 e 6; -Desativação de troço existente. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.104.00
AA-61+120-ADG | RUA CRUZEIRO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-61+120-ADG | RUA CRUZEIRO | INTERSEÇÃO EM CONTENÇÃO EM MURO COM LAJE | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 + 1 RAMAL | 61.1 | Solução: - Reposição do serviço de abastecimento de água através da instalação de tubagem em PEAD DN90 PN16 no restabelecimento 61.A (Tv. do Carregal) para ligação à rua do Cruzeiro (Nós 11 a 11a), para evitar a travessia da LAV; - Remodelação da rede nos estabelecimentos 61.1 e 61.B (Nós 12, 13 e 14); -Desativação dos troços existentes. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.104.00
AA-61+660-ADG | RUA BAIXINHO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-61+660-ADG | RUA BAIXINHO | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 + 2 RAMAIS | - | Solução: - Interrupção e tamponamento da rede antes da zona de intervenção, não se justifica a existência da rede já que a casa em questão se encontra dentro do limite de expropriação |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.10.104.00
AA-61+740-ADG | RUA RAMOS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-61+740-ADG | RUA RAMOS | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 + 1 RAMAL | 61.2 | Solução: - Construção de parte do Túnel Cut & Cover; - Instalação de tubagem em PEAD DN90, entre os nós 16 e 17, aproveitando o túnel construído; - Construção do restante Túnel Cut & Cover e desativação da tubagem existente, entre os nós 16 e 17: Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento do túnel. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.101.00
AA-61+830-ADG | TRAVESSA LENDAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-61+830-ADG | TRAVESSA LENDAL | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 + 2 RAMAIS | 61.3 | Solução: - Construção de parte do Túnel Cut & Cover; - Instalação de tubagem em PEAD DN90, entre os nós 18 e 19, aproveitando o túnel construído; - Construção do restante Túnel Cut & Cover e desativação da tubagem existente, entre os nós 18 e 19: Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento do túnel. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.101.00
AA-62+160-ADG | RUA TERÇOS | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-62+160-ADG | RUA TERÇOS | INTERSEÇÃO EM CONTENÇÃO EM MURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC125 + 1 RAMAL | 62.1 | Solução provisória: Execução de uma estrutura para suporte provisório da tubagem, entre os limites da intervenção da obra para manter o serviço de abastecimento, se possível mantendo a tubagem existente. 'Solução definitiva: - Repor a ligação em PEAD DN125 por intermédio de negativo existente na passagem superior 62.1 (nó 20 e 21) |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.101.00
AA-62+525-ADG | RUA DO BALASTRO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-62+525-ADG | RUA DO BALASTRO | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 | 62.2 | Solução: - Alterar traçado da rede envolvente, fazendo a ligação da rede da rua dos Borneiros à da rua do Balastro pelo restabelecimento 62.A (nó 27 e 28). - Ligação da rede da Via Jean Piaget à da rua de Selões pelos restabelecimentos 62.B e 62.D (nó 22,23,24, e 25). As novas condutas devem ser instaladas em passeio com tubagem em PEAD DN90. - Interrupção do abastecimento no troço sobreposto com a LAV (Entre os nós 24 e 27) |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.101.00
AA-62+825-ADG | RUA DE SELÕES | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-62+825-ADG | RUA DE SELÕES | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO E MURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 + 4 RAMAIS | - | Solução: - Interrupção do abastecimento no troço sobreposto com a LAV (Entre os nós 25 e 26) |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.102.00
AA-63+940-ADG | RUA NOVA DE SÃO CAETANO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-63+940-ADG | RUA NOVA DE SÃO CAETANO | INTERSEÇÃO EM CONTENÇÃO EM MURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 | 63.2 | Solução provisória: Execução de uma estrutura para suporte provisório da tubagem, entre os limites da intervenção da obra para manter o serviço de abastecimento, se possível mantendo a tubagem existente. 'Solução definitiva: - Alteração do material da conduta para PEAD DN90 e restituição da rede por intermédio de negativo no passeio da passagem superior 63.2 (nós 31 e 32) |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.102.00
AA-64+045-ADG | RUA DO MONTE | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-64+045-ADG | RUA DO MONTE | INTERSEÇÃO EM CONTENÇÃO EM MURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC125 + FFD350 | 64.1 | Solução provisória: - Execução de uma estrutura para suporte provisório das tubagens, entre os limites da intervenção da obra para manter o serviço de abastecimento, se possível mantendo a tubagem existente. Solução definitiva: - Reposição em PEAD DN125 PN16 a conduta em PVC por intermédio de negativo previsto no passeio da passagem superior 64.1 (nó 33 e 34) - Reposição em FFD DN350 PN16da conduta, por amarração lateral na passagem superior 64.1 (nó 43 e 44) |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.102.00
AA-64+225-ADG | RUA GUARDAL DE CIMA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-64+225-ADG | RUA GUARDAL DE CIMA | INTERSEÇÃO EM CONTENÇÃO EM MURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC90 | - | Solução: - Tamponar e desativar apenas o pequeno troço com sobreposição com a LAV |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.103.00
AA-64+850-ADG | RUA DO HORTO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-64+850-ADG | RUA DO HORTO | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER E COM TÚNEL MINEIRO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC75+5 RAMAIS | 64.2 | Solução: - Tamponar e desativar a conduta distribuidora do lado sudoeste do arruamento pelo limite de expropriação. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.103.00
AA-66+250-ADG | NESO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-66+250-ADG | NESO | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | 10 RAMAIS | - | - Eventual intervenção para desvio das estruturas da Estação de Santo Ovídio |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.103.00
AA-66+375-ADG | NESO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-66+375-ADG | NESO | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | 10 RAMAIS | - | - Eventual intervenção para desvio das estruturas da Estação de Santo Ovídio |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.103.00
AA-66+700-ADG | NESO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-66+700-ADG | NESO | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC125 | - | - Eventual intervenção para desvio das estruturas da Estação de Santo Ovídio |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.104.00
AA-67+925-ADG | INTERSECÇÃO EM CUT&COVER | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-67+925-ADG | INTERSECÇÃO EM CUT&COVER | INTERSEÇÃO EM CUT &COVER E COM TÚNEL MINEIRO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC110 + 1 RAMAL | 67.1 | Solução: - Alterar traçado da conduta fazendo a ligação pelo restabelecimento 67.1 e alterando o material para PEAD DN110 (nó 39 e 40) |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.105.00
AA-68+125-ADG | RUA AZEVEDO MAGALHÃES | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE GAIA | AA-68+125-ADG | RUA AZEVEDO MAGALHÃES | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC110 | 68.1 | Solução: - Construção de parte do Túnel Cut & Cover; - Instalação de tubagem em PEAD DN90, entre os nós 41 e 42, aproveitando o túnel construído; - Construção do restante Túnel Cut & Cover e desativação da tubagem existente, entre os nós 41 e 42: Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento do túnel. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.105.00
ÁGUAS DO PORTO
AA-69+270-AdPrt | AVENIDA GUSTAVO EIFFEL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DO PORTO | AA-69+270-AdPrt | AVENIDA GUSTAVO EIFFEL | INTERSEÇÃO COM AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS PONTES SOBRE O RIO DOURO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PEAD DN110 | - | Não tem interferência. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.106.00
AA-69+405-AdPrt | CAMINHO - RAMAL DA ALFÂNDEGA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DO PORTO | AA-69+405-AdPrt | CAMINHO - RAMAL DA ALFÂNDEGA | INTERSEÇÃO COM AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DA PONTE | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO | FFD DN600 | - | Solução: -Contenção e faseamento das intervenções (pilares e sapatas) de forma a preservar o funcionamento da conduta. |  | Não se prevê | PF102A4.PR.11.02.01.08.106.00

## Rede AR
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SINTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL E DIÂMETRO TUBAGEM (Φ), mm | REGIME DE PRESSÃO
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL
AR-50+105-AdCL | CAMINHO DE TERRA | COND. ELEV. (INTERCETOR)+ TELEGESTÃO | ÁGUAS DO CENTRO LITORAL | AR-50+105-AdCL | CAMINHO DE TERRA | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | COND. ELEV. (INTERCETOR)+ TELEGESTÃO | FFD DN600 + PVCC DN110 | SOB PRESSÃO | - | Solução: - Desvio da conduta elevatória a montante da LAV, a partir do caminho de apoio à autoestrada A29. Junto à LAV, ainda a montante, na transição do troço ascendente para descendente, prevê-se a instalação de uma câmara de carga, de forma a permitir a instalação sob a referida LAV e manterem-se as condições do escoamento. Na zona da LAV, instalação da conduta elevatória (FFD-DN600) e da tubagem de telegestão PVCc DN110, no interior de uma estrutura em betão armado ("box" retangular). A jusante da LAV ligação à conduta existente, assim que seja possível, de forma a manter o perfil descendente. Reposição da ventosa na câmara a instalar no inicio da "box culvert". | 0
INDAQUA FEIRA
AR-51+175-IND | RUA Nº1 URBANIZAÇÃO ENGENHO VELHO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | INDAQUA FEIRA | AR-51+175-IND | RUA Nº1 URBANIZAÇÃO ENGENHO VELHO | SOB VIADUTO DA LAV | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | Rede AR:PP CORRUGADO, DN200; CE AR:PVC, DN110 | GRAVÍTICO | - | Sem interferência | 0
C.M. ESPINHO
AR-51+570-CME | RUA PESO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | C.M. ESPINHO | AR-51+570-CME | RUA PESO | INTERSEÇÃO EM MURO E CONTENÇÃO FECHADA | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | 51.1 | Solução: - Construção de coletor gravítico pelo traçado alternativo para desvio de tráfego, entre as câmaras de visita R.E.01 e R.E.02, em PPC DN200; -Desativação do troço existente sobre o traçado previsto na LAV. | 0
AR-52+165-CME | "CORTA MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | C.M. ESPINHO | AR-52+165-CME | "CORTA MATO" | VIADUTO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desvio da traçado do Emissário através da construção de coletor gravítico, em PPC DN250, a norte do traçado existente, entre as câmaras de visita R.E.05 e R.E.07; -Desativação do troço existente sob o traçado previsto na LAV, coincidente com o pilar do viaduto. | 0
AR-52+475-CME | "CORTA MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | C.M. ESPINHO | AR-52+475-CME | "CORTA MATO" | VIADUTO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Construção de coletor gravítico, em PPC DN200, entre as câmaras de visita R.E.08 e R.E.10, no restabelecimento 52.C; -Desativação do troço existente sob o traçado previsto na LAV, coincidente com os pilares do viaduto. | 0
AR-52+610-CME | RUA ROSA DO MOINHO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | C.M. ESPINHO | AR-52+610-CME | RUA ROSA DO MOINHO | VIADUTO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desativação do troço existente e demolição da câmara de visita existente no traçado previsto para a LAV, entre as câmaras de visita R.,E.11 e R.E.15, que será substituído pelo troço a construir no restabelecimento 52.A (ver solução do AR-52+735-CME) | 0
AR-52+735-CME | RUA DO GUIÃO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | C.M. ESPINHO | AR-52+735-CME | RUA DO GUIÃO | VIADUTO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Execução da ligação da rede de drenagem de águas residuais à rua Rosa do Moinho, entre as câmaras de visita R.E.11 E R.E.14. | 0
AR-52+975-CME | TRAVESSA DE SÃO MAMEDE | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | C.M. ESPINHO | AR-52+975-CME | TRAVESSA DE SÃO MAMEDE | INTERSEÇÃO EM ATERRO E MURO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | 52.B | Solução: - Construção de parte dos muros; - Instalação de tubagem em PPC DN200, entre as câmaras de visita R.E.16 e R.E.19. na zona dos muros apoiando a tubagem numa estrutura metálica, aproveitando os muros construídos; - Construção do restante estrutura e desativação da tubagem existente, entre as câmaras de visita R.E.16 e R.E.19; Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento dos muros. | 0
AR-54+625-CME | "CORTA MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | C.M. ESPINHO | AR-54+625-CME | "CORTA MATO" | INTERSEÇÃO EM ATERRO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Construção de troço de coletor R.E.20-R.E.24, em PPC-DN200; - Na zona da LAV encamisamento com tubagem em Aço/Betão armado DN500, entre as câmaras de visita R.E.21 e R.E.22; - Desativação do trecho de coletor existente afetado pelo aterro previsto da LAV, entre as câmaras de visita R.E.20 e R.E.25. | - A localização dos pilares da ponde pode implicar uma interferência
AR-54+900-CME | TRAVESSA DO ESPINHEIRO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | C.M. ESPINHO | AR-54+900-CME | TRAVESSA DO ESPINHEIRO | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | 54.A | Solução: - Instalação de uma estação elevatória, junto da câmara de visita R.E.27, com a respetiva conduta elevatória para ligação à rua do Espinheiro - Desativação do troço gravítico, entre as câmaras de visita R.E.26 e R.E.27.
AR-55+215-CME | RUA RELVAS | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | C.M. ESPINHO | AR-55+215-CME | RUA RELVAS | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | 55.A | Solução: - Instalação de troço gravítico, em PPC DN200 entre as câmaras de visita R.E.28 e R.E.31, através doi restabelecimento 55.A; - Desativação do trecho de coletor existente afetado pela zona de escavação do traçado previsto para a LAV entre as câmaras de visita R.E.28 e R.E.31.
SIMDOURO
AR-57+500-SMD | "CORTA-MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | SIMDOURO | AR-57+500-SMD | "CORTA-MATO" | INTERSEÇÃO EM ATERRO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | PVC DN250 | GRAVÍTICO | - | Solução temporária: -Manter o coletor existente em funcionamento durante a fase de instalação do novo coletor e Box retangular. Bombagem temporária dos afluentes durante a fase de construção das novas caixas de visita (CV0270A, CV0270B e CV0270C). Solução definitiva: -Desvio da tubagem, entre as caixas CV0270 e CV0280, com a construção de novas caixas de visita (CV0270A, CV0270B e CV0270C) e instalação de tubagem em FFD DN300 (uma extensão de cerca de 108.4m) apoiada em maciços de betão no interior de uma box retangular em betão armado com, que deverá ter no mínimo 2.5x2m2 de dimensão interior com duas câmaras de visita. A Box terá uma extensão de 56m e deverá ter a laje amovível com dimensões para a entrada e saída da tubagem.
AR-57+950-SMD | "CORTA-MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | SIMDOURO | AR-57+950-SMD | "CORTA-MATO" | INTERSEÇÃO EM ATERRO E ESCAVAÇÃO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução temporária: -Manter o coletor existente em funcionamento durante a fase de instalação do novo coletor e Box retangular. Bombagem temporária dos afluentes durante a fase de construção das novas caixas de visita (CV0820A e CV00820B). Solução definitiva: - Desvio da tubagem, entre as caixas CV0820 e CV0850 com a construção de novas caixas de visita (CV0820A e CV00820B) e instalação de tubagem em FFD DN300 (com uma extensão de cerca de 69.7m) apoiada em maciços de betão no interior de uma box retangular em betão armado, que deverá ter no mínimo 2.5x2m2 de dimensão interior com duas câmaras de visita. A Box tem uma extensão de cerca de 65.7m e deverá ter a laje amovível com dimensões para a entrada e saída da tubagem. .
AR-58+975-SMD | "CORTA-MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | SIMDOURO | AR-58+975-SMD | "CORTA-MATO" | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | PVC DN300 | GRAVÍTICO | - | Solução temporária: -Manter o coletor existente em funcionamento durante a fase de instalação do novo coletor. Durante a construção do troço com box Retangular, desviar a tubagem, através de instalação de coletor provisório. Bombagem temporária dos afluentes durante a fase de construção das novas caixas de visita (CV0270A, CV0270B, CV0270C e CV0270D). Solução definitiva: -Desvio da tubagem, entre as caixas CV0270 e CV0300 com a construção de novas caixas de visita (CV0270A, CV0270B, CV0270C e CV0270D) e instalação de tubagens em PPC DN315 (com uma extensão de cerca de 66.3m) e FFD DN300 (com uma extensão de cerca de 78.1m) apoiada em maciços de betão no interior de uma box retangular em betão armado, que deverá ter no mínimo 2.5x2m2 de dimensão interior com duas câmaras de visita. A Box tem uma extensão de cerca de 73.3m e deverá ter a laje amovível com dimensões para a entrada e saída da tubagem.
AR-61+425-SMD | "CORTA-MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | SIMDOURO | AR-61+425-SMD | "CORTA-MATO" | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | FFD DN400 | GRAVÍTICO | - | Solução temporária: -Manter o coletor existente em funcionamento durante a fase de instalação do novo coletor e Box retangular. Bombagem temporária dos afluentes durante a fase de construção das novas caixas de visita (CV0180A, CV0180B e CV0180C). Solução definitiva: -Desvio da tubagem, entre as caixas CV0180 e CV0210, com a construção de novas caixas de visita (CV0180A, CV0180B e CV0180C) e instalação de tubagem em FFD DN400 (com uma extensão de cerca de 85.4m) apoiada em maciços de betão no interior de uma box retangular em betão armado, que deverá ter no mínimo 2.5x2m2 de dimensão interior com duas câmaras de visita. A Box tem uma extensão de cerca de 57,2m e deverá ter a laje amovível com dimensões para a entrada e saída da tubagem.
AR-62+675-SMD | RUA DOS BORNEIROS | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | SIMDOURO | AR-62+675-SMD | RUA DOS BORNEIROS | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | PVC DN400 | GRAVÍTICO | - | Solução temporária: -Desvio da tubagem através de instalação de coletor provisório. Bombagem temporária dos afluentes durante a fase de construção das novas caixas de visita (CV0510A, CV0510B e CV0510C). Solução definitiva: -Desvio da tubagem, entre as caixas CV0510 e CV0530, com a construção de novas caixas de visita (CV0510A, CV0510B e CV0510C) e instalação de tubagem em FFD DN400 (com uma extensão com cerca de 74.4m) apoiada em maciços de betão no interior de uma box retangular em betão armado, que deverá ter no mínimo 2.5x2m2 de dimensão interior com duas câmaras de visita. A Box tem uma extensão de cerca 46.6m e deverá ter a laje amovível com dimensões para a entrada e saída da tubagem.
AR-64+425-SMD | "CORTA-MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | SIMDOURO | AR-64+425-SMD | "CORTA-MATO" | INTERSEÇÃO EM ATERRO | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução temporária: -Manter o coletor existente em funcionamento durante a fase de instalação dos troços do novo coletor. Bombagem temporária dos afluentes, se necessário, durante a fase de ligação do novo coletor ao existente. Solução definitiva: -Desvio da tubagem, entre as caixas CV0160 e CV0210 com a construção de novas caixas de visita (CV0160A, CV0160B, CV0160C e CV0160D) e instalação de tubagens em PPC DN200 (com uma extensão de cerca de 92.3m) e FFD DN200 (com uma extensão de cerca de 67.9m) apoiada em maciços de betão no interior de uma box retangular em betão armado, que deverá ter no mínimo 2.5x2m2 de dimensão interior com duas câmaras de visita. A Box tem uma extensão de cerca de 43.6m e deverá ter a laje amovível com dimensões para a entrada e saída da tubagem.
AR-67+975-SMD | "CORTA-MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | SIMDOURO | AR-67+975-SMD | "CORTA-MATO" | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | ÁGUAS RESIDUAIS INTERCETOR | FFD DN400 | GRAVÍTICO | - | Solução : - Instalação de um novo coletor em FFD DN500 (com uma extensão de cerca de 72m) entre as caixas CV0500 e CV0520. Este coletor, na zona da LAV deve ser apoiado em estrutura metálica para permitir os trabalhos da LAV. Caso não seja viável manter esta estrutura, na fase de obra deverão ser bombados os efluentes entre as caixas CV0500 e CV0520 e o coletor será então instalado no espaço disponível sobre a LAV (Cut&Cover).
AR-68+750-SMD | "CORTA-MATO" | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | SIMDOURO | AR-68+750-SMD | "CORTA-MATO" | PONTE FERROVIÁRIA SOBRE O RIO DOURO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | FFD DN500 | GRAVÍTICO | - | Sem interferência.
ÁGUAS DE GAIA
AR-57+700-ADG | RUA DO OUTEIRAL | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-57+700-ADG | RUA DO OUTEIRAL | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO E MURO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ULTRA RIB DN200 | GRAVÍTICO | 57.3 | Solução: - Desvio do coletor gravítico através do caminho agrícola adjacente à LAV. Instalação de 7 câmaras de visita e de tubagem em PPC DN250. Ligação do coletor ao Intercetor da Granja E2 da SIMDOURO.
AP-57+700-ADG | RUA DO OUTEIRAL | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-57+700-ADG | RUA DO OUTEIRAL | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO E MURO | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | PPC DN400 | GRAVÍTICO | 57.3 | Solução: - Desvio da rede por intermédio de instalação um novo coletor gravítico em PPC DN400, incluindo 2 câmaras de visita e ligação às infraestruturas de drenagem longitudinal da LAV por intermédio de boca de descarga.
AR-58+075-ADG | RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-58+075-ADG | RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Instalação de tubagem em PPC DN250 e encamisar com tubagem em betão armado DN500 no troço sob a LAV e construção de caixas de visitas (ARG10 eARG11)
AP-58+075-ADG | RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-58+075-ADG | RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | PVC 500 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desvio da rede por intermédio de instalação um novo coletor gravítico em PPC DN500, incluindo 3 câmaras de visita e ligação às infraestruturas de drenagem longitudinal da LAV por intermédio de boca de descarga.
AR-61+125-ADG | RUA DO CRUZEIRO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-61+125-ADG | RUA DO CRUZEIRO | INTERSEÇÃO EM CONTENÇÃO EM LAJE | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | 61.1 | Solução: - Construção de parte dos muros; - Instalação de tubagem em PPC DN200, entre as câmaras de visita ARG12 e ARG14 na zona dos muros apoiando a tubagem numa estrutura metálica, aproveitando os muros construídos; - Construção do restante estrutura e desativação da tubagem existente, entre as câmaras de visitaARG12 e ARG14; Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento dos muros.
AR-61+650-ADG | RUA BAIXINHO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-61+650-ADG | RUA BAIXINHO | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desativação do troço de rede. Instalação de nova caixa de visita (ARG15) no limite da expropriação.
AR-61+740-ADG | RUA RAMOS | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-61+740-ADG | RUA RAMOS | INTERSECÇÃO EM CUT & COVER | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 + 2 RAMAIS | GRAVÍTICO | 61.2 | Solução: - Desativação dos ramais domiciliários em zona de expropriação
AR-61+835-ADG | TRAVESSA DO LENDAL | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-61+835-ADG | TRAVESSA DO LENDAL | INTERSEÇÃO EM CONTENÇÃO EM MURO COM LAJE | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 + 3 RAMAIS | GRAVÍTICO | 61.3 | Solução: - Desativação do troço de rede e dos ramais domiciliários em zona de expropriação
AP-62+150-ADG | RUA DOS TERÇOS | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-62+150-ADG | RUA DOS TERÇOS | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | PVC DN1200 | GRAVÍTICO | 62.1 | Solução: - Construção de parte dos muros; - Reperfilamento do coletor existente para instalação de canal de drenagem em passeio e desvio de coletor a montante da travessia. Instalação de 7 câmaras de visita. Entre as câmaras de visita APG12 e APG13 na zona dos muros apoiando a tubagem em FFD 1200 numa estrutura metálica aproveitando os muros construídos, ou em caleira embutida na lage; - Construção do restante estrututa e desativação da tubagem existente, entre as câmaras de visita APG10 e APG15; Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento dos muros.
AR-62+150-ADG | RUA DOS TERÇOS | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-62+150-ADG | RUA DOS TERÇOS | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | S/ INFORMAÇÃO | GRAVÍTICO | 62.1 | Solução: - Inversão do sentido de escoamento entre as câmaras de visita AGR38 e ARG41, e reperfilamento de coletor entre as câmaras de visita AGR41 e ARG53, para ligar à rede existente na rua do Lendal.
AR-62+375-ADG | RUA DO COVELO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-62+375-ADG | RUA DO COVELO | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PPC DN250 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desativação do troço de rede sobreposto com a LAV
AR-62+400-ADG | RUA JOAQIM AGOSTINHO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-62+400-ADG | RUA JOAQIM AGOSTINHO | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PPC DN250 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desativação do troço de rede sobreposto com a LAV
AR-62+525-ADG | RUA DO BALASTRO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-62+525-ADG | RUA DO BALASTRO | INTERSEÇÃO EM ESCAVAÇÃO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PPC DN250 | GRAVÍTICO | 62.2 | Solução: - Instalar tubagem em PPC DN250 ao longo do REST.62 com construção de novas caixas de visita (ARG18, 19 e 20) e ligando ao intercetor Valadares E1 na CV0510. Desativação da tubagem existente na rua do Balastro.
AR-63+950-ADG | RUA NOVA DE SÃO CAETANO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-63+950-ADG | RUA NOVA DE SÃO CAETANO | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | 63.2 | Solução: - Inversão do sentido de escoamento do coletor gravítico em PPC DN250, por intermédio de construção de 3 novas câmaras de visita (ARG21 a ARG24) para ligação à rede existente na rua do Monte e remodelação de 1 câmara de visita. - Desativação da tubagem existente na zona da LAV.
AR-64+050-ADG | RUA MONTE | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-64+050-ADG | RUA MONTE | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PPC DN250 | GRAVÍTICO | 64.1 | Solução provisória: - Instalação de uma tubagem em FFD DN250, na zona da LAV instalar sobre uma estrutura metálica temporária em fase de obra. Solução definitiva: - Reposição, com eventual reperfilamento, da tubagem em PPC DN250. Na zona da LAV com tubagem em FFD DN250 amarrada à lateral da passagem superior 64.1 (cx ARG26 a ARG27) .
AP-64+050-ADG | RUA MONTE | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-64+050-ADG | RUA MONTE | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | BA DN700 | GRAVÍTICO | 64.1 | Solução provisória: - Instalação de uma tubagem em FFD DN700, na zona da LAV instalar sobre uma estrutura metálica temporária em fase de obra. Solução definitiva: - Reposição da tubagem em BA DN700 na condições iniciais com a construção de uma nova caixa de visita, por intermédio de negativo na passagem superior, em PVC710 - Reposição, com eventual reperfilamento, da tubagem em PVC DN700. Na zona da LAV com tubagem em FFD DN700 amarrada à lateral da passagem superior 64.1 (cx APG18 a APG19) .
AR-64+225-ADG | RUA GUARDAL DE CIMA | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-64+225-ADG | RUA GUARDAL DE CIMA | INTERSEÇÃO EM MURO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Construção de uma estação elevatória a montante da travessia com a LAV. - Encaminhamento dos afluentes para a rua de Guedes e posterior ligação ao Intersector da SIMDOURO; - Instalação de uma conduta elevatória, PEAD DN110, ao longo da rua do Guardal de Cima para ligar à rede a instalar na rua de Guedes.
AP-66+250-ADG | RUA CONCEIÇÃO FERNANDES | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-66+250-ADG | RUA CONCEIÇÃO FERNANDES | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | PPC DN630 | GRAVÍTICO | - | Eventual intersecção com as estruturas da Estação de Santo Ovídio
AR-66+250-ADG | RUA CONCEIÇÃO FERNANDES | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-66+250-ADG | RUA CONCEIÇÃO FERNANDES | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Eventual intersecção com as estruturas da Estação de Santo Ovídio
AP-66+380-ADG | RUA FONTE VELHA | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-66+380-ADG | RUA FONTE VELHA | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | BA400 | GRAVÍTICO | - | Eventual intersecção com as estruturas da Estação de Santo Ovídio
AR-66+380-ADG | RUA FONTE VELHA | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-66+380-ADG | RUA FONTE VELHA | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Eventual intersecção com as estruturas da Estação de Santo Ovídio
AR-66+500-ADG | ESTRUTURAS DE ACESSO DA ESTAÇÃO | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-66+500-ADG | ESTRUTURAS DE ACESSO DA ESTAÇÃO | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Eventual intersecção com as estruturas da Estação de Santo Ovídio
AP-66+700-ADG | ESTRUTURAS DE ACESSO DA ESTAÇÃO | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-66+700-ADG | ESTRUTURAS DE ACESSO DA ESTAÇÃO | INTERSEÇÃO COM ESTRUTURAS DA NESO* | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | PPC 500 | GRAVÍTICO | - | Eventual intersecção com as estruturas da Estação de Santo Ovídio
AR-68+125-ADG | RUA AZEVEDO MAGALHÃES | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | ÁGUAS DE GAIA | AR-68+125-ADG | RUA AZEVEDO MAGALHÃES | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS | PVC DN200 | GRAVÍTICO | 68.1 | Solução: - Construção de parte túnel em cut & cover; - Instalação de tubagem em PPC DN250, entre as câmaras de visita ARG29 e ARG31 na zona do túnel apoiando a tubagem numa estrutura metálica, aproveitando os muros do túnel construídos; - Construção do restante estrututa e desativação da tubagem existente, entre as câmaras de visita ARG29 e ARG31; Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento dos muros.
AP-68+125-ADG | RUA AZEVEDO MAGALHÃES | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | ÁGUAS DE GAIA | AP-68+125-ADG | RUA AZEVEDO MAGALHÃES | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | S/ INFORMAÇÃO | GRAVÍTICO | 68.1 | Solução: - Construção de parte túnel em cut & cover; - Instalação de tubagem com o DN da existente, entre as câmaras de visita APG19 e APG21 na zona do túnel apoiando a tubagem numa estrutura metálica, aproveitando os muros do túnel construídos; - Construção do restante estrututa e desativação da tubagem existente, entre as câmaras de visita APG19 e APG21; Nota: A ordem do faseamento apresentada é indicativa, devendo ser compatível numa seguinte fase do projeto com o faseamento dos muros.
ÁGUAS DO PORTO
AR-69+260-AdPrt | AVENIDA GUSTAVO EIFFEL | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | ÁGUAS DO PORTO | AR-69+260-AdPrt | AVENIDA GUSTAVO EIFFEL | INTERSEÇÃO COM AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS PONTES SOBRE O RIO DOURO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | PEAD DN500 | GRAVÍTICO | - | Não tem interferência.
AP-69+400-AdPrt | CAMINHO - RAMAL DA ALFÂNDEGA | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | ÁGUAS DO PORTO | AP-69+400-AdPrt | CAMINHO - RAMAL DA ALFÂNDEGA | INTERSEÇÃO COM AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DA PONTE | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | BA DN400 | GRAVÍTICO | - | Não tem interferência.
AP-69+545-AdPrt | CAMINHO - RAMAL DA ALFÂNDEGA | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | ÁGUAS DO PORTO | AP-69+545-AdPrt | CAMINHO - RAMAL DA ALFÂNDEGA | INTERSEÇÃO COM AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DA PONTE | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | PPC DN315 | GRAVÍTICO | - | -Solução: Desvio do troço afetado pelo traçado alternativo. Construção de três novas caixas de visita (AP02, AP03 e AP04) com ligação ao coletor existente AP5.

## Rede MAT
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
MAT-58+430-REN | LAV | MUITO ALTA TENSÃO | REN | MAT-58+430-REN | LAV | ESCAVAÇÃO E MUROS | MUITO ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA MAT 110/220kV | REN |  | Sem interferência | 101 | Não se prevê | -
MAT-58+580-REN | LAV | MUITO ALTA TENSÃO | REN | MAT-58+580-REN | LAV | ESCAVAÇÃO E MUROS | MUITO ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA MAT 110/220kV | REN |  | Sem interferência | 101 | Não se prevê | -

## Rede AT
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
AT-53+580-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-53+580-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 101
AT-53+750-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-53+750-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 101
AT-55+400-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-55+400-ERE | LAV | INTERSEÇÃO ESCAVAÇÃO E APOIO | ALTA TENSÃO | POSTES EM ESTRUTURA METÁLICA | EREDES |  | Construção de novo apoio (P24) da série F conforme peças desenhadas, bem como execução de novos ramais aéreos de Alta Tensão. Desativação de apoio existente (P24). | 102
AT-61+130-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-61+130-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 103
AT-61+415-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-61+415-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 103
AT-61+440-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-61+440-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 103
AT-62+840-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-62+840-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT | EREDES |  | Sem interferência | 104
AT-64+280-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-64+280-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 105
AT-64+990-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-64+990-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA AÉREA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 106
AT-66+760-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-66+760-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA ENTERRADA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 107
AT-67+665-ERE | LAV | ALTA TENSÃO | EREDES | AT-67+665-ERE | LAV | EVENTUAL INTERFERENCIA ALTIMÉTRICA | ALTA TENSÃO | LINHA ENTERRADA AT 60kV | EREDES |  | Sem interferência | 108

## Rede MT
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
MT-52+430-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-52+430-ERE | LAV | VIADUTO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES |  | - Colocar 2 novos apoios com seccionadores para passagem a rede subterranea sob o viaduto; - Execução de troço de MT enterrado entre os dois novos apoios |  | Sim
MT-53+150-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-53+150-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-53+280-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-53+280-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES
MT-53+650-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-53+650-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES
MT-55+475-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-55+475-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-56+620-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-56+620-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-56+750-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-56+750-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-57+820-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-57+820-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES |  | - Criar dois novos apoios de reforço de ambos os lados da escavação. |  | Sim
MT-58+580-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-58+580-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES |  | - Criar dois novos apoios de reforço de ambos os lados da escavação. |  | Sim
MT-60+250-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-60+250-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES
MT-60+320-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-60+320-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES
MT-60+980-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-60+980-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | PS - REST 61.A | - Necessário integrar as linhas de MT enterradas existentes no tabuleiro do fecho do Cut & Cover |  | Sim
MT-61+080-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-61+080-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Criar dois novos apoios de reforço de ambos os lados da escavação. |  | Sim
MT-61+100-ERE | PS - REST 61.A | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-61+100-ERE | PS - REST 61.A | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-61+200-ERE | PS - REST 61.B | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-61+200-ERE | PS - REST 61.B | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-62+560-ERE | PS - REST 62.A | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-62+560-ERE | PS - REST 62.A | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | PS - REST 62.A | - Implementar novos apoios MT de reforço; - Alterar novos traçados MT aéreos |  | Sim
MT-62+560-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-62+560-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV |  |  | Sim
MT-62+650-ERE | PS - REST 62.2 | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-62+650-ERE | PS - REST 62.2 | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | PS - REST 62.2 | - Criar novos ramais de MT enterrados até ao novo PT |  | Sim
MT-62+800-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-62+800-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | EREDES | PS - REST 62.D | - Demolir PTD existente; - Implementar novo PTD pré-fabricado, junto à via publica; - Estabelecer novos ramais de MT publicos enterrados pelo novo restabelecimento; - Estabelecer emenda de ramal MT privado no interior da propriedade; |  | Sim
MT-63+020-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+020-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-63+160-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+160-ERE | LAV | VIADUTO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES
MT-63+200-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+200-ERE | LAV | VIADUTO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Prever novo apoio MT com seccionamento; - Remover apoio MT existente; - Alterar traçado; - Criar novo troço enterrado até ao PT de cabine alta existente |  | Sim
MT-63+450-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+450-ERE | LAV | VIADUTO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Eliminar traçado de MT que colide com o viaduto; - Prever novo traçado a ligar ao PT existente do mesmo lado da linha; - Criar novos apoios MT para vencer os desniveis; |  | Sim
MT-63+620-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+620-ERE | LAV | ATERRO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Criar dois novos apoios de reforço de ambos os lados da escavação. |  | Sim
MT-63+950-ERE | PS - REST 63.1 | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+950-ERE | PS - REST 63.1 | 0 | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | PS - REST 63.1 | - Demolir PTD existente; - Implementar novo PTD pré-fabricado, junto à via publica; - Estabelecer novos ramais de MT publicos enterrados pelo novo restabelecimento e cut & cover; - Remover apoio MT; - Criar novo apoio com seccionador; - Reformular ligação MT enterrada ligada ao seccionador do poste novo. |  | Sim
MT-63+950-ERE | PS - REST 63.B | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+950-ERE | PS - REST 63.B | 0 | MÉDIA TENSÃO | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | EREDES | PS - REST 63.B |  |  | Sim
MT-63+950-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-63+950-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | POSTES EM ESTRUTURA METÁLICA + REDE MT AÉREA | EREDES | LAV |  |  | Sim
MT-64+000-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-64+000-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Criar dois novos apoios de reforço de ambos os lados da escavação. |  | Sim
MT-64+080-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-64+080-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Criar dois novos apoios de reforço de ambos os lados da escavação. |  | Sim
MT-64+900-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-64+900-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | POSTES EM ESTRUTURA METÁLICA + REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Colisão traçado poste
MT-64+750-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-64+750-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Necessário verificar altimetria entre linha aerea e catenária | eliminar
MT-65+400-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-65+400-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | LAV | - Túnel a 19m do pavimento… sem interferência
MT-65+850-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-65+850-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | LAV | - Túnel a 26m do pavimento… sem interferência
MT-66+250-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-66+250-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | LAV | - Túnel a 69m do pavimento… sem interferência
MT-66+780-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-66+780-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | LAV | - Túnel a 52m do pavimento… sem interferência
MT-67+120-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-67+120-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | LAV | - Túnel a 48m do pavimento… sem interferência
MT-67+360-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-67+360-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | LAV | - Túnel a 36m do pavimento… sem interferência
MT-67+460-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-67+460-ERE | LAV | TÚNEL | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | LAV | - Túnel a 28m do pavimento… sem interferência
MT-68+160-ERE | PS - REST 68.1 | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-68+160-ERE | PS - REST 68.1 | 0 | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | PS - REST 68.1 | - Necessário integrar as linhas de MT enterradas existentes no tabuleiro do fecho do Cut & Cover /PS
MT-68+550-ERE | LAV | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-68+550-ERE | LAV | VIADUTO | MÉDIA TENSÃO | REDE MT AÉREA | EREDES | LAV | - Verificar altimetria entre linha aerea e Ponte LAV (16m ao solo na face inferior do tabuleiro); |  | Levantamento da rede para desenvolvimento do novo traçado

## Rede BT
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
BT-51+500-ERE | LAV / Rua Peso | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-51+500-ERE | LAV / Rua Peso | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 51.1 | - Desactivar ramais BT aéreos existente; - Separar redes para os PTs existentes de cada lado da LAV |  | Sim
BT-51+920-ERE | LAV / Rua sem Toponimia | BAIXA TENSÃO | EREDES | BT-51+920-ERE | LAV / Rua sem Toponimia | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO | Rede Aérea BT | EREDES | PI - REST 52.1 | - Remover colunas e rede aérea na zona afetada; - Religar ramais via distribuição aérea, a novo AD do restabelecimento 52.1 |  | Sim
BT-52+000-ERE | LAV / Rua de Cristeja | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-52+000-ERE | LAV / Rua de Cristeja | VIADUTO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PI - REST 52.1 | - Anular parcialmente a rede área de BT/IP - Criar novo rede enterrada com distribuição BT e IP associada na PI |  | Sim
BT-52+225-ERE | LAV / Tr. da Cavada Velha | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-52+225-ERE | LAV / Tr. da Cavada Velha | VIADUTO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-52+350-ERE | LAV / Rua Aldeia Nova | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-52+350-ERE | LAV / Rua Aldeia Nova | VIADUTO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-52+500-ERE | LAV / Rua das Canas | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-52+500-ERE | LAV / Rua das Canas | VIADUTO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  | - Anular parcialmente a rede área de BT/IP - Enterrar troço de rede sob a PI |  | Sim
BT-52+600-ERE | LAV / Rua Rosa dos Moinhos | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-52+600-ERE | LAV / Rua Rosa dos Moinhos | ATERRO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | REST 52.A | - Anular parcialmente a rede área de BT/IP - Executar restabelecimento por rede aérea no restabelecimento 52.A |  | Sim
BT-52+740-ERE | LAV / Rua do Guião | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-52+740-ERE | LAV / Rua do Guião | ESCAVAÇÃO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PONTE/VIADUTO | - Anular parcialmente a rede área de BT/IP - Executar restabelecimento por rede aérea no restabelecimento 52.A |  | Sim
BT-52+950-ERE | LAV / Travessa de Sao Mamede | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-52+950-ERE | LAV / Travessa de Sao Mamede | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | ESCAVAÇÃO/ATERRO | - Desactivar troço na zona de escavação - Alterar a origem de ligação da rede aérea a manter do lado Nascente da LAV pela Travessa de São Mamede |  | Sim
BT-53+100-ERE | LAV / Rua do Cruzeiro | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-53+100-ERE | LAV / Rua do Cruzeiro | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | 0 | EREDES |  |  |  | 0
BT-53+250-ERE | LAV / Rua Alto de Céu / Rua de Esmojães | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-53+250-ERE | LAV / Rua Alto de Céu / Rua de Esmojães | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | 0 | EREDES |  |  |  | 0
BT-54+250-ERE | LAV / Rua Alto da Picadela | BAIXA TENSÃO | EREDES | BT-54+250-ERE | LAV / Rua Alto da Picadela | ESCAVAÇÃO | BAIXA TENSÃO | Rede Aérea BT | EREDES | ESCAVAÇÃO/ATERRO | - Eliminar rede aérea existente na zona da escavação |  | Sim
BT-54+900-ERE | LAV / Travessa do Espinheiro | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-54+900-ERE | LAV / Travessa do Espinheiro | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 55.1 | - Remover redes aéreas na zona de escavação; - Restabelecer a alimentação do lado nascente pelo restabelecimento 55.1 |  | Sim
BT-55+090-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO | EREDES | BT-55+090-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO | Rede Aérea BT | EREDES | MUROS/ESCAVAÇÃO | - Remover redes aéreas na zona de escavação; - Restabelecer a alimentação do lado nascente pelo restabelecimento 55.1 |  | Não se prevê
BT-55+100-ERE | Rua do Espinheiro | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-55+100-ERE | Rua do Espinheiro | PS - REST 55.1 | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 55.1 | - Criar infraestruturas ao longo da PS do restabelecimento 55.1 |  | Sim
BT-55+200-ERE | Rua Relvas | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-55+200-ERE | Rua Relvas | PS - REST 55.A | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 55.A | - Remover redes aéreas na zona de escavação; - Restabelecer a alimentação do lado nascente pelo restabelecimento 55.A |  | Sim
BT-55+210-ERE | LAV - Rua Relvas | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-55+210-ERE | LAV - Rua Relvas | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | ESCAVAÇÃO/ATERRO | - Remover redes aéreas na zona de escavação; - Restabelecer a alimentação do lado nascente pelo restabelecimento 55.A |  | Sim
BT-55+400-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-55+400-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-55+600-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-55+600-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-55+900-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-55+900-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-55+900-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-55+900-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-56+250-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-56+250-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-56+600-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-56+600-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-56+750-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-56+750-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-57+250-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-57+250-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-57+300-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-57+300-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-57+450-ERE | LAV / Rua Nuno Augusto de Oliveira Ramos | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-57+450-ERE | LAV / Rua Nuno Augusto de Oliveira Ramos | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede subterrânea BT+IP | EREDES | REST 57.A | - Eliminar parte das redes enterradas existentes - Ajustar redes enterradas em conflito com o traçado |  | Sim
BT-57+650-ERE | LAV / Rua do Outeiral | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-57+650-ERE | LAV / Rua do Outeiral | PS - REST 57.3 | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 57.3 | - Enterrar rede BT e IP na passagem superior - redes derivantes em aéreo para serem conectadas a armários de distribuição |  | Sim
BT-58+090-ERE | LAV / Rua nossa Senhora de Fátima | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-58+090-ERE | LAV / Rua nossa Senhora de Fátima | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP(traçado) | EREDES | PS - REST 58.1 | - Desactivar redes aéreas na zona de traçado da LAV; - Estabelecer rede enterrada de BT e IP, para alimentar o lado nascente da rede eléctrica, atraveés do restabelecimento 58.1 |  | Sim
BT-60+000-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+000-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-60+100-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+100-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-60+200-ERE |  |  |  | BT-60+200-ERE
BT-60+250-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+250-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-60+370-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+370-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-60+450-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+450-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-60+550-ERE
BT-60+600-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+600-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-60+800-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+800-ERE | LAV | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-60+925-ERE
BT-60+980-ERE | LAV / Travessa do Carregal | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-60+980-ERE | LAV / Travessa do Carregal | CUT & COVER | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 61.A | - Anular rede aérea sobre a LAV; - Implementar nova rede para iluminação publica no restabelecimento 61.A |  | Sim
BT-61+100-ERE | LAV / Rua do Cruzeiro | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-61+100-ERE | LAV / Rua do Cruzeiro | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 61.1 | - Enterrar rede BT e IP na passagem superior - Implementar nova rede para iluminação publica no restabelecimento 61.1 e 61.B |  | Sim
BT-61+320-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO | EREDES | BT-61+320-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO | Rede Aérea BT | EREDES |  | - Anular ramal exclusivo de BT, estabelecido em rede aérea sobre a LAV |  | Sim
BT-61+680-ERE | LAV / Rua Baixinho, Canelas | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-61+680-ERE | LAV / Rua Baixinho, Canelas | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  | - Anular traçado sobreposto; - Alterar a ligação para o lado oposto da linha através do restabelecimento |  | Sim
BT-61+750-ERE | LAV / Rua Ramos | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-61+750-ERE | LAV / Rua Ramos | CUT & COVER | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 61.2 | - Enterrar rede BT e IP na passagem superior |  | Sim
BT-61+840-ERE | LAV / Trav. Do Lendal | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-61+840-ERE | LAV / Trav. Do Lendal | CUT & COVER | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 61.3 | - Eliminar rede area e prolongar rede enterrada até finalda PS |  | Sim
BT-62+000-ERE | LAV / Rua do Lazer | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-62+000-ERE | LAV / Rua do Lazer | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  | - Anular rede aérea sobre a LAV; |  | Não se prevê
BT-62+160-ERE | LAV / Rua dos Terços | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-62+160-ERE | LAV / Rua dos Terços | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede subterrânea BT+IP | EREDES | PS - REST 62.1 | - Rede enterrada existente, a recolocar depois de execução do tabuleiro/PS |  | Não se prevê
BT-62+375-ERE | LAV / Rua Joaquim Agostinho | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-62+375-ERE | LAV / Rua Joaquim Agostinho | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  | - Rever traçado da rede aérea existente; |  | Sim
BT-62+550-ERE | LAV / Rua do Balastro | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-62+550-ERE | LAV / Rua do Balastro | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  | - Anular rede aérea sobre a escavação; - Implementar nova alimentação de BT proveniente da linha eléctrica BT do lado poente da linha; |  | Sim
BT-62+680-ERE | LAV - Rua dos Borneiros | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-62+680-ERE | LAV - Rua dos Borneiros | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 62.2 | - Anular rede aérea sobre a LAV; |  | Sim
BT-62+800-ERE | LAV / Rua de Selões | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-62+800-ERE | LAV / Rua de Selões | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede subterrânea BT+IP | EREDES |  | - Anular redes enterradas existentes nas travessias; - Implementar novas redes ao longo dos restabelecimentos; - Implementar novos ramais de ligação ao novo posto de transformação de distribuição e seccionamento, do lado poente da LAV, para ligação dos clientes existentes; - Reformular redes existentes para ligação ao novo posto de transformação do lado nascente da LAV; |  | Sim
BT-63+000-ERE | Rua Pedreira das Lajes | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-63+000-ERE | Rua Pedreira das Lajes | VIAS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 63.A |  |  | 0
BT-63+950-ERE | LAV / Rua Nova de São Caetano | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-63+950-ERE | LAV / Rua Nova de São Caetano | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede subterrânea BT+IP | EREDES | PS - REST 63.2 | - Implementr novas redes enterradas, para BT e IP, para ligação ao novo PTD |  | Sim
BT-64+050-ERE | LAV / Rua Monte | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-64+050-ERE | LAV / Rua Monte | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes BT, IP e AD | EREDES | PS - REST 64.1 | - Rede enterrada existente, a recolocar depois de execução do tabuleiro/PS - Rede aérea a desactivar e converter em enterrada |  | Sim
BT-64+225-ERE | LAV / Rua Guardal de Cima | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-64+225-ERE | LAV / Rua Guardal de Cima | ESCAVAÇÃO C/ MUROS | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  | - Anular rede aérea sobre a LAV; - Reformular rede BT/IP do lado nascente da LAV para ligar à rede existente |  | Sim
BT-64+850-ERE | LAV / Rua do Horto | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-64+850-ERE | LAV / Rua do Horto | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES | PS - REST 64.2 |  |  | 0
BT-64+925-ERE |  |  |  | BT-64+925-ERE
BT-65+250-ERE | LAV / Rua Afredo Santos Oliveira | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-65+250-ERE | LAV / Rua Afredo Santos Oliveira | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-65+400-ERE | LAV / Rua Corujeiras | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-65+400-ERE | LAV / Rua Corujeiras | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-66+000-ERE | LAV / Avenida da Republica | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-66+000-ERE | LAV / Avenida da Republica | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-66+200-ERE | LAV / Rua Soares dos Reis / Rua Conceição Fernandes | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-66+200-ERE | LAV / Rua Soares dos Reis / Rua Conceição Fernandes | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-66+375-ERE | LAV / Rua Fonte Velha | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-66+375-ERE | LAV / Rua Fonte Velha | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-66+700-ERE | LAV / Avenida D. João II | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-66+700-ERE | LAV / Avenida D. João II | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-66+825-ERE |  |  |  | BT-66+825-ERE
BT-66+875-ERE |  |  |  | BT-66+875-ERE
BT-66+900-ERE | LAV / Rua dos Combatentes | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-66+900-ERE | LAV / Rua dos Combatentes | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-67+025-ERE |  |  |  | BT-67+025-ERE
BT-67+050-ERE | LAV / Rua Estado da India | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-67+050-ERE | LAV / Rua Estado da India | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-67+100-ERE |  |  |  | BT-67+100-ERE
BT-67+300-ERE |  |  |  | BT-67+300-ERE
BT-67+350-ERE | LAV / Rua José Rocha | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-67+350-ERE | LAV / Rua José Rocha | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-67+400-ERE | LAV / Rua Raimundo Carvalho | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-67+400-ERE | LAV / Rua Raimundo Carvalho | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Redes Enterradas e Aéreas BT+IP | EREDES |  |  |  | 0
BT-67+450-ERE
BT-67+700-ERE | LAV / Av. D. João II | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-67+700-ERE | LAV / Av. D. João II | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede BT+IP (traçados e 8 colunas) | EREDES |  |  |  | 0
BT-67+800-ERE | LAV / Rua do Agro dos Moinhos | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-67+800-ERE | LAV / Rua do Agro dos Moinhos | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede BT+IP (traçados e 1 coluna) | EREDES |  |  |  | 0
BT-67+950-ERE | LAV / Rua do Agro dos Moinhos | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-67+950-ERE | LAV / Rua do Agro dos Moinhos | TUNEL | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 67.1 |  |  | 0
BT-68+075-ERE | LAV / Beco Azevedo Magalhães | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-68+075-ERE | LAV / Beco Azevedo Magalhães | CUT & COVER | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 68.1 | - Rede aérea a anular - Bypass em rede aérea novo a executar |  | Sim
BT-68+150-ERE | LAV / Rua Azevedo Magalhães | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-68+150-ERE | LAV / Rua Azevedo Magalhães | CUT & COVER | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede Aérea BT+IP | EREDES | PS - REST 68.1 | - Rede aérea existente, a converter em enterrada depois de execução do tabuleiro/PS em cut & cover |  | Sim
BT-68+280-ERE | LAV | BAIXA TENSÃO | EREDES | BT-68+280-ERE | LAV | ESCAVAÇÃO/ATERRO | BAIXA TENSÃO | Rede Aérea BT | EREDES |  | - Traçado aéreo a eliminar |  | Sim
BT-69+250-ERE |  |  |  | BT-69+250-ERE

## Rede GAS
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) |  |  |  |  | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL
LUSITANIAGÁS
RG-51+567-LUS | RUA DO PESO | GAS | LUSITANIAGÁS | RG-51+567-LUS | RUA DO PESO | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA | PE / DN63 (SDR) | Rest. 51.1 | Corte da instalação de gás a montante e jusante da intervenção, com instalação de válvulas de isolamento da zona afetada. Instalação de tubagem enterrada em PEAD, em diâmetro equivalente ao existente. Percurso a executar em terrenos públicos e dentro da área afetada pela construção da LAV.
RG-52+607-LUS | RUA ROSA DO MOINHO | GAS | LUSITANIAGÁS | RG-52+607-LUS | RUA ROSA DO MOINHO | INTERSEÇÃO EM ATERRO | DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA | - |  | Corte da instalação de gás a montante e jusante da intervenção, com instalação de válvulas de isolamento da zona afetada. Instalação de tubagem enterrada em PEAD, em diâmetro equivalente ao existente. Percurso a executar em terrenos públicos e dentro da área afetada pela construção da LAV.
RG-53+250-LUS | RUA DE ESMOJÃES E RUA ALTO CÉUS | GAS | LUSITANIAGÁS (REDE PROJETADA) | RG-53+250-LUS | RUA DE ESMOJÃES E RUA ALTO CÉUS | INTERSEÇÃO TÚNEL | DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA | - |  | Corte da instalação de gás a montante e jusante da intervenção, com instalação de válvulas de isolamento da zona afetada. Instalação de tubagem enterrada em PEAD, em diâmetro equivalente ao existente. Percurso a executar em terrenos públicos e dentro da área afetada pela construção da LAV.
PORTGÁS
RG-55+900-POR | RUA PÓVOA DE CIMA | GAS | PORTGAS | RG-55+900-POR | RUA PÓVOA DE CIMA
RG-55+925-POR | RUA RIO DOS LAGOS | GAS | PORTGAS | RG-55+925-POR | RUA RIO DOS LAGOS
RG-56+250-POR | RUA LAGOS DE GRIJÓ | GAS | PORTGAS | RG-56+250-POR | RUA LAGOS DE GRIJÓ
RG-56+600-POR | RUA DE CASALDEITA | GAS | PORTGAS | RG-56+600-POR | RUA DE CASALDEITA
RG-57+225-POR | RUA NOSSA SENHORA DAS FONTES | GAS | PORTGAS | RG-57+225-POR | RUA NOSSA SENHORA DAS FONTES
RG-57+300-POR | RUA BOAVISTA | GAS | PORTGAS | RG-57+300-POR | RUA BOAVISTA
RG-60+025-POR | RUA 25 DE ABRIL | GAS | PORTGAS | RG-60+025-POR | RUA 25 DE ABRIL
RG-60+100-POR | RUA SÃO PEDRO | GAS | PORTGAS | RG-60+100-POR | RUA SÃO PEDRO
RG-60+250-POR | RUA CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO | GAS | PORTGAS | RG-60+250-POR | RUA CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO
RG-60+450-POR | RUA ENTRADA CARREGAL | GAS | PORTGAS | RG-60+450-POR | RUA ENTRADA CARREGAL
RG-60+825-POR | RUA DA MINA | GAS | PORTGAS | RG-60+825-POR | RUA DA MINA
RG-61+825-POR | TRAVESSA LENDAL | GAS | PORTGAS | RG-61+825-POR | TRAVESSA LENDAL | INTERSEÇÃO EM CUT & COVER | DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA | PE / DN63 (SDR) | REST. 61.3 | Tratando-se de uma zona a executar pelo método cut & cover, prevê-se a abertura de vala para localização da rede de gás existente que atravessa a LAV, seguida da escavação e da execução de uma estrutura de suporte adequada, que permita a manutenção da infraestrutura em solução suspensa durante a totalidade dos trabalhos. Deverá ainda ser assegurada a devida proteção da rede de distribuição de gás ao longo das operações de escavação e de construção da plataforma da via. Aquando da fase de reposição de terras, a rede de distribuição deverá ser restabelecida nas condições originais de funcionamento e implantação, em conformidade com o previsto no restabelecimento 61.3 – Travessa do Lendal através de tubo enterrado PEAD ø63.
RG-62+150-POR | RUA TERÇOS | GAS | PORTGAS | RG-62+150-POR | RUA TERÇOS | INTERSEÇÃO EM MURO | DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA | PE / DN63 (SDR) | REST 62.1 | Tratando-se de uma zona executada a céu aberto, confinada por muros em ambos os lados da plataforma da via férrea, prevê-se a abertura de vala para localização da rede de gás existente que atravessa a LAV, seguida da escavação e da execução de uma estrutura de suporte adequada, que permita a manutenção da infraestrutura em solução suspensa durante a totalidade dos trabalhos. Deverá ainda ser assegurada a devida proteção da rede de distribuição de gás ao longo das operações de escavação e de construção da plataforma da via. Na fase de construção do restabelecimento 62.1 – Rua dos Terços, a rede de distribuição deverá ser integralmente restabelecida, assegurando-se a manutenção das condições originais de funcionamento, posicionamento e integridade, mediante a instalação de uma solução suspensa, devidamente fixada à face inferior da estrutura do restabelecimento, através de tubo enterrado PEAD ø63.
RG-64+025-POR | RUA MONTE | GAS | PORTGAS | RG-64+025-POR | RUA MONTE | INTERSEÇÃO EM MURO | DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA | A / DN200 PE / DN200 | REST. 64.1 | Tratando-se de uma zona executada a céu aberto, confinada por muros em ambos os lados da plataforma da via férrea, prevê-se a abertura de vala para localização da rede de gás existente que atravessa a LAV, seguida da escavação e da execução de uma estrutura de suporte adequada, que permita a manutenção da infraestrutura em solução suspensa durante a totalidade dos trabalhos. Deverá ainda ser assegurada a devida proteção da rede de distribuição de gás ao longo das operações de escavação e de construção da plataforma da via. Neste caso em específico, propõe-se, numa primeira fase, a execução de um novo traçado da rede de distribuição de gás através do Restabelecimento 63.2 – Rua Nova de São Caetano, recorrendo a tubagem em PEAD Ø200. Após a conclusão e entrada em serviço deste novo troço, poderá proceder-se ao seccionamento da rede existente a montante e a jusante da área de intervenção, mediante a instalação de válvulas de isolamento que delimitem o troço afetado, a nascente e a poente do Restabelecimento 64.1 – Rua Monte. Subsequentemente, deverá avançar-se com a construção do Restabelecimento 64.1, assegurando a reposição da rede de distribuição de gás e a manutenção das condições originais de funcionamento, posicionamento e integridade. Para o efeito, deverá ser adotada uma solução suspensa, devidamente fixada à face inferior da estrutura do restabelecimento. Nos troços em viaduto, a tubagem deverá ser executada em aço carbono, incluindo a implementação de ligações equipotenciais e sistema de ligação à terra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.
RG-64+875-POR | RUA DO HORTO | GAS | PORTGAS | RG-64+875-POR | RUA DO HORTO
RG-64+900-POR | RUA ANTÓNIO SÉRGIO | GAS | PORTGAS | RG-64+900-POR | RUA ANTÓNIO SÉRGIO
RG-64+925-POR | RUA LABORIM DE BAIXO | GAS | PORTGAS | RG-64+925-POR | RUA LABORIM DE BAIXO
RG-65+175-POR | RUA LIVIO ROCHA | GAS | PORTGAS | RG-65+175-POR | RUA LIVIO ROCHA
RG-65+250-POR | RUA ALFREDO SANTOS OLIVEIRA | GAS | PORTGAS | RG-65+250-POR | RUA ALFREDO SANTOS OLIVEIRA
RG-65+400-POR | RUA CORUJEIRA | GAS | PORTGAS | RG-65+400-POR | RUA CORUJEIRA
RG-66+175-POR | RUA SOARES DOS REIS | GAS | PORTGAS | RG-66+175-POR | RUA SOARES DOS REIS
RG-66+250-POR | RUA CONCEIÇÃO FERNANDES | GAS | PORTGAS | RG-66+250-POR | RUA CONCEIÇÃO FERNANDES
RG-66+850-POR | RUA CABO VERDE | GAS | PORTGAS | RG-66+850-POR | RUA CABO VERDE
RG-67+025-POR | TRAVESSA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA | GAS | PORTGAS | RG-67+025-POR | TRAVESSA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA
RG-67+050-POR | RUA ESTADO DA ÍNDIA | GAS | PORTGAS | RG-67+050-POR | RUA ESTADO DA ÍNDIA
RG-67+300-POR | RUA ESTADO DA ÍNDIA | GAS | PORTGAS | RG-67+300-POR | RUA ESTADO DA ÍNDIA
RG-67+350-POR | RUA JOSÉ ROCHA | GAS | PORTGAS | RG-67+350-POR | RUA JOSÉ ROCHA
RG-67+400-POR | RUA DE RAIMUNDO DE CARVALHO | GAS | PORTGAS | RG-67+400-POR | RUA DE RAIMUNDO DE CARVALHO
RG-67+475-POR | RUA 25 DE ABRIL | GAS | PORTGAS | RG-67+475-POR | RUA 25 DE ABRIL
RG-67+650-POR | AVENIDA DOM JOÃO II | GAS | PORTGAS | RG-67+650-POR | AVENIDA DOM JOÃO II
RG-67+775-POR | RUA DO AGRO DE MOINHOS | GAS | PORTGAS | RG-67+775-POR | RUA DO AGRO DE MOINHOS
RG-67+850-POR | RUA DO AGRO DE MOINHOS | GAS | PORTGAS | RG-67+850-POR | RUA DO AGRO DE MOINHOS | INTERSEÇÃO EM TÚNEL E EM CUT & COVER | DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA | PE / DN63 (SDR) | REST.67.1 | Tratando-se de uma zona de transição de túnel em NATM e Cut & Cover, poderá não existir intervenção necessária. Ainda que, e caso seja aplicável uma intervenção, sugere-se o seguinte, recomenda-se a suspensão temporária e a adequada proteção da rede de distribuição de gás durante as operações de escavação e de execução da plataforma da via. Aquando da fase de reposição de terras, a rede de distribuição deverá ser restabelecida nas condições originais de funcionamento e implantação, em conformidade com o previsto no restabelecimento 67.1 – Rua do Agro de Moinhos através de tubo enterrado PEAD ø63.

## Rede GAS 11.1
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA
LUSITANIAGÁS
RG-51+567-LUS | RUA DO PESO | GAS | LUSITANIAGÁS
RG-52+610-LUS | RUA ROSA DO MOINHO | GAS | LUSITANIAGÁS
RG-53+250-LUS | RUA DE ESMOJÃES E RUA ALTO CÉUS | GAS | LUSITANIAGÁS (REDE PROJETADA)
PORTGÁS
RG-55+900-POR | RUA PÓVOA DE CIMA | GAS | PORTGAS
RG-55+925-POR | RUA RIO DOS LAGOS | GAS | PORTGAS
RG-56+250-POR | RUA LAGOS DE GRIJÓ | GAS | PORTGAS
RG-56+600-POR | RUA DE CASALDEITA | GAS | PORTGAS
RG-57+225-POR | RUA NOSSA SENHORA DAS FONTES | GAS | PORTGAS
RG-57+300-POR | RUA BOAVISTA | GAS | PORTGAS
RG-60+025-POR | RUA 25 DE ABRIL | GAS | PORTGAS
RG-60+100-POR | RUA SÃO PEDRO | GAS | PORTGAS
RG-60+250-POR | RUA CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO | GAS | PORTGAS
RG-60+450-POR | RUA ENTRADA CARREGAL | GAS | PORTGAS
RG-60+825-POR | RUA DA MINA | GAS | PORTGAS
RG-61+825-POR | TRAVESSA LENDAL | GAS | PORTGAS
RG-62+150-POR | RUA TERÇOS | GAS | PORTGAS
RG-64+025-POR | RUA MONTE | GAS | PORTGAS
RG-64+875-POR | RUA DO HORTO | GAS | PORTGAS
RG-64+900-POR | RUA ANTÓNIO SÉRGIO | GAS | PORTGAS
RG-64+925-POR | RUA LABORIM DE BAIXO | GAS | PORTGAS
RG-65+175-POR | RUA LIVIO ROCHA | GAS | PORTGAS
RG-65+250-POR | RUA ALFREDO SANTOS OLIVEIRA | GAS | PORTGAS
RG-65+400-POR | RUA CORUJEIRA | GAS | PORTGAS
RG-66+175-POR | RUA SOARES DOS REIS | GAS | PORTGAS
RG-66+250-POR | RUA CONCEIÇÃO FERNANDES | GAS | PORTGAS
RG-66+850-POR | RUA CABO VERDE | GAS | PORTGAS
RG-67+025-POR | TRAVESSA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA | GAS | PORTGAS
RG-67+050-POR | RUA ESTADO DA ÍNDIA | GAS | PORTGAS
RG-67+300-POR | RUA ESTADO DA ÍNDIA | GAS | PORTGAS
RG-67+350-POR | RUA JOSÉ ROCHA | GAS | PORTGAS
RG-67+400-POR | RUA DE RAIMUNDO DE CARVALHO | GAS | PORTGAS
RG-67+475-POR | RUA 25 DE ABRIL | GAS | PORTGAS
RG-67+650-POR | AVENIDA DOM JOÃO II | GAS | PORTGAS
RG-67+775-POR | RUA DO AGRO DE MOINHOS | GAS | PORTGAS
RG-67+850-POR | RUA DO AGRO DE MOINHOS | GAS | PORTGAS

## Rede TL
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO | FASE
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
TL-51+500-MEO | Rua Peso | FIBRA | MEO NOWO VDF DIGI | TL-51+500-MEO | Rua Peso | Cut & Cover | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO NOWO VDF DIGI | PS - REST 51.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-51+910-MEO | Rua sem toponimia | FIBRA | MEO | TL-51+910-MEO | Rua sem toponimia | Escavação / aterro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 52.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-52+200-MEO | Trav. Da Cavada Velha | FIBRA | MEO | TL-52+200-MEO | Trav. Da Cavada Velha | Ponte / viaduto | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO
TL-52+350-MEO | Rua da Aldeia Nova | FIBRA | MEO | TL-52+350-MEO | Rua da Aldeia Nova | Ponte / viaduto | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 52.C
TL-52+600-MEO | Rua Rosa do Moinho | FIBRA | MEO | TL-52+600-MEO | Rua Rosa do Moinho | Aterro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO
TL-52+700-MEO | Rua das Canas | FIBRA | MEO | TL-52+700-MEO | Rua das Canas | Rest. 52.A | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 52.A
TL-53+000-MEO | Trav. E Rua de S. Mamede | FIBRA | MEO | TL-53+000-MEO | Trav. E Rua de S. Mamede | Rest. 52.B | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 52.B
TL-53+100-MEO | Rua do Cruzeiro | FIBRA | MEO NOWO | TL-53+100-MEO | Rua do Cruzeiro | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO NOWO | PS - REST 53.1
TL-53+250-MEO | Rua Alto Céus | FIBRA | MEO NOWO | TL-53+250-MEO | Rua Alto Céus | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO NOWO | PS - REST 53.2
TL-53+250-MEO | Rua de Esmojães | FIBRA | MEO NOWO VDF | TL-53+250-MEO | Rua de Esmojães | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO NOWO VDF | PS - REST 53.3
TL-54+150-MEO | A41 | FIBRA | MEO | TL-54+150-MEO | A41 | Tunel Mineiro | Telecomunicações | TUBAGEM PEAD | MEO | PS - REST 54.1 | - Rede enterrada da A41 a interromper e posteriormente reactivar
TL-54+900-MEO | Trav. Do Espinheiro | FIBRA | MEO | TL-54+900-MEO | Trav. Do Espinheiro | Muro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 54.A
TL-55+100-MEO | Rua do Espinheiro | FIBRA | MEO | TL-55+100-MEO | Rua do Espinheiro | Rest. 55.1 | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 55.1
TL-55+400-MEO | Trav. Do Rameiro | FIBRA | MEO | TL-55+400-MEO | Trav. Do Rameiro | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 55.2
TL-55+900-MEO | Rua da Povoa de Cima | FIBRA | MEO | TL-55+900-MEO | Rua da Povoa de Cima | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 55.5
TL-55+900-MEO | Rua Rio dos Lagos | FIBRA | MEO | TL-55+900-MEO | Rua Rio dos Lagos | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 55.6
TL-56+250-MEO | Rua Lagos de Grijó | FIBRA | MEO DIGI | TL-56+250-MEO | Rua Lagos de Grijó | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI | PS - REST 56.1
TL-56+600-MEO | Rua de Casal Deita | FIBRA | MEO DIGI | TL-56+600-MEO | Rua de Casal Deita | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI
TL-56+750-MEO | Rua Dr. Manuel Ramos | FIBRA | MEO VDF DIGI | TL-56+750-MEO | Rua Dr. Manuel Ramos | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO VDF DIGI | PS - REST 56.2
TL-57+250-MEO | Rua N.Sra das Fontes | FIBRA | MEO DIGI | TL-57+250-MEO | Rua N.Sra das Fontes | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI | PS - REST 57.1
TL-57+300-MEO | Rua Boavista | FIBRA | MEO | TL-57+300-MEO | Rua Boavista | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 57.2
TL-57+650-MEO | Rua do Outeiral | FIBRA | MEO DIGI | TL-57+650-MEO | Rua do Outeiral | Escavação / aterro / vias | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI | PS - REST 57.3 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-58+050-MEO | Travessa Nossa Sra de Fatima | FIBRA | MEO | TL-58+050-MEO | Travessa Nossa Sra de Fatima | Vias | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 58.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-58+075-MEO | Rua Nossa Sra de Fatima | FIBRA | MEO | TL-58+075-MEO | Rua Nossa Sra de Fatima | Escavação / aterro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 58.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-60+100-MEO | Rua 25 de Abril | FIBRA | MEO DIGI | TL-60+100-MEO | Rua 25 de Abril | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA // REDE ENTERRADA / TUBAGEM PEAD | MEO DIGI
TL-60+100-MEO | Rua Nova de Brandariz | FIBRA | MEO DIGI | TL-60+100-MEO | Rua Nova de Brandariz | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI
TL-60+100-MEO | Rua São Pedro | FIBRA | MEO DIGI | TL-60+100-MEO | Rua São Pedro | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA // REDE ENTERRADA / TUBAGEM PEAD | MEO DIGI
TL-60+100-MEO | Rua Clube Futebol de Perosinho | FIBRA | MEO DIGI | TL-60+100-MEO | Rua Clube Futebol de Perosinho | Tunel Mineiro | Telecomunicações | TUBAGEM PEAD | MEO DIGI
TL-60+500-MEO | Rua sem toponimia e com portão | FIBRA | MEO DIGI | TL-60+500-MEO | Rua sem toponimia e com portão | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI
TL-60+500-MEO | Rua Entrada do Carregal | FIBRA | MEO DIGI | TL-60+500-MEO | Rua Entrada do Carregal | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI
TL-60+500-MEO | Rua do Carregal | FIBRA | MEO DIGI | TL-60+500-MEO | Rua do Carregal | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI
TL-60+800-MEO | Rua da Mina | FIBRA | MEO | TL-60+800-MEO | Rua da Mina | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO
TL-60+900-MEO | Rua Sao Tiago | FIBRA | MEO | TL-60+900-MEO | Rua Sao Tiago | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO
TL-60+900-MEO | Rua Emigrante | FIBRA | MEO | TL-60+900-MEO | Rua Emigrante | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO
TL-61+000-MEO | Trav. Do Carregal | FIBRA | MEO | TL-61+000-MEO | Trav. Do Carregal | Escavação / aterro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 61.A
TL-61+100-MEO | Rua do Cruzeiro | FIBRA | MEO | TL-61+100-MEO | Rua do Cruzeiro | Muro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 61.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-61+200-MEO | Rua Irene Lisboa | FIBRA | MEO | TL-61+200-MEO | Rua Irene Lisboa | Rest. 61.B | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 61.B
TL-61+650-MEO | Rua Baixinho | FIBRA | MEO DIGI | TL-61+650-MEO | Rua Baixinho | Escavação / aterro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI |  | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-61+750-MEO | Rua Ramos | FIBRA | MEO DIGI | TL-61+750-MEO | Rua Ramos | Cut & Cover | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI | PS - REST 61.2
TL-61+840-MEO | Travessa do Lendal | FIBRA | MEO DIGI | TL-61+840-MEO | Travessa do Lendal | Cut & Cover | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI | PS - REST 61.3 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter;
TL-62+160-MEO | Rua dos Terços | FIBRA | MEO VDF | TL-62+160-MEO | Rua dos Terços | Muro | Telecomunicações | TUBAGEM PEAD | MEO VDF | PS - REST 62.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Desactivar redes enterradas na zona intervencionada; - Interconnectar com a rede existente enterrada
TL-62+500-MEO | Rua do Balastro | FIBRA | MEO | TL-62+500-MEO | Rua do Balastro | Rest. 62.A / Rest. 62.B | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO |  | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Desactivar redes enterradas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter; - Interconnectar com a rede existente enterrada
TL-62+700-MEO | Rua dos Borneiros | FIBRA | MEO | TL-62+700-MEO | Rua dos Borneiros | Rest. 62.D | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO
TL-62+850-MEO | Rua dos Selões | FIBRA | MEO | TL-62+850-MEO | Rua dos Selões | Muro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 62.A
TL-63+000-MEO | Rua Guardal de Cima | FIBRA | MEO | TL-63+000-MEO | Rua Guardal de Cima | Rest. 63.A | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO
TL-63+950-MEO | Trav. Nova de São Caetano | FIBRA | MEO | TL-63+950-MEO | Trav. Nova de São Caetano | Muro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO | PS - REST 63.2 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Desactivar redes enterradas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter; - Interconnectar com a rede existente enterrada
TL-63+950-MEO | Rua Nova de São Caetano | FIBRA | MEO VDF | TL-63+950-MEO | Rua Nova de São Caetano | Muro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO VDF | PS - REST 63.B
TL-64+050-MEO | Rua Monte | FIBRA | MEO VDF DIGI | TL-64+050-MEO | Rua Monte | Muro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO VDF DIGI | PS - REST 64.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Desactivar redes enterradas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter; - Interconnectar com a rede existente enterrada
TL-64+200-MEO | Rua Guardal de Cima | FIBRA | MEO DIGI | TL-64+200-MEO | Rua Guardal de Cima | Muro / Escavação | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO DIGI |  | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Desactivar redes enterradas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter; - Interconnectar com a rede existente enterrada
TL-64+850-MEO | Rua do Horto | FIBRA | MEO DIGI | TL-64+850-MEO | Rua do Horto | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA // REDE ENTERRADA / TUBAGEM PEAD | MEO DIGI | PS - REST 64.2
TL-64+900-MEO | Rua Laborim de Baixo | FIBRA | MEO | TL-64+900-MEO | Rua Laborim de Baixo | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA // REDE ENTERRADA / TUBAGEM PEAD | MEO
TL-67+700-MEO | Av. D.João II | FIBRA | MEO | TL-67+700-MEO | Av. D.João II | Tunel Mineiro | Telecomunicações | TUBAGEM PEAD | MEO
TL-68+150-MEO | Rua Azevedo Magalhães | FIBRA | MEO VDF DIGI | TL-68+150-MEO | Rua Azevedo Magalhães | Tunel Mineiro | Telecomunicações | REDE AÉREA / POSTES MADEIRA | MEO VDF DIGI | PS - REST 68.1 | - Desactivar redes aéreas na zona intervencionada; - Desactivar redes enterradas na zona intervencionada; - Criar rede ITUR enterrada entre os apoios de madeira a manter; - Interconnectar com a rede existente enterrada
Telecomunicações