## Rede AA
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) |  |  |  |  | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SINTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL E DIÂMETRO TUBAGEM (Φ), mm
ÁGUAS DO PORTO
AA-69+635-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AA-69+635-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | INTERSEÇÃO COM PILARES DO VIADUTO | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO | FFD DN600 | - | Solução: - Instalação de conduta em FFD DN600 em traçado alternativo entre os nós 1 e 2. - Desativação do troço existente em sobreposição com os pilares do viaduto. |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A5.PR.11.02.01.09.101.00
AA-69+740-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AA-69+740-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | INTERSEÇÃO COM PILARES DO VIADUTO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PEAD DN63 | - | Solução: - Instalação de conduta em FFD DN600 em traçado alternativo entre os nós 3 e 4. - Desativação do troço existente em sobreposição com os pilares do viaduto. |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A5.PR.11.02.01.09.101.00
AA-70+035-AdPrt | TRAV. PRESA DA ANGRA | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AA-70+035-AdPrt | TRAV. PRESA DA ANGRA | INTERSEÇÃO COM PILARES DO VIADUTO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PEAD DN90 | - | Solução: - Tamponamento e interrupção do serviço na zona de interseção com os limites de expropriação da LAV. - Desativação de ramais de ligação de habitações dentro dos limites de expropriação. |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A5.PR.11.02.01.07.101.00
AA+70+220-AdPrt | RUA DA CHINA / RUA DO FREIXO | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AA+70+220-AdPrt | RUA DA CHINA / RUA DO FREIXO | INTERSEÇÃO COM PILARES DO VIADUTO E LAV | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PVC DN40 + 2 x FFD DN100 | - | Solução: - Desativação de conduta PVC DN40 na Rua da China (Nó 5). - Contenção e faseamento das intervenções do pilar P30 que preserve o funcionamento das condutas FFD DN100 na rua do Freixo. |  | Levantamento da rede para eventual desvio da estrutura de suporte do viaduto | PF102A5.PR.11.02.01.09.101.00
AA-70+400-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AA-70+400-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | INTERSEÇÃO COM LAV | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PEAD DN110 | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | Solução: - Desativação da conduta PEAD DN110 na atual rua Pinheiro de Campanhã. (Nó 6) e da conduta existente na Tv. Arco de Noêda; - Na nova rua Pinheiro de Campanhã, implantação de uma conduta em tubagem PEAD DN110. (Nó 7) |  | Não se prevê | PF102A5.PR.11.02.01.07.101.00
AA-70+550-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AA-70+550-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | INTERSEÇÃO COM LAV E NOVO EDIFÍCIO DA EST. DE CAMPANHÃ | ABAST. DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO | PEAD DN110 | - | Solução: - Ligação da nova conduta PEAD DN110 à rede existente a norte, considerando o desvio da conduta pelo eixo da via sob o edifício ponte da nova estação, na zona do estacionamento subterrâneo com maior altura de aterro.
ÁGUAS DO DOURO E PAIVA
AA-69+825-AdDP | LINHA FERRÓVIARIA | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO + TELEGESTÃO | ÁGUAS DO DOURO E PAIVA | AA-69+825-AdDP | LINHA FERRÓVIARIA | INTERSEÇÃO COM PILARES DO VIADUTO | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO + TELEGESTÃO | FFD DN900 + PEAD DN160 | - | Solução: - Instalação de conduta em FFD DN900 para o sistema de adução e conduta para telegestão em PEAD DN160 a partir do nó 1, paralelamente ao traçado previsto para a LAV, passando entre os pilares do viaduto para ligação ao nó 2. - Instalação de marco de ventosa junto ao nó 1. - Construção de muro de suporte para proteção a conduta. - Corte de ligação das condutas existentes, entre o nó 1 e o nó 2 e posterior ligação das condutas instaladas às condutas existentes. - Desactivação do troço existente e demolição do marco de ventosa existente. |  | Não se prevê | PF102A5.PR.11.02.01.09.102.00
AA-69+880-AdDP | CALÇADA DO RÊGO LAMEIRO | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO | ÁGUAS DO DOURO E PAIVA | AA-69+880-AdDP | CALÇADA DO RÊGO LAMEIRO | PASSAGEM INFERIOR | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO | BETÃO DN 750 (Fora de serviço) | - | Sem interferência. |  | Não se prevê | PF102A5.PR.11.02.01.09.102.00
AA+70+220-AdDP | RUA DO FREIXO | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO | ÁGUAS DO DOURO E PAIVA | AA+70+220-AdDP | RUA DO FREIXO | INTERSEÇÃO COM PILARES DO VIADUTO | ABAST. DE ÁGUA, ADUÇÃO | FERRO CINZENTO DN600 (Fora de serviço) | - | Sem interferência. |  | Não se prevê | PF102A5.PR.11.02.01.09.102.00

## Rede AR
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SINTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL E DIÂMETRO TUBAGEM (Φ), mm | REGIME DE PRESSÃO
AP-69+675-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AP-69+675-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | INTERSEÇÃO COM VIADUTO | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | BA DN400 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desvio do troço afetado em traçado alternativo, construção de duas novas caixas de visita (AP02 e AP03) com ligação ao coletor existente pelas caixas existentes AP01 e AP04.
AP-69+950-AdPrt | ANTIGO RAMAL DA ALFÂNDEGA | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AP-69+950-AdPrt | ANTIGO RAMAL DA ALFÂNDEGA | INTERSEÇÃO COM VIADUTO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | PVC DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Reposição da tubagem existente no novo caminho do Ramal da Alfândega com ligação a linha de água existente. Construção de novas caixas de visita (AP05; AP06 e AP07).
AP-70+050-AdPrt | RUA DA CHINA | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AP-70+050-AdPrt | RUA DA CHINA | INTERSEÇÃO COM VIADUTO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | BA DN400 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Demolição da rede existente na zona de implantação dos pilares. - Reposição de infraestruturas afetadas após a construção dos pilares.
AR-70+050-AdPrt | TRAV.PRESA DA ANGRA | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AR-70+050-AdPrt | TRAV.PRESA DA ANGRA | INTERSEÇÃO COM VIADUTO | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | GRES DN200 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Construção de uma nova caixa de visita na rede existente, fora do limite da ocupação (ARD14). - Desativação de parte do troço existente e demolição da caixa de visita dentro dos limites de ocupação.
AP-70+400-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AP-70+400-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | INTERSEÇÃO COM LAV | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | BA DN400 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desativação do troço de rede existente.
AR-70+400-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AR-70+400-AdPrt | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÃ | INTERSEÇÃO COM LAV | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | GRES DN225 + PP DN400 | GRAVÍTICO | RUA PINHEIRO DE CAMPANHÂ | Solução provisória: -Manter em funcionamento até à construção da nova Rua Pinheiro de Campanhã. Solução definitiva: - Transformar a cx de visita existente C7355 , que passará a coincidir com a linha ou cais de embarque da nova LAV , com caleira para permitir inspeções vídeo, e construir uma nova cx a ARD10 imediatamente a jusante da nova LAV mantendo a inclinação do troço existente, devendo o novo coletor ligar à cx ADR4 do coletor previsto para a nova rua Pinheiro de Campanhã; - Instalação de troço gravítico ao longo do novo traçado da rua Pinheiro de Campanhã em tubagem de FFD de DN500mm, entre o local previsto para o novo parque de estacionamento e rua do Freixo (cx. ARD4 a ARD9); -Desativação do trecho de coletor existente na atual Rua Pinheiro de Campanhã e a jusante do novo parque de estacionamento, ao longo do antigo traçado do ramal de S. Bento.
AP-70+540-AdPrt | ESTAÇÃO + R. PINHEIRO DE CAMPANHÃ | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AP-70+540-AdPrt | ESTAÇÃO + R. PINHEIRO DE CAMPANHÃ | INTERSEÇÃO COM A ESTAÇÃO | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | GALERIA 1700x2200 + GALERIA 1000x1600 | GRAVÍTICO | - | Solução: - As galerias pluviais, incluindo a ribeira da Lomba, devem ser desviadas do Parque do Estacionamento por um traçado a norte deste. Para separar os diversos domínios públicos a galeria será independente do parque e restituirá a água na linha de água a jusante, através de uma bacia dissipadora de energia. Prevê-se que a galeria tenha um passadiço pedonal para a manutenção e acessos nos pontos de mudança de direção. No entanto, no troço entre a LAV e o parque de estacionamento, dada a exiguidade do espaço o passadiço deverá ser em PRFV. - Desativação e demolição da galeria existente entre "GAP01" e CL02.
AR-70+540-AdPrt | ESTAÇÃO + RUA DE ACESSO AO TERMINAL DOS AUTOCARROS | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AR-70+540-AdPrt | ESTAÇÃO + RUA DE ACESSO AO TERMINAL DOS AUTOCARROS | INTERSEÇÃO COM LAV | ÁGUAS RESIDUAIS DRENAGEM | FFD DN500 | GRAVÍTICO | - | Solução: - Desvio do coletor gravítico em FFD de DN500mm, ao longo do novo traçado da rua Pinheiro de Campanha, no espaço disponível entre a LAV e o Parque de Estacionamento, sob o Edifício Ponte da Nova Estação de Campanhã (cx. ARD1 a ARD4); - Execução de sistema de bypass, ligando o ponto ARD1 à caixa ARD12, em PPC DN200. - Demolição e desativação do troço existente.
AP-71+000-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO | AP-71+000-AdPrt | LINHA FERRÓVIARIA | INTERSEÇÃO COM MURO DE SUPORTE DA LAV | ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM | BA DN1400 + BA DN800 | GRAVÍTICO | - | - Desvio da ribeira de Vila Meã, entre as cx D12-6625 e APM3, com uma tubagem em BA de DN1400; - Desvio do coletor pluvial entre as cx.APM1 e APM3, com uma tubagem em BA de DN800 ( na zona do muro deverá ser instalado um negativo de DN superior);

## Rede MT
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
MT-70+250-ERE | Rua do Freixo | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-70+250-ERE | Rua do Freixo | LAV Restabelecimento | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | 0 | - Rever traçados enterrados na ligação à Rua Pinheiro de Campanhã; |  | Levantamento da rede para desenvolvimento do novo traçado
MT-70+350-ERE | Rua Pinheiro de Campanhã | MÉDIA TENSÃO | EREDES | MT-70+350-ERE | Rua Pinheiro de Campanhã | LAV | MÉDIA TENSÃO | REDE MT ENTERRADA | EREDES | 0 | - Desactivar rede MT enterrada existente; - Criar novos traçados MT ao longo do restabelecimento da Rua Pinheiro de Campanhã até ao PT existente |  | Não se prevê

## Rede BT
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
BT-70+250-ERE | Rua do Freixo | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-70+250-ERE | Rua do Freixo | LAV Restabelecimento | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Iluminação pública e BT (enterrado) | EREDES |  | - Reformular redes enterradas no intersecção da Rua do Freixo com o novo arruamento da Rua Pinheiro de Campanhã; |  | Não se prevê
BT-70+300-ERE | Rua Pinheiro de Campanhã | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-70+300-ERE | Rua Pinheiro de Campanhã | LAV | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Rede BT+IP (traçados e 1 coluna) | EREDES |  | - Remover coluna e rede aérea na zona afetada pelo novo restabelecimento; |  | Não se prevê
BT-70+350-ERE | Rua Pinheiro de Campanhã | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | EREDES | BT-70+350-ERE | Rua Pinheiro de Campanhã | Restabelecimento | BAIXA TENSÃO / ILUM. PÚBLICA | Iluminação pública e BT (enterrado) | EREDES |  | - Desactivar rede BT e IP enterradas existentes; - Criar novos traçados BT ao longo do restabelecimento da Rua Pinheiro de Campanhã; - Implementar nova rede de IP |  | Não se prevê
Saiu do âmbito

## Rede TL
INTERFERÊNCIA | VIA INTERSETADA | SERVIÇO | ENTIDADE GESTORA | INTERFERÊNCIA (TRECHO EXISTENTE) | [5 empty] | DESIGNAÇÃO DO RESTABELECIMENTO | SÍNTESE DE TRABALHOS A REALIZAR (RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO) | OBSERVAÇÕES | NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | CÓDIGO DO DESENHO | FASE
|  |  |  | DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | VIA INTERSETADA | TIPO DE INTERFERÊNCIA | TIPO DE REDE | MATERIAL | ENTIDADE GESTORA
TL-70+250-MEO | Rua do Freixo | FIBRA | MEO DIGI | TL-70+250-MEO | Rua do Freixo |  | Telecomunicações | Fibra ótica ou cabo Coaxial | MEO DIGI | LAV Restabelecimento | - Alterar redes enterradas na Rua do Freixo para ligação do novo arruamento da Rua Pinheiro de Campanhã;
TL-70+350-MEO | Rua Pinheiro de Campanhã | FIBRA | MEO | TL-70+350-MEO | Rua Pinheiro de Campanhã |  | Telecomunicações | Fibra ótica ou cabo Coaxial | MEO | LAV | - Criar rede ITUR enterrada ao longo do novo restabelecimento para repor a ligação anulada com o arruamento anterior;
Saiu do âmbito