## SEG-H
Avenida dos Congressos da Oposição Democrática
Edifício Plaza n.º 65 D - 1º L/M 3800 - 365 Aveiro ¦ Portugal
Telef.: +351 234 425 400 ¦ Fax: +351 234 381 855 I www.duplano.pt I duplano@duplano.pt
AVEIRO COATED SOLUTIONS, LDA. - Ampliação de Unidade Industrial
Processo de Concurso - Mapa de Quantidades |  | Revisão |  | 0
H - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  | Data |  | 2022-04-01
ARTIGO | Designação dos trabalhos | Uni. | Quant. | VALOR
|  |  |  | UN | TOTAL
H | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
1 | REDE DE SPRINKLERS
1.1 | Contempla todo o desmantelamento e instalação necessários para a colocação de equipamentos e acessórios novos e usados de acordo com os desenhos do projeto de execução. As características da tubagem deverão seguir o disposto na legislação nacional, notas técnicas da ANEPC, orientações da APTA e tendo em conta a instalação existente no local. Fornecimento e montagem com ligação à tubagem enterrada através de tubagem em aço, pelo menos da série “média” com costura e a sua fabricação deve obedecer às normas NP EN 10255 para dimensões nominais até DN 150 inclusive e NP EN 10217 -1 para dimensões nominais superiores a DN 150. Quando fornecidas com um revestimento de proteção por galvanização, o mesmo deverá obedecer à norma NP EN 10240. As ligações entre tubos devem ser ranhuradas ou roscadas para dimensões nominais até DN 150 inclusive e ranhuradas ou flangeadas para dimensões nominais superiores a DN 150. No caso de utilização de ligações roscadas, os tubos de aço deverão ser, pelo menos, da série “média” com costura. Nos restantes processos de ligação, podem ser utilizados tubos de aço dos tipos “L1” ou “L2” com costura. Os acessórios roscados e as flanges devem, respetivamente, ser conforme as normas NP EN 10242 e NP EN 1092 -1 e com os critérios da tubagem onde vão ser aplicados. Os diâmetros da tubagem deverão ser os seguintes : As tubagens a utilizar na montagem dos sistemas sprinkler devem ser em aço, pelo menos da série “média” com costura e a sua fabricação deve obedecer às normas NP EN 10255 para dimensões nominais até DN 150 inclusive e NP EN 10217 -1 para dimensões nominais superiores a DN 150.
1.1.1 | 4" (tubagem nova) | ml | 50 |  | 0
1.1.2 | 1 1/2" (tubagem nova) | ml | 45 |  | 0
1.1.3 | 1" (válvula de teste e purga - tubagem nova e a ampliar) | ml | 21 |  | 0
1.2 | Equipamentos
1.2.1 | Fornecimento e montagem na rede nova de Sprinkler Upright de resposta rápida, modelo “ESFR-17", "TY7126" de 20mm, temperatura de disparo de 74.ºC, com factor K=241,9 l/mín.bar0,5 (16,8 usgpm/psi0,5), pressão máxima de serviço de 12,1 bar (175psi) - nota : deverá ser verificado se é este tipo de sprinkler que está instalado no existente. Caso não seja possível garantir a ref.ª dos sprinklers junto do Dono de Obra, deverá ser considerado, o sprinkler proposto para a rede nova | un. | 22 |  | 0
1.2.2 | Válvula de teste e purga serão Tyco, modelo 1000, 1" | un. | 1 |  | 0
1.2.3 | Caixa de reserva com 24 sprinklers e chaves de acordo, modelo "TECNIQUITEL-7U99001947 - ARMÁRIO PARA 24 SPK RESERVA (UE)" de dimensões H=35xL=45xP=20cm, cor RAL 3000 - GRUPO DE BOMBAGEM | conj. | 1 |  | 0
1.3 | Construção Civil
| Abertura de roços e carotes meios de elevação incluindo selagem de tubos e restantes trabalhos de construção civil | vg | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | DIVERSOS
| Telas Finais dos desenhos em formato dwg e envio por e-mail ou entrega de cd + relatório de ensaios | vg | 1 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL H |  |  |  | 0

## SEG-I
Avenida dos Congressos da Oposição Democrática
Edifício Plaza n.º 65 D - 1º L/M 3800 - 365 Aveiro ¦ Portugal
Telef.: +351 234 425 400 ¦ Fax: +351 234 381 855 I www.duplano.pt I duplano@duplano.pt
AVEIRO COATED SOLUTIONS, LDA. - Ampliação de Unidade Industrial
Processo de Concurso - Mapa de Quantidades |  | Revisão |  | 0
I - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  | Data |  | 2022-04-01
ARTIGO | Designação dos trabalhos | Uni. | Quant. | VALOR
|  |  |  | UN | TOTAL
I | Segurança Contra Incêndios
1 | MEIOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO
1.1 | EQUIPAMENTOS
1.1.1 | extintor portátil de pó químico ABC, modelo PG6H de 6Kg, da GLORIA | un. | 3 |  | 0
,
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
2.1 | Equipamentos
2.1.1 | Botoneira Manual de alarme endereçável, para ambiente EX II 2G d IIIA T4 Gb, equivalente ao modelo instalado.Verificar com Dono de Obra se os equipamentos instalados são para esta classificação. Deverão ser da marca BOSH | conj. | 3 |  | 0
2.1.2 | Detetor ótico de fumos endereçável l, para ambiente EX II 2G d IIIA T4 Gb, equivalente ao modelo instalado.Verificar com Dono de Obra se os equipamentos instalados são para esta classificação. Deverão ser da marca BOSH | conj. | 4 |  | 0
2.1.3 | Detetor de chamas, para ambiente EX II 2G d IIIA T4 Gb, equivalente ao modelo instalado.Verificar com Dono de Obra se os equipamentos instalados são para esta classificação. Deverão ser da marca BOSH | conj. | 4 |  | 0
2.1.4 | Sirene de alarme interior com flash, para ambiente EX II 2G d IIIA T4 Gb, equivalente ao modelo instalado.Verificar com Dono de Obra se os equipamentos instalados são para esta classificação. Deverão ser da marca BOSH | un. | 1 |  | 0
2.2 | Fornecimento e aplicação de cabos
2.2.1 | Cabo loop (interior do edifício) "JE-H(St)H..BdFE180 E90 2x2x0,8mm2" + "TUBO VD20mm" | vg | 1 |  | 0
Nota : os cabos duplos dos pares terão obrigatoriamente que ser chantados nos respetivos equipamentos (detetores, sirenes, etc.)
2.3 | Diversos
2.3.1 | Reprogramação da Central de Detecção de Incêndio e respectivos testes para verificação correcta do bom funcionamento do sistema | vg | 1 |  | 0
2.3.2 | Abertura de carotes/roços incluindo selagem de tubos e restantes trabalhos de construção civil | vg | 1 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | SISTEMA DE CONTROLO DE FUMO PASSIVO
3.1 | Equipamentos
3.1.1 | Ventilador Estático de Lamelas, tipo Safe TMS-D 11-05, com Lamelas Alutherm com 10mm de isolamento, cor natural, Base isolada para montagem na FACHADA. Abertura/fecho por cilindro pneumático duplo efeito com fusivel térmico 68ºC. Dimensões aproximadas para o equipamento proposto (confirmar com o fornecedor do equipamento) : exteriores L=1340 x A=1355mm ¦ Dimensões Abertura L=1050 x A=1065mm ¦ Área geométrica de 1,12m2 | un. | 4 |  | 0
3.1.2 | Ventilador Estático de Lamelas, tipo Safe TMS-D 06-16, com Lamelas Alutherm com 10mm de isolamento, cor natural, Base alta isolada para montagem na COBERTURA, (S5). Abertura/fecho por cilindro pneumático duplo efeito com fusivel térmico 68ºC. Certificada segundo a EN 12101-2. Dimensões aproximadas para o equipamento proposto (confirmar com o fornecedor do equipamento) : exteriores L=840 x A=3500mm ¦ Dimensões Abertura L=600 x A=3260mm ¦ Área desenfumagem de 1,27m2 | un. | 1 |  | 0
3.1.3 | Ventilador Estático de Lamelas, tipo Safe TMS-D 17-15, com Lamelas Alutherm com 10mm de isolamento, cor natural, Base alta isolada para montagem na COBERTURA, (S5). Abertura/fecho por cilindro pneumático duplo efeito com fusivel térmico 68ºC. Certificada segundo a EN 12101-2. Dimensões aproximadas para o equipamento proposto (confirmar com o fornecedor do equipamento) : exteriores L=1940 x A=3305mm ¦ Dimensões Abertura L=1700 x A=3065mm ¦ Área desenfumagem de 3,39m2 | un. | 2 |  | 0
3.1.4 | Quadro de comando para controlo de fumo, tipo SAFE AK.11.5-RT-HEA-HZ-R500GR, com abertura/fecho por CO2 manual, fornecido com 4 garrafas CO2 de 300gr incluídas, para abertura dos equipamentos dos artigos 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. Deverá ser garantido no posto de segurança, abertura manual deste sistema | un. | 1 |  | 0
3.2 | Diversos
3.2.1 | Cablagem
| Deverá ser consultado o fornecedor do sistema para verificar o tipo de cablagem a utilizar no sistema pneumático (normnalmente em cobre) e deverá ser incluído neste artigo. | vg | 1 |  | 0
3.2.2 | Construção Civil
| Deverão ser tidos em conta todos os trabalhos de construção civil necessários à boa instalação de todo o sistema, nomeadamente a utilização de equipamentos de elevação e outros necessários, bem como, a abertura e fecho de carotes e roços incluindo selagens de tubos para passagem de cabos e abertura dos negativos nos paienis de betão e cobertura. Deverá ser consultado o fornecedor do sistema para garantir as dimensões corretas dos negativos | vg | 1 |  | 0
3.2.3 | Programação do Sistema de Desenfumagem
| Deve ser verificada a sua boa instalação e funcionamento e deve ser testada a sua ligação ao sistema automático de deteção de incêndio e ao sistema da gestão técnica centralizada (GTC), caso este último exista. | vg | 1 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| De acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. Incluí a elaboração de plantas de emergência que deverão ser feitas no final da obra concluída e após a instalação de todos os equipamentos. Deverão ser previstas as alterações também a todas as plantas de emergência no interior da nave uma vez que, a arquitetura geral dos pisos 0 e 1 foram alteradas. Deverá por isso ser agilizado com o Dono de Obra esta elaboração de todas as plantas de emergência que contenham a zona do armazém a ser ampliado. | vg | 1 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | SELAGENS CORTA FOGO
| Selagens corta-fogo necessárias entre pisos corta-fogo e compartimentos corta fogo, de acordo com os desenhos. | vg | 1 |  | 0
| TOTAL 5 |  |  |  | 0
6 | DIVERSOS
| Telas Finais dos desenhos em formato dwg e envio por e-mail ou entrega de cd + relatório de ensaios | vg | 1 |  | 0
| TOTAL 6 |  |  |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0