## Formulário
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE ZONAS DE PERIGOSIDADE
Regime de Prevenção de Acidentes Graves (Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
I. Identificação do estabelecimento e do operador
Nome do Estabelecimento | Nome do Operador | Código APA | Enquadramento PAG
Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY | APA | Nível Inferior
II. Identificação dos equipamentos associados a cenários de acidente seleccionados (incluir bacias de retenção)
Equipamento | Nome do equipamento | Tipo de equipamento | Código Equipamento | Volume útil do equipamento (m3)
E1 | Digestor D3 | Outros | APA_E1 | 9590.7
E2 | Tanque T9 | Outros | APA_E2 | 14451.3
E3 | Linha L12 | Pipeline/tubagem | APA_E3 | 0.731
E4 | Linha L06 | Pipeline/tubagem | APA_E4 | 0.2
E5 | Linha L21 | Pipeline/tubagem | APA_E5 | 3.353
E6 | Mangueira Expedição | Braço de carga | APA_E6 | 0.0005
E7 | Ilha de Enchimento Biometano | Outros | APA_E7 | ---
III. Sistematização da informação dos cenários de acidente
Número do Cenário Associado | Código Equipamento (fonte de perigo) | Código Equipamento (origem para as distâncias) | Substância perigosa | Distância 1 (m) | Distância 2 (m) | Estabelecimento | Operador
1 | APA_E1 | APA_E1 | Biogás | 10 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
2 | APA_E3 | APA_E3 | Biogás | 3 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
3 | APA_E2 | APA_E2 | Biogás | 6 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
4 | APA_E4 | APA_E4 | Biogás | 5 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
5 | APA_E5 | APA_E5 | Biogás | 7 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
6 | APA_E6 | APA_E6 | Biometano | 28 | 30 | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
7 | APA_E6 | APA_E6 | Biometano | 57 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
8 | APA_E6 | APA_E6 | Biometano | 91 | 151 | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
9 | APA_E6 | APA_E6 | Biometano | 3 | 4 | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
10 | APA_E6 | APA_E6 | Biometano | 6 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
11 | APA_E7 | APA_E7 | Biometano | 8 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
12 | APA_E7 | APA_E7 | Biometano | - | 2 | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
13 | APA_E7 | APA_E7 | Biometano | 3 | - | Unidade de Biometano de Sousel | REGAENERGY
Sim
Não
Nível Inferior
Nível Superior
Armazém
Bacia de retenção
Bigbag
Braço de carga
Caverna
Contentor/Tambor
Cuba
Embalagem
Esfera
Garrafa
Granel
IBC
Lata
Paiol
Pipeline/tubagem
Reservatório
Silo
Outros

## Instruções de preenchimento
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE ZONAS DE PERIGOSIDADE
Regime de Prevenção de Acidentes Graves (Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto)
Instruções de preenchimento
I. Identificação do estabelecimento e do operador
1. Nome do Estabelecimento: insira o nome do estabelecimento.
2. Nome do Operador: Insira o nome do operador.
3. Código APA: insira do Código APA associado ao estabelecimento. Os códigos APA estão disponibilizados em www.apambiente.pt > Instrumentos > Prevenção de acidentes graves > Estabelecimentos abrangidos.
4. Enquadramento PAG: Selecione o enquadramento do estabelecimento.
II. Identificação dos equipamentos associados a cenários de acidente seleccionados
1. Equipamento: Designação pré-preenchida associada a cada um dos equipamentos
2. Nome do Equipamento: insira o nome utilizado no estabelecimento para identificação dos equipamentos e bacias de retenção (quando aplicável) associados aos cenários de acidente selecionados.
3. Tipo de Equipamento: selecione a tipologia do equipamento, a partir das opções facultadas.
4. Código do Equipamento: esta célula é preenchida automaticamente e reúne o Código APA com a coluna Equipamento.
5. Volume útil do equipamento (m3): insira o volume em metros cúbicos.
III. Sistematização da informação dos cenários de acidente
1. Cenário: 1. Número do Cenário Associado: número associado a cada cenário (evento crítico e fenómeno perigoso subsequente), correspondente ao cenário constante da Proposta Fundamentada das Zonas de Perigosidade.
2. Código Equipamento (fonte de perigo): código do equipamento associado ao cenário de acidente, retirado da quarta coluna da tabela II.
3. Código do Equipamento (origem para as distâncias): código do equipamento a partir do qual são definidas as distâncias, retirado da quarta coluna da tabela II. Para tal, deve ser verificado se o equipamento em causa tem bacia de retenção. Se o equipamento tiver bacia de retenção, o código a introduzir é o referente à própria bacia, para que as distâncias sejam contabilizadas a partir dos limites da bacia de retenção. Se o equipamento não apresentar bacia de retenção, então o código a introduzir é o relativo ao equipamento que é origem do cenário de acidente. Pode haver situações de exceção em que embora o equipamento apresente bacia de retenção, para o cenário de acidente em estudo a distância tem ser contabilizada a partir do limite do equipamento (ex: incêndio no topo do tanque). Nesse caso, o código a colocar é o referente ao equipamento que é a fonte de perigo.
4. Substância perigosa: identifique a substância presente no equipamento (fonte de perigo).
5. Distância 1 (m): indique a distância, em metros, que determina a área onde em caso de acidente grave possam ocorrer efeitos letais para a saúde humana e que foi estimada através da utilização da metodologia constante do «Guia de orientação para determinar as zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento».
6. Distância 2 (m): indique a distância, em metros, que determina a área onde em caso de acidente grave possam ocorrer efeitos irreversíveis na saúde humana e que foi estimada através da utilização da metodologia constante do «Guia de orientação para determinar as zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento».
7. Estabelecimento: célula preenchida automaticamente, que resulta da informação que já inseriu na tabela de identificação do estabelecimento e do operador.
8. Operador: célula preenchida automaticamente, que resulta da informação que já inseriu na tabela de identificação do estabelecimento e do operador.