## BREF OFC_Célia (hidden)
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD
BREF Fabrico de produtos de química orgânica fina (OFC), data de adopção
5.1. Prevenção e minimização de impactes ambientais |  |  |  |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
5.1.1. Prevenção de impactes ambientais
5.1.1.1. Integração de considerações ambientais, saúde e segurança no desenvolvimento de processos
1. | Dispor de um procedimento auditável para a integração das considerações ambientais, de saúde e de segurança no desenvolvimento de processos
2. | Desenvolver novos processos que:
2. a) | maximizem a incoporação de todas as matérias-primas no produto final
2. b) | utilizem substâncias com reduzida ou sem toxicidade para a saúde humana e o ambiente
2. c) | evitem a utilização de substâncias auxiliares
2. d) | minimizem os requisitos de energia em reconhecimento dos impactes ambientais e económicos
2. e) | utilizem recursos renováveis em deterimento das não renovárives, quanto técnica e economicamente viável
2. f) | evitem desnecessárias reações de derivatização
2. g) | utilizem reagentes catalíticos em vez de reagentes estequiométricos.
5.1.1.2. Segurança dos processos e prevenção de reações não pretendidas
5.1.1.2.1. Avaliação de Segurança
3. | Conduzir uma avaliação estruturada de segurança para a operação normal da instalação e ter em consideração os efeitos devidos a desvios no processo químico e desvios no funcionamento da instalação.
4. | A fim de assegurar que o processo pode ser controlado de forma adequada, é MTD aplicar uma ou a combinação das seguintes técnicas:
4. a) | medidas organizacionais;
4. b) | conceitos envolvendo técnicas engenharia de controlo;
4. c) | bloqueador de reação (eg. neutralização, quenching)
4. d) | arrefecimento de emergência
4. e) | construção resistente à pressão
4. f) | alívio de pressão
5.1.1.2.2. Manuseamento e Armazenagem de Substâncias Perigosas
5. | Estabelecer e implementar procedimentos e medidas técnicas de limitação dos riscos associados ao manuseamento e armazenagem de susbtâncias perigosas
6. | Providenciar formação suficiente e adequada dos operadores que manuseiam substâncias perigosas
5.1.2. Minimização de Impactes Ambientais
5.1.2.1. Design da instalação
7. | Projetar novas instalações de modo a minimizar a ocorrência de emissões por aplicação de técnicas como:
7. a) | utilizar equipamento fechado e selado;
7. b) | fechar o edificio de produção e promover a sua ventilação mecanicamente
7. c) | usar gás inerte para inertização de equipamentos onde os COV são manuseados
7. d) | conetar os reatores a um ou mais condensadores para recuperação de solventes
7. e) | conetar os condensadores ao sistema de recuperação/abatimento
7. f) | usar fluxo de gravidade, ao invés de bombas (as bombas podem ser uma fonte importante de emissões fugitivas)
7. g) | permitir a segregação e tratamento seletivo de correntes de águas residuais
7. h) | permitir um elevado grau de automatização por aplicação de um sistema moderno de controlo de processos de modo a assegurar um funcionamento estável e eficiente
5.1.2.2. Proteção dos solos e contenção de águas
8. | Projetar, construir, operar e manter as instalações onde sejam manuseadas substâncias (normalmente líquidas) que representem um potencial risco de contaminação dos solos e das águas subterrâneas, de modo a minimizar a possibilidade de derrames. As instalações devem ser estanques, estáveis e suficientemente resistentes para fazer face a tensões mecânicas, térmicas ou químicas
9. | Implementar medidas que possibilitem reconhecer rapidamente e com fiabilidade a existência de fugas
10. | Garantir a existência de capacidades de retenção suficientes para conter derrames e fugas de substâncias com vista ao seu tratamento ou eliminação
11. | Garantir a existência de capacidades de contenção suficientes para reter com segurança as águas de combate a incêndios e águas superficiais contaminadas
12. | Aplicar todas as seguintes técnicas:
12. a) | realizar a carga e descarga em áreas designadas dotadas de capacidade de contenção de fugas
12 b) | armazenar e recolher materiais que aguardam eliminação em áreas designadas dotadas de capacidade de contenção de fugas
12. c) | instalar alarmes de nível em sumidouros ou outras câmaras de tratamento a partir dos quais possam ocorrer derrames ou supervisionar regularmente a sua operação por pessoal
12. d) | estabelecer programas de teste e inspeção de tanques e tubagens incluindo flanges e válvulas
12. e) | assegurar medidas de controlo de derrames, como bacias de contenção e material adsorvente adequado
12. f) | testar e evidenciar a integridade das bacias de contenção
12. g) | equipar os tanques com medidas de proteção contra sobreenchimento
5.1.2.3. Minimização das emissões de COV
5.1.2.3.1. Encapsulamento de fontes
13. | Conter e confinar fontes e emissões e fechar quaisquer aberturas, de modo a minimizar emissões não controladas.
5.1.2.3.2. Secagem em circuitos fechados
14. | A secagem deve ser realizada utilizando circuitos fechados, incluindo condensadores para recuperação de solventes.
5.1.2.3.3. Limpeza de equipamentos utilizando solventes
15. | Manter os equipamentos fechados durante a lavagem e limpeza com solventes.
5.1.2.3.4. Recirculação de vapores de processo
16. | Recircular vapores de processo, nos casos em que as exigências de pureza o permitem.
5.1.2.4. Minimização dos volumes e cargas dos gases de exaustão
5.1.2.4.1. Fecho das aberturas
17. | Fechar aberturas desnecessárias de modo a evitar a entrada de ar para o sistema de recolha de gases através dos equipamentos de processo
5.1.2.4.2. Teste da estanquidade do equipamento de processo ao ar
18. | Assegurar a estanquidade dos equipamentos de processo ao ar, nomeadamente de tanques.
5.1.2.4.3. Inertização
19. | Aplicação de inertização instantânea, em vez de inertização em contínuo.
5.1.2.4.4. Minimização do volume dos gases de exaustão dos processos de destilação
20. | Minimizar o volume de gás de exaustão nos processos de destilação por otimização da configuração do condensador
5.1.2.4.5. Adição de líquidos a recipientes
21. | Realizar a adição de líquidos a recipientes recorrendo a alimentação pelo fundo ou por meio de tubagem mergulhada, a menos que a química da reação e ou considerações de segurança o tornem impraticável. Nestas situações, a adição de líquidos pela parte superior do recipiente com a tubagem orientada para as paredes do mesmo reduz os salpicos e, portanto, a carga orgânica no gás deslocado.
22. | Se num recipiente forem adicionados sólidos e um líquido orgânico, utilizar sólidos como cobertura nos casos em que a diferença de densidades facilite a redução da carga orgânica no gás deslocado, a menos que a química da reação e ou considerações de segurança o tornem impraticável.
5.1.2.4.6. Minimização das concentrações de picos de emissões
23. | Minimizar a acumulação de picos de carga e de caudal e picos de concentração das emissões associadas através de, por exemplo:
23. a) | optimização da matriz de produção
23. b) | aplicação de filtros de estabilização
5.1.2.5. Minimização de volume e carga das correntes residuais líquidas
5.1.2.5.1. Licores-mãe com elevado teor salino
24. | Evitar a produção de licores-mãe com elevado teor salino ou possibilitar o tratamento dos licores-mãe por meio de técnicas alternativas de separação, por exemplo:
24. a) | Processos de membrana
24. b) | Processos que utilizam solventes
24. c) | Extração reativa
24. d) | Omitir o isolamento intermédio.
5.1.2.5.2. Lavagem de produto em contracorrente
25. | Aplicar a lavagem de produtos em contracorrente quando a escala de produção justificar a introdução dessa técnica.
5.1.2.5.3. Geração de vácuo por meios isentos de água
26. | Aplicar a produção de vácuo isenta de água
5.1.2.5.4. Determinação da conclusão das reações
27. | Estabelecer procedimentos claros para a determinação do ponto final da reação, nos processos em descontínuo.
5.1.2.5.5. Refrigeração indireta
28. | Aplicar refrigeração indireta.
5.1.2.5.6. Limpeza
29. | Aplicar uma etapa de pré-lavagem previamente à lavagem/limpeza do equipamento de forma a minimizar a carga orgânica nas águas de lavagem.
5.1.2.6. Minimização do consumo de energia
30. | Avaliar as opções e optimizar o consumo de energia
5.2. Gestão e tratamento de correntes residuais
5.2.1. Balanços de massa e análise de correntes residuais
5.2.1.1.1. Balanços de massa
31. | Estabelecer balanços de massa anuais para COV (incluindo CHC), COT ou CQO, AOX ou EOX e metais pesados numa base anual
5.2.1.1.2. Análise das correntes residuais
32. | Realizar uma análise detalhada das correntes residuais de modo a identificar a sua origem e dispor de um conjunto básico de dados para permitir a gestão e tratamento adequado das emissões gasosas, de águas residuais e resíduos sólidos.
5.2.1.1.3. Avaliação de fluxos de águas residuais
33. | Avaliar, no mínimo, os parâmetros indicados na Tabela 5.1 do BREF nas correntes de águas residuais, a menos que o parâmetro possa ser considerado irrelevante do ponto de vista científico.
QUADRO 1 - Parâmetros para a avaliação de águas residuais
Parâmetros
|  | Volume por batch | Situações de rotina
Batchs por ano
Volume por dia
Volume por ano
CQO ou COT
CBO5
pH
Bioeliminabilidade
Inibiação biológica, incluindo nitrificação
|  | AOX | Quando expectáveis
CHC
Solventes
Metais pesados
Azoto total
Fósforo total
Cloretos
Brometos
SO4 2-
Toxicidade residual
5.2.1.1.4. Monitorização das emissões para o ar
34. | Monitorizar o perfil de emissões que reflita o modo operacional do processo de produção.
35. | No caso de sistemas de tratamento/recuperação não oxidativo, aplicar um sistema contínuo de monitorização (eg.FID) quando as emissões gasosas de vários processos são tratadas num sistema de recuperação/tratamento central.
36. | Monitorizar individualmente substâncias com potencial ecotoxicológico se tais substâncias forem libertadas.
5.2.1.1.5. Avaliação do volume individual de fluxos
37. | Avaliar o volume individual do fluxo gás de exaustão proveniente dos equipamentos de processo encaminhados para os sistemas de recuperação/tratamento.
5.2.2. Reutilização de solventes
38. | Reutilizar solventes tanto quanto o permitam os requisitos de pureza
38. a) | Utilizar solventes de batches anteriores para batches subsequentes, se os requisitos de pureza o permitirem
38. b) | Recolher solventes usados para purificação na própria instalação ou no exterior, e reutilizá-los
38. c) | Recolher solventes usados para utilização do seu poder calorífico na própria instalação ou no exterior.
5.2.3. Tratamento de gases de exaustão
5.2.3.1. Seleção de técnicas de recuperação/redução de COV e níveis de emissões alcançáveis
5.2.3.1.1. Seleção de técnicas de recuperação/redução de COV
39. | Selecionar técnicas de recuperação e redução de COV com base no diagrama da Figura 5.1 do BREF
FIGURA 1 - Seleção de técnicas de tratamento de COV
5.2.3.1.2. Técnicas não-oxidativas de recuperação e redução de COV
40. | Reduzir as emissões de forma a alcançar os níveis indicados na Tabela 5.2 do BREF quando são utilizadas técnicas não-oxidativas de recuperação ou redução de COV
5.2.3.1.3. Redução de COV por técnicas de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica
41. | Reduzir as emissões de COV de forma a alcançar os níveis indicados na Tabela 5.3 do BREF quando são utilizadas técnicas de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica.
QUADRO II - níveis de emissão associados para C orgânico total para térmica de incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica.
| Incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica |  | Fluxo de massa média (kg C/h) | Média da concentração (mg C/m3)
| C Orgânico total |  | <0,05 | <5
5.2.3.2. Recuperação/redução de NOx
5.2.3.2.1. NOx da incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica
42. | Para processos de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica, alcançar os níveis de emissões de NOx indicados na Tabela 5.5 do BREF e, se necessário, aplicar um sistema DeNOx (eg. SCR ou SNCR) ou processo de combustão em dois estágios para atingir tais níveis
Quadro III - Níveis de emissão de NOx
| Fonte | Fluxo de massa média kg/hora * | Concentração média mg/m3 | Comentários
| Processos de produção química (p.e. nitração, recuperação de ácidos gastos) | 0,03 – 1,7 | 7 – 220** | A extremidade inferior do intervalo refere-se a baixas entradas para o sistema de lavagem e lavagem com H2O. Com níveis de entrada elevadas, a extremidade inferior da gama não é atingível mesmo com H2O2 como meio de lavagem
| Incineração/oxidação térmica ou de oxidação catalítica | 0,1 – 0,3 | 13 – 50***
| Incineração/oxidação térmica ou de oxidação catalítica, entrada de compostos orgânicos azotados |  | 25 – 150*** | Menor escala com SCR, gama superior com SNCR
* NOx expressos como NO2, o tempo médio Refere-se ao perfil de emissões; ;
** Os níveis referem-se a gás seco e Nm3
*** Os níveis referem-se a gás seco e Nm3
5.2.3.2.2. NOx de processos químicos
43. | No que respeita às emissões gasosas de processos químicos de produção, alcançar os níveis de emissões de NOx indicados na Tabela 5.5 do BREF e, se necessário, aplicar técnicas de tratamento como lavagem ou lavagem em cascata de gases, utilizando H2O e/ou H2O2 como meio de lavagem para atingir tais níveis
5.2.3.3. Recuperação/redução de HCl, Cl2 e HBr/Br2
44. | Alcançar os níveis de emissão de HCl previstos no BREF e, se necessário, aplicar um ou mais sistemas de lavagem, usando meios de lavagem como H2O ou NaOH a fim de alcançar tais níveis.
45. | Alcançar os níveis de emissão Cl2 previstos no BREF e, se necessário, aplicar técnicas tais como a absorção do excesso de cloro e/ou sistema de lavagem, utilizando meios de lavagem como NaHSO3 a fim de alcançar tais níveis.
46. | Alcançar os níveis de emissão de HBr previstos no BREF e, quando necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou NaOH, a fim de alcançar tais níveis.
5.2.3.4. Níveis de emissão de NH3
5.2.3.4.1. Remoção de NH3 dos gases de exaustão
47. | Alcançar os níveis de emissão de NH3 previstos no BREF e, se necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou ácido, a fim de alcançar tais níveis
5.2.3.4.2. NH3 de escape do sistema DeNOX
48. | Alcançar níveis de escape de NH3 dos sistemas SCR ou SNCR previstos no BREF
5.2.3.5. Remoção de SOx dos gases de exaustão
49. | Alcançar níveis de emissão de SOx previstos no BREF e, se necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou NaOH, a fim de alcançar tais níveis
5.2.3.6. Remoção de partículas dos gases de exaustão
50. | Alcançar níveis de emissão de partículas previstos no BREF e, se necessário, aplicar técnicas como filtros de saco, filtros de mangas, ciclones, lavadores de gases, precipitadores eletrostáticos em base húmida, a fim de atingir tais níveis
5.2.3.7. Remoção de cianetos livres dos gases de exaustão
51. | Remover cianetos livres dos gases de exaustão e alcançar um nível de emissão de gases residuais de acordo com o previsto no BREF
5.2.4. Gestão e tratamento de águas residuais
5.2.4.1. Correntes residuais líquidas típicas para segregação, pré-tratamento ou eliminação
5.2.4.1.1. Licores-mãe de processos de halogenação e sulfocloração
52. | Segregar e pré-tratar ou eliminar licores-mãe provenientes de processos de halogenação e sulfocloração
5.2.4.1.2. Correntes de águas residuais contendo substâncias biologicamente ativas
53. | Pré-tratar correntes de águas residuais que contenham teores de substâncias biologicamente ativas, susceptiveis de pôr em risco o tratamento posterior das águas residuais ou o meio receptor após a descarga.
5.2.4.1.3. Ácidos usados dos processos de sulfonação ou nitração
54. | Segregar e a recolher separadamente ácidos usados, eg. provenientes de sulfonações ou nitrações, para recuperação na instalação ou no exterior
5.2.4.2. Tratamento de efluentes residuais líquidos com cargas orgânicas refractárias significativas
5.2.4.2.1. Carga orgânica refratária relevante
55. | Para efeitos do pré-tratamento, classificar a carga orgânica da seguinte forma:
55. a) | uma carga orgânica refratária não é relevante se a corrente de água residual evidenciar uma biodegradibilidade superior a cerca de 80 a 90 %
55. b) | Em casos de biodegradibilidade baixa, a carga orgânica refratária não será relevante se for inferior à gama de cerca de 7,5 a 40 kg de COT por batchou por dia
5.2.4.2.2. Segregação e pré-tratamento
56. | Segregar e pré-tratar as correntes de águas residuais contendo importantes cargas orgânicas refratárias
5.2.4.2.3. Eliminação global de CQO
57. | Relativamente às correntes de águas residuais segregadas contendo cargas orgânicas refratárias relevantes, atingir taxas globais de eliminação de CQO superiores a 95% para o tratamento combinado (pré-tratamento e do tratamento biológico)
5.2.4.3. Recuperação de solventes de correntes de águas residuais
58. | Recuperar solventes de correntes de águas residuais para reutilização na própria instalação ou no exterior, recorrendo a técnicas como stripping, destilação/retificação, extração ou combinações das mesmas. se os custos do tratamento biológico e da compra de solventes frescos forem superiores aos custos da recuperação e purificação
59. | Recuperar solventes a partir de correntes de águas residuais com vista à utilização do seu poder calorífico, se o balanço energético revelar que, globalmente, os combustíveis naturais podem ser substituidos
5.2.4.4. Remoção de compostos halogenados das correntes de águas residuais
5.2.4.3.1. Remoção de hidrocarbonetos clorados purgáveis (CHCs)
60. | Remover das correntes de águas residuais os CHC purgáveis através de, eg.stripping, retificação ou extração e atingir atingir o somatório de concentrações previstas no BREF à saída do pré-tratamento ou a à entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal
5.2.4.3.2. Pré-tratamento de correntes de águas residuais contendo AOX
61. | Pré-tratar as correntes de águas residuais com cargas significativas de AOX e atingir os níveis de AOX previstos no BREF à entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal
QUADRO IV - Níveis de AOX na entrada para a ETAR biológica no local ou na entrada para o sistema de esgoto municipal
| Parâmetro | Níveis médios anuais | Unidade | Comentários
| AOX | 0,5 - 8,5 | mg/L | O valor superior refere-se a casos em que os compostos halogenados são processados em processos numerosos e as correntes de águas residuais correspondentes são pré-tratados e/ou onde o AOX é muito bioeliminável.
5.2.4.5. Pré-tratamento de águas residuais contendo metais pesados
62. | Pré-tratar as correntes de águas residuais contendo teores significativos de metais pesados ou de compostos de metais pesados provenientes de processos nos quais sejam deliberadamente utilizados e atingir os níveis de concentrações previstos no BREFà entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal.
QUADRO V - Níveis de metais pesados à entrada da ETAR biológica no local ou na entrada para o sistema de esgoto municipal
| Parâmetro | Níveis médios anuais | Unidade | Comentários
| Cu | 0,03 - 0,4 | mg/L | Os valores superiores resultam da utilização deliberada de metais pesados ou compostos de metais pesados nos numerosos processos e o pré-tratamento de fluxos de águas residuais.
| Cr | 0,04 - 0,3
| Ni | 0,03 - 0,3
| Zn | 0,1 - 0,5
5.2.4.6. Destruição de cianetos livres
63. | Recuperar as correntes de águas residuais que contenham cianetos livres de modo a substituir matérias-primas quando tecnicamente possível
64. | Pré-tratar as correntes de águas residuais que contenham cargas significativas de cianetos e atingir níveis previstos no BREF na corrente de efluente tratado
65. | Assegurar o tratamento adequado numa ETAR biológica
63. a) | gual ou inferior a 1 mg/L nas águas resíduais tratadas;
63. b) | b) que possibilite uma degradação segura numa ETAR biológica.
5.2.4.7. Tratamento biológico de águas residuais
66. | Após a aplicação das MTD 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4 e 5.2.4.5, proceder ao tratamento, numa ETAR biológica, dos efluentes que contenham elevada carga orgânica, como águas residuais provenientes de processos de produção, águas de lavagem e de limpeza
5.2.4.7.1. Tratamento na própria instalação e tratamento combinado
67. | Assegurar que o tratamento combinado de águas residuais não é globalmente inferior ao que seria no caso do tratamento ser realizado na própria instalação.
5.2.4.7.2. Taxas de eliminação e níveis de emissão
68. | Aproveitar o mais possível a capacidade de degradação biológica do efluente total e alcançar taxas de eliminação de CBO5 superiores a 99% e emissões médias anuais de CBO5 de acordo com o previsto no BREF
69. | Alcançar os níveis de emissão indicados na Tabela 5.8 do BREF.
QUADRO VI - Emissões da ETAR biológica
Médias Anuais *
| Parâmetro | Nível | Unidade | Comentários
| COD | 12 - 250 | mg/L
| P Total | 0,2 - 15 |  | Os resultados dos valores superiores provenientes da produção de compostos que contenham principalmente fósforo
| N inorgânico | 2 - 20 |  | Os resultados dos valores superiores de produção de compostos principalmente orgânicos contendo azoto ou de, por exemplo, processos de fermentação
| AOX | 0,1 - 1,7 |  | Os resultados dos valores superiores de inúmeras produções relevantes de AOX e pré-tratamento de águas residuais com cargas significativas de AOX
| Cu | 0,007 - 0,1 |  | Os resultados dos valores superiores resultarm da utilização deliberada de metais pesados ou compostos de metais pesados em processos numerosos e o pré-tratamento de fluxos de águas residuais
| Cr | 0,004 - 0,05
| Ni | 0,01 - 0,05
| Zn | -0.1
| Sólidos Suspensos | 10 - 20
| LID F | 1 - 2 | Factor de Diluição | A toxicidade é expressa também como toxicidade aquática
| LID D | 2 - 4
| LID A | 1 - 8
| LID L | 3 - 16
| LID EU | 1.5
* Os níveis referem-se ao efluente após tratamento biológico, sem diluição, por exemplo por mistura com água de refrigeração
5.2.4.8. Monitorização do efluente total
70. | Monitorizar regularmente o efluente total à entrada e à saída da ETAR biológica medindo, pelo menos, os parâmetros indicados na Tabela 5.1 do BREF
5.2.4.8.1. Biomonitorização
71. | Proceder à biomonitorização regular do efluente total após a ETAR biológica, quando são manuseadas ou produzidas, intencionalmente ou não, substâncias com potencial ecotoxicológico
5.2.4.8.2. Monitorização em contínuo da toxicidade
72. | Monitorizar, em contínuo, a toxicidade em combinação com a medição em contínuo do COT, nos casos em que se encontra identificado o risco de toxicidade aguda residual
5.3. Gestão Ambiental
73. | Implementar e aderir a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que integre, em função de circunstâncias individuais, os requisitos identificados no BREF
71. a) | a) definição de uma política ambiental a aplicar pela gestão de topo (o compromisso da gestão de topo é considerada como uma condição prévia para uma aplicação bem sucedida de outras características do SGA)
71. b) | b) planear e estabelecer os procedimentos necessários
71. c) | c) execução dos procedimentos, com especial atenção para:
71. c) i. | i. formação, sensibilização e competência;
71. c) ii. | ii. comunicação
71. c) iii. | iii. envolvimento dos trabalhadores
71. c) iv. | iv. documentação
71. c) v. | v. controlo de processos eficiente
71. c) vi. | vi. programa de manutenção
71. c) vii. | vii. Preparação e resposta a emergências
71. c) viii | viii. salvaguarda o cumprimento da legislação ambiental
71. d) | d) Verificar o desempenho e tomar medidas corretivas, com especial atenção para:
71. d) i. | i. Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre Monitoramento de Emissões)
71. d) ii. | ii. A ação correctiva e preventiva
71. d) iii. | iii. Manutenção de registos
71. d) iv. | iv. auditoria interna independente, a fim de determinar se o SGA está, ou não, em conformidade com as disposições previstas implementadas e mantidas adequadamente.
71. e) | e) Revisão pela gestão de topo.
72. | 72. As três características adicionais, que podem complementar o procedimento anteriormente mensionado, são consideradas como medidas de apoio. No entanto, em geral a sua ausência não é inconsistente com a MTD. Estes três passos adicionais são:
72. a) | a) ter os procedimentos do sistema de gestão e de auditoria em verificados e validados por um organismo de certificação acreditado ou um verificador SGA externa
72. b) | b) preparação e publicação (e validação possivelmente externa) de uma declaração ambiental regular, descrevendo todos os aspectos ambientais significativos da instalação, permitindo a comparação ano-a-ano em relação aos objetivos e metas ambientais, bem como com as referências do setor, conforme apropriado
72. c) | c) Implementação e adesão a um sistema voluntário internacionalmente aceite, tal como EMAS e EN ISO 14001:1996. Esta etapa voluntária poderia dar maior credibilidade ao SGA. EMAS, em especial, que incorpora todas as características acima mencionadas, dá maior credibilidade. No entanto, sistemas de aproximação não-padronizados podem, em princípio, ser igualmente eficazes, desde que sejam devidamente projetado e implementado.
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar

## BREF ICS
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) ¦ Data de adoção: 12/2001 ¦ Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4.2 MTD PARA SISTEMAS DE ARREFECIMENTO
4.2.1 Gestão integrada do calor
4.2.1.1 arrefecimento industrial = Gestão do calor
1. | Para todas as instalações é MTD adotar uma abordagem integrada de modo a reduzir o impacte ambiental dos sistemas de arrefecimento industrial mantendo o equilíbrio entre os impactes diretos e indiretos. | Sim | Foi considerado na seleção e conceção do sistema de arrefecimento presente na instalação. | n.a
4.2.1.2 Redução do nível de libertação de calor através da otimização da reutilização interna/externa de calor
2. | Numa situação de greenfield, a avaliação da capacidade de calor necessária só pode ser considerada MTD se for o resultado do uso máximo das opções internas e externas disponíveis e aplicáveis para reutilização de excesso de calor. Numa instalação existente, otimizar a reutilização interna e externa e reduzir a quantidade e o nível de calor a serem descarregados também deve preceder qualquer alteração na capacidade potencial do sistema de arrefecimento aplicado. Aumentar a eficiência de um sistema de arrefecimento existente pela melhoria de operação dos sistemas, tem de ser avaliado em relação ao aumento da eficiência por meio tecnológico através de uma adaptação ou de mudanças tecnológicas. Em geral, e para os grandes sistemas de arrefecimento existentes, a melhoria da operação dos sistemas é considerada mais rentável do que a aplicação de tecnologia nova ou melhorada e, portanto, pode ser considerada como MTD. | Não aplicável | O processo produtivo (distilação em vácuo) já foi concebido de maneira a reaproveitar todo o calor possível no próprio processo e em circuito fechado. O sistema de arrefecimento (recirculação de água com torres de arrefecimento) apenas retira o calor que não pode ser reaproveitado. A temperatura de saída da água de arrefecimento não é suficiente para ser reutilizar a energia em uqalquer outro processo ou istema da instalação. | n.a
4.2.1.3 Sistemas de arrefecimento e requisitos de processo
3. | Seleção de uma configuração de arrefecimento que se deve basear numa comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os requisitos do processo. Os requisitos de processo são, por exemplo, controle de reações químicas, fiabilidade do desempenho do processo e manutenção dos níveis de segurança exigidos. Uma mudança na tecnologia de arrefecimento para reduzir o impacte ambiental só pode ser considerada MTD se a eficiência do arrefecimento for mantida no mesmo nível ou, melhor ainda, num nível aumentado. | Sim | Foi considerado na seleção e conceção do sistema de arrefecimento presente na instalação. | n.a
4.2.1.4 Sistemas de arrefecimento e requisitos do local
4. | Os limites impostos pelo local aplicam-se particularmente às novas instalações, onde um sistema de arrefecimento ainda deve ser selecionado. Se a capacidade de descarga de calor necessária for conhecida, poderá influenciar a seleção de um local apropriado. Para processos sensíveis à temperatura é MTD selecionar o local com a disponibilidade necessária de água de arrefecimento. | Sim | Foi considerado na seleção e conceção do sistema de arrefecimento presente na instalação. | n.a
5. | Para proteção dos aquíferos subterrâneos, deve ser aplicado um sistema de arrefecimento que siga os princípios de minimização da utilização de águas provenientes de captações subterrâneas, principalmente em locais onde são se encontra regulado a depleção dos aquíferos. | Não aplicável | A proveniência da água é de captação subterrânea indireta, isto é , a empresa adquire água á rede municipal, que por sua vez capta nos aquíferos subterrâneos. Ainda assim, considera-se não aplicável, o que não invalida todas as medidas de poupança de água implementadas no sistema que por sua vez também protegem a depleção dos aquíferos.
4.2.2 MTD aplicáveis a sistemas de arrefecimento industrial
6. | Para instalações novas, é MTD começar por identificar medidas de redução na fase de projeto, aplicando equipamentos de baixo consumo energético e escolhendo os equipamentos com os materiais corretos que estejam em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento. | Sim | Foi considerado na seleção e conceção do sistema de arrefecimento presente na instalação. | n.a
7. | Para instalações existentes, as medidas tecnológicas podem ser MTD em certas circunstâncias (consultar BREF). |  |  | n.a
4.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
4.3.1 Considerações gerais
8. | Para sistemas de arrefecimento na fase de projeto, constitui MTD a ponderação de um conjunto de fatores:
8. a) | Redução da resistência ao fluxo de ar e água | Sim | O sistema foi otimizado nos seus ciclos de concentração garantindo redução no consumo de água e energia; Os motores possuem variador de potência para permitir ganhos energéticos; São utilizados três produtos químicos que garantem a limpeza do circuito: - Biocida não oxidante para controlo da população microbiana; - Dispersante para inibir e controlar a formação de incrustações e calcificação; - Inibidor de corrosão; - Limpeza periódica dos circuitos (química e mecânica). | n.a
8. b) | Aplicação de equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético |  |  | n.a
8. c) | Redução da quantidade de equipamento com elevado consumo energético |  |  | n.a
8. d) | Otimizar o tratamento da água utilizada, em sistemas de passagem única e torre arrefecimento por via húmida, promovendo limpeza das superfícies de circulação dos fluídos a par da prevenção da formação de incrustações e afins. |  |  | n.a
4.3.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
9. | Em termos de eficiência energética global de uma instalação, a utilização de um sistema de passagem única é MTD, em particular para processos que exigem grandes capacidades de arrefecimento. Em casos de rios e estuários é aceitável se o sistema garantir: | Não aplicável | Não aplicável na instalação (não há libertação de água quente para o meio. As torres de arrefecimento são aerorefrigeradas e a água arrefecida volta ao processo. Há apenas perdas de evaporação) | n.a
9. a) | Extensão da pluma de calor na superfície da água deixando a passagem para migração de peixes; | Não aplicável | Não aplicável na instalação | n.a
9. b) | Conceber a entrada de água de arrefecimento de modo a reduzir o arrastamento de peixe; | Não aplicável | Não aplicável na instalação | n.a
9. c) | A carga de calor não interfere com outros usuários de água de superfície de receção. | Não aplicável | Não aplicável na instalação | n.a
| Para sistemas com grande capacidade de arrefecimento (> 10 MWth) | Não aplicável | Não aplicável na instalação (além do acima descrito em 9., a potência é inferior a 10 MWth) | n.a
9. d) | Selecionar um local adequado à aplicação de sistemas de passagem única. | Não aplicável | Não aplicável na instalação | n.a
| Para todos os sistemas: |  |  | n.a
9. e) | Aplicar a opção de funcionamento / operação variável, isto é, quando o processo a refrigerar exige um funcionamento variável, a modulação bem-sucedida dos fluxos de ar e de água pode ser relevante para a eficiência energética global do processo. | Sim | Técnicas implementadas no sistema | n.a
9. f) | Modulação do fluxo de ar / água |  |  | n.a
| Para todos os sistemas húmidos: |  |  | n.a
9. g) | Aplicar tratamentos de água otimizados e tratamentos para manutenção das superfícies das tubagens dos sistemas | Sim | Ver ponto 8. | n.a
| Para sistemas únicos: |  |  | n.a
9. h) | Evitar a recirculação de pluma de água quente nos rios e minimizá-lo em estuários e em sítios marinhos. | Não aplicável | Não aplicável na instalação | n.a
| Para torres de arrefecimento: |  |  | n.a
9. i) | Aplicar bombas e ventiladores de baixo consumo energético | Sim | A seleção destes equipamentos teve em conta o consumo energético reduzido | n.a
4.4 REDUÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁGUA
4.4.1 Considerações gerais
10. | Para novos sistemas podem ser realizados os seguintes pontos:
10. a) | À luz do equilíbrio energético geral, o arrefecimento com água é mais eficiente; | Sim | O arrefecimento é com água. | n.a
10. b) | Para novas instalações, deve ser selecionado um local para a disponibilidade de quantidades suficientes de água (de superfície) no caso de grande procura de água de arrefecimento; | Não aplicável | O sistema não exige grande procura de água. | n.a
10. c) | A necessidade de arrefecimento ser reduzida através otimização da reutilização do calor; | Não aplicável | Não aplicável na instalação (ver ponto 2.) | n.a
10. d) | Para novas instalações um local deve ser selecionada para a disponibilidade de um recetor de água adequada, particularmente no caso de grandes descargas de água de arrefecimento; | Não aplicável | O sistema não exige grandes descargas de água. | n.a
10. e) | Onde a disponibilidade de água é limitada, deve ser escolhida uma tecnologia que permita diferentes modos de operação que requeiram menos água para atingir a capacidade de arrefecimento necessária; | Não aplicável | O sistema não exige grande procura de água e apenas comporta perdas por evaporação. | n.a
10. f) | Em todos os casos, a arrefecimento por recirculação é uma opção, mas é necessário um equilíbrio cuidadoso com outros fatores, como o condicionamento de água necessário e uma eficiência energética global mais baixa. | Sim | Está aplicado o arrefecimento por recirculação optimizador em termos de eficiência energética | n.a
11. | Para sistemas existentes e no caso de rios com disponibilidade limitada de água superficial, pode ser equacionada a alteração de um sistema de passagem única para um sistema de arrefecimento com recirculação. | Não aplicável | O arrefecimento é com água da rede municipal, com recirculação. | n.a
4.4.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
12. | São técnicas MTD para a redução das necessidades de água:
Para sistemas húmidos:
12. a) | Otimização da reutilização de calor | Não aplicável | Não se afigura viável o aproveitamento do calor no sistema instalado. | n.a
12. b) | A utilização de águas subterrâneas não é considerada MTD | Não |  | n.a
12. c) | Aplicação de sistemas de recirculação | Sim | O sistema instalado é de recirculação | n.a
12. d) | Aplicação de sistemas de arrefecimento híbridos | Não aplicável | Não aplicável na instalação | n.a
12. e) | Aplicação de arrefecimento a seco | Não aplicável | Não aplicável na instalação | n.a
| Para sistemas de arrefecimento de recirculação húmida e húmida/seca: |  |  | n.a
12. f) | Otimização de ciclos de concentração | Sim | O sistema está optimizador no que se refere aos ciclos de concentração | n.a
4.5 REDUÇÃO DO ARRASTAMENTO DE ORGANISMOS |  | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
4.5.1 Considerações gerais |  | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
| Consultar BREF. | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
4.5.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD |  | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
13. | São técnicas MTD para a redução de arrastamento: | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
| Para todos os sistemas únicos ou sistemas de arrefecimento com entradas de águas de superfície: | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
13. a) | Análise do biótopo na fonte de água de superfície | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
13. b) | Otimização das velocidades da água nos canais de admissão para limitar a sedimentação; Observação da ocorrência sazonal de macro incrustações. | Não aplicável | Não aplicável na instalação. É usada água da rede municipal. | n.a
4.6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA A ÁGUA
4.6.1 Abordagem geral sobre as MTD para a redução das emissões de calor
| Consultar BREF. | Não aplicável | As descargas são muito reduzidas, apenas as purgas para controlo da salinidade, e sem potencial para afetar o meio de descarga. | n.a
4.6.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões químicas para a água
14. | Referindo que a afirmação de que 80% do impacte ambiental é decidido na altura da fase de conceção do projeto, devem ser tomadas outras medidas para a fase de conceção do sistema de arrefecimento húmido com a seguinte ordem de abordagem:
14. a) | Identificar as condições do processo (pressão, T, corrosividade da substância) | Sim | Técnicas consideradas na conceção do projeto e implementadas na operação do sistema. Produtos químicos de pouca perigosidade para o meio ambiente, com doseamento otimizado. Monitorização frequente. | n.a
14. b) | Identificar características químicas da fonte de água de arrefecimento |  |  | n.a
14. c) | Selecionar materiais apropriados para os permutadores, considerando as características do processo e as propriedades da água |  |  | n.a
14. d) | Selecionar materiais apropriados para os restantes elementos do circuito. |  |  | n.a
14. e) | Identificar os requerimentos operacionais do sistema de arrefecimento. |  |  | n.a
14. f) | Selecionar um tratamento de água de arrefecimento mais apropriado usando produtos químicos menos perigosos ou produtos químicos com menor potencial de impacte no meio ambiente (complexos orgânicos facilmente biodegradáveis) |  |  | n.a
14. g) | Aplicar o esquema de seleção para biocidas (capítulo 3, figura 3.2) |  |  | n.a
14. h) | Otimizar o doseamento por monitorização da água.
4.6.3 Abordagem sobre as técnicas MTD para redução das emissões para a água
4.6.3.1 Prevenção pelo projeto de equipamentos e manutenção do sistema
15. | São técnicas MTD para a redução de emissões para a água através de técnicas de desenho e manutenção:
| Para sistemas húmidos: |  |  | n.a
15. a) | Análise da corrosividade da substância do processo, bem como da água de arrefecimento para selecionar o material certo | Sim | Técnicas implementadas na conceção do projeto e aplicadas em operação do sistema. | n.a
15. b) | Projeção do sistema de arrefecimento evitando zonas de estancamento para reduzir a corrosão e contaminações. |  |  | n.a
| Para permutadores do tipo Shell&tube: |  |  | n.a
15. c) | Conceção que permita facilitar a limpeza através da circulação do caudal de água arrefecida no tubo e as paredes dos tubos de material resistente às incrustações. | Sim | Técnica implementadas na conceção do projeto e aplicadas em operação do sistema. | n.a
| Condensadores de instalações de produção de eletricidade: |  |  | n.a
15. d) | Aplicação de Ti em condensadores com água do mar ou água salobra | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento | n.a
15. e) | Aplicação de ligas de baixa corrosão (aço inoxidável com elevado índice de corrosão ou de cobre níquel) | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento | n.a
15. f) | Utilização de sistemas de limpeza automatizados com as esferas de espuma ou escovas | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento | n.a
| Para condensadores e permutadores de calor: |  |  | n.a
15. g) | De modo a reduzir a deposição (incrustação) em condensadores a velocidade da água deve ser > 1,8 m / s para equipamentos novos e 1,5 m / s no caso de montagem de feixe de tubos | Sim | A velocidade da água é superior a 1,5 m/s | n.a
15. h) | De modo a reduzir a deposição (incrustação) nos permutadores de calor recomenda-se uma velocidade da água > 0,8 m / s | Sim | A velocidade da água é superior a 0,8 m/s | n.a
15. i) | De modo a evitar o entupimento utilizar filtros de detritos para proteger os permutadores de calor, onde a obstrução é um risco | Sim | São usados filtros no circuito de água | n.a
| Para sistemas arrefecimento de passagem única, de modo a reduzir a sensibilidade à corrosão: | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
15. j) | Aplicar aço-carbono em sistemas de água de arrefecimento, se a tolerância à corrosão puder ser atendida | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
15. k) | Aplicar plásticos reforçados com fibra de vidro, revestido de betão reforçado ou aço-carbono revestido em caso de condutas subterrâneas | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
15. l) | Aplicar tubos de titânio para permutadores do tipo Shell&tube em ambientes altamente corrosivos ou aço inoxidável de elevada qualidade com desempenho semelhante. | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
| Para torres de arrefecimento húmidas abertas: | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
15. m) | Para reduzir a incrustação em condições de água salgada aplicar enchimento de baixa incrustação e com capacidade a altas cargas | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
15. n) | Evitar substâncias perigosas devido ao tratamento anti-incrustantes (como CCA e TBTO) nos tratamentos anticontaminação. | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:
15. o) | Para reduzir o tratamento de anti-incrustação aplicar enchimento tendo em consideração a qualidade local da água (por exemplo, alto teor de sólidos, escala) | Não aplicável | Não aplicável, tiragem forçada. | n.a
4.6.3.2 Controlo da otimização do tratamento de água de arrefecimento |  |  |  | n.a
16. | São técnicas MTD para a redução de emissões para a água por meio da otimização do tratamento de água de arrefecimento:
Para todos os sistemas húmidos:
16. a) | Monitorização e controlo da composição química da água de arrefecimento para reduzir a quantidade de aditivos. | Sim | Existe monitorização da água de alimentação para o correto e automático doseamento de químicos. Os químicos selecionados são de baixa perigosidade para o ambiente. | n.a
16. b) | Reduzir a utilização de químicos perigosos, não se devendo utilizar o seguinte: compostos de crómio, compostos de mercúrio, compostos organometálicos, mercaptobenzotiazol e substâncias biocidas para tratamento de choque diferentes do cloro, bromo, ozono e peróxido de hidrogénio. |  |  | n.a
Para sistema de arrefecimento de passagem única e torres de arrefecimento abertas e húmidas:
16. c) | Monitorizar a existência de macro incrustações para otimizar a dosagem de biocidas | Sim | Embora não seja aplicável ao sistema existente, também são monitorizados parâmetros que podem indicar a existência de incrustações e atuar de forma a corrigir o problema. | n.a
Para sistemas de arrefecimento únicos:
16. d) | De modo a limitar ao utilização de biocidas utilizar temperatura da água do mar abaixo de 10-12ºC | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
16. e) | De modo a reduzir a emissão de FO variar os tempos de residência e as velocidades da água com um nível FO ou FRO associado de 0,1 mg / l na saída | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
16. f) | De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FOR ≤ 0,2 mg / l na saída para a cloração contínua de água do mar | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
16. g) | De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FRO ≤ 0,5 mg / l na saída para a cloração intermitente e choque de água do mar | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
16. h) | Reduzir a quantidade de compostos formadores de óxidos em água fresca sem cloração contínua em água doce pois não é considerada MTD | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
16. i) | De modo a reduzir a quantidade de hipoclorito manter m pH de 7 ≤ pH ≤ 9 | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
16. j) | De modo a reduzir a quantidade de biocida e a purga aplicar biofiltração | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
16. k) | Fechar temporariamente as purgas depois do doseamento de aditivos para reduzir a emissão de biocidas hidrolisantes. | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
16. l) | No caso de aplicar ozono, manter a concentração inferior a 0,1 mg/l. | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
4.7 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA O AR
4.7.1 Abordagem geral
| Consultar BREF. | Sim | Ver ponto 17 e respetivas alíneas. | n.a
4.7.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões para o ar
17. | São técnicas MTD para a redução de emissões para o ar:
Para as torres de arrefecimento húmidas:
17. a) | Para evitar a chegada da pluma ao nível do solo a emissão da pluma deverá ter uma altura suficiente e uma velocidade mínima de ar de descarga na saída da torre | Sim | Não se verifica a formação de plumas. | n.a
17. b) | Para evitar a formação de pluma aplicar uma técnica híbrida ou outras técnicas de supressão de plumas, como o aquecimento de ar | Não aplicável | Não considerado necessário tendo em conta a escassa ou inexistente formação de plumas | n.a
17. c) | Evitar a aplicação de amiantos, CCA e TBTO para reduzir a utilização de substâncias perigosas. | Sim | Os químicos utilizados são isentos de amiantos, CCA e TBTO | n.a
17. d) | Projetar e definir a localização das torres de modo a que a sua saída possa ser captada por sistemas de ar condicionado, para evitar afetar a qualidade do ar no centro de trabalho. | Sim | A localização é compatível com a prevenção de afetação da qualidade do ar em edifícios de trabalho | n.a
17. e) | Reduzir as perdas por arrasto através da aplicação de captadores. | Sim | A formação de gotas é <0.01% m3/h. | n.a
4.8 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE RUÍDO
4.8.1 Abordagem geral
| Consultar BREF. | Sim | Ver pontos seguintes | n.a
4.8.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões de ruído
18. | São técnicas MTD para a redução de emissões de ruído:
| Para torres de arrefecimento de tiragem natural: | Não aplicável | Não aplicável-Tiragem forçada | n.a
18. a) | Para redução de ruído da água em cascata à entrada do tubo de ar estão disponíveis várias técnicas (ver BREF) | Não aplicável | Não aplicável-Tiragem forçada | n.a
18. b) | Reduzir a emissão de ruído ao redor da base da torre, por exemplo, recorrendo a uma barreira de terra ou uma parede anti-ruído | Não aplicável | Não aplicável-Tiragem forçada | n.a
| Para torres de arrefecimento mecânicas: |  |  | n.a
18. c) | Redução do ruído do ventilador aplicando ventiladores de baixo ruído por exemplo: | Sim | Estão aplicados ventiladores de baixo ruído | n.a
18. c) i. | Utilizando ventiladores de grande diâmetro com velocidades circunferenciais | Sim | São do maior diâmetro possível para a configuração do sistema instalado | n.a
18. c) ii. | Utilizando velocidades reduzidas (≤ 40 m/s) | Não | A rotação é superior (75 m/s). Como técnica alternativa foi instalada uma barreira para atenuar o som | n.a
18. d) | Na fase de projeção aplicar uma altura suficiente ao difusor otimizado ou instalar atenuadores de som | Sim | Existe barreira física que funciona como atenuador de som | n.a
18. e) | De modo a reduzir o ruído aplicar medidas de atenuação (silenciadores) à entrada e saída do ar | Não | As técnicas empregues serão suficientes para a redução do ruído emitido | n.a
4.9 REDUÇÃO DO RISCO DE FUGAS
4.9.1 Abordagem geral
19. | São medidas gerais para reduzir a ocorrência de fugas: (não aplicável a condensadores)
19. a) | Selecionar material para equipamentos de sistemas de arrefecimento por via húmida de acordo com a qualidade da água aplicada | Sim | As torres são operadas dentro dos limites do projeto. É feita uma monitorização regular dos parâmetros mais importantes, incluindo os da purga, recorrendo a uma empresa da especialidade. Os parâmetros críticos são monitorizados em contínuo. | n.a
19. b) | Operar o sistema de acordo com a sua conceção |  |  | n.a
19. c) | Se necessário um tratamento de água de arrefecimento, selecionar um programa correto de tratamento de água de arrefecimento |  |  | n.a
19. d) | Monitorizar as possíveis fugas na descarga da água de arrefecimento na recirculação de sistemas de arrefecimento húmido, analisando a purga. |  |  | n.a
| Para permutadores de calor: | Não aplicável |  | n.a
19. e) | De modo a evitar pequenas fissuras o ∆T do permutador deverá ser ≤ 50 °C | Não aplicável | Ver ponto seguinte | n.a
| Para permutadores do tipo shell&tube: | Sim |  | n.a
19. f) | Monitorizar a operação do processo para que a operação ocorra dentro dos limites de projeto | Sim | O processo é monitorizado pelo sistema de comando e controlo 24h/dia. Foi aplicadada a soldagem na conceção dos equipamentos. | n.a
19. g) | Aplicar tecnologia de soldagem de modo a fortalecer a construção do tubo/placa de tubo | Sim |  | n.a
| Para o equipamento: |  |  | n.a
19. h) | De modo a reduzir a corrosão, a temperatura do metal no lado de passagem da água de arrefecimento deverá ser < 60 °C | Sim | É mantida a temperatura do metal < 60 °C | n.a
| Para sistemas de arrefecimento de passagem única | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. i) | Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorizar | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. j) | Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento = Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. k) | Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema direto Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. l) | Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema com permutador de calor de material altamente anti-corrosivo/monitorização analítica automática | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. m) | Para alcançar um VCI ≥ 9 alterar a tecnologia: | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. m) i. | arrefecimento indireta | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. m) ii. | arrefecimento recirculante | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. m) iii. | arrefecimento a ar | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. n) | No arrefecimento de substâncias perigosas, efetuar sempre a monitorização da água de arrefecimento. | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
19. o) | Aplicação de manutenção preventiva, através da realização de inspeção por meio de corrente de Foucault. | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado | n.a
| Para sistemas de arrefecimento com recirculação |  |  | n.a
19. p) | Monitorização constante da purga no arrefecimento de substâncias perigosas | Sim | A água da purga é inspecionada diariamente e analisada mensalmente. | n.a
4.10 REDUÇÃO DE RISCO BIOLÓGICO
4.10.1 Abordagem geral
| Consultar BREF. | Sim | Ver prontos seguintes | n.a
4.10.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir o risco de emissões biológicas
20. | São consideradas como MTD na prevenção e redução do risco microbiológico:
Para todos os sistemas de arrefecimento húmidos:
20. a) | Com vista à redução da formação de algas deve-se proteger a água de arrefecimento da ação da energia luminosa | Sim | Para além das persianas do próprio sistema, existe uma barreira física que bloqueia a entrada de luz direta no sistema | n.a
20. b) | Com vista à redução do crescimento de microrganismos devem-se evitar zonas estagnadas (a nível do seu design), de forma a manter a velocidade na passagem de água e proceder à aplicação de tratamentos químicos otimizados. | Sim | O design do sistema evita as zonas de estagnação, é mantida uma velocidade de passagem elevada e são injetados os químicos otimizados para a prevenção de incrustações e microfilmes. | n.a
20. c) | Nas limpezas após um surto deve-se efetuar uma combinação de limpeza mecânica e limpeza química | Sim | Está prevista através de procedimento interno. | n.a
20. d) | Efetuar uma monitorização periódica dos organismos patogénicos potencialmente existentes nas torres de arrefecimento. | Sim | A atividade microbiana (ATP) é monitorizada com uma periodicidade mensal, e a Legionella (ssp e pneumophila) com uma periodicidade trimestral | n.a
| Para torres de arrefecimento húmidas abertas: |  |  | n.a
20. e) | Para reduzir o risco de infeção os operadores devem utilizar proteção de olhos e boca (máscara P3) quando entram num sistema de arrefecimento húmido | Não aplicável | Não aplicável à instalação e ao sistema de arrefecimento selecionado. No entanto é sempre usado proteção P3 em qualquer intervenção no interior do sistema. | n.a
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## BREF WT (novo)
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias de Tratamento de Resíduos ¦ Data de adoção: 08/2018 ¦ Versão: 24.01.2019
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2018/1147.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1. Desempenho ambiental geral
1. | Aderir e Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). |  | A implementar | Já existem implementados bastantes elementos constituintes de um SGA seguindo o referencial ISO 14001 . Na realidade será um SG Integrado de Segurança, Ambiente, Qualidade e Prevenção de Acidentes Graves cuja conclusão está prevista para Março de 2021 | n.a |  |  | 2021-03-01
2. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da instalação, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas. |  | Sim | Conforme descrito seguidamente | n.a
| a | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de caracterização e pré-aceitação dos resíduos | Sim | Medida implementada através de procedimentos internos | n.a
| b | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de aceitação dos resíduos | Sim | Medida implementada através de procedimentos internos | n.a
| c | Estabelecer e pôr em prática um inventário e um sistema de rastreio dos resíduos | Sim | Medida implementada através de inventário com atualização de base diária | n.a
| d | Estabelecer e pôr em prática um sistema de gestão da qualidade do produto | A implementar | Ver ponto 1. | n.a |  |  | 2021-03-01
| e | Garantir a separação dos resíduos | Sim | Medida implementada através de procedimentos internos | n.a
| f | Garantir a compatibilidade dos resíduos antes da mistura dos mesmos | Sim | Medida implementada através de procedimentos internos | n.a
| g | Triagem dos resíduos sólidos à entrada da instalação | Não aplicável | São tratados apenas resíduos Líquidos | n.a
3. | A fim de facilitar a redução das emissões para o meio aquático e para a atmosfera, constitui MTD estabelecer e manter atualizado um inventário dos fluxos de águas residuais e de efluentes gasosos, integrado no sistema de gestão ambiental, que incorpore os elementos previstos no documentos conclusões MTD. |  | A implementar | Existem alguns elementos implementados (exemplo fluxograma geral). Alguns elementos necessitam de revisão e adequação ao SGA em construção | n.a |  |  | 2021-03-01
4. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao armazenamento de resíduos, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas. |  | Sim |  | n.a
| a | Otimização do local de armazenamento | Sim | Conceito adotado em fase de projeto e que se dá continuidade tendo em vista a melhoria contínua nos diversos microprojectos de modificação. | n.a
| b | Adequação da capacidade de armazenamento | Sim | Conceito adotado em fase de projeto e que se dá continuidade tendo em vista a melhoria contínua nos diversos microprojectos de modificação. | n.a
| c | Segurança das operações de armazenamento | Sim | Existência de procedimentos e instruções específicas de prevenção | n.a
| d | Área separada para armazenamento e manuseamento de resíduos perigosos embalados | Não aplicável | Não são geridos resíduos embalados | n.a
5. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao manuseamento e à transferência de resíduos, constitui MTD estabelecer e pôr em prática procedimentos de manuseamento e de transferência. |  | Sim | Existência de procedimentos de manuseamento de substâncias perigosas | n.a
1.2. Monitorização |  |  |  |  | n.a
6. | No que respeita às emissões relevantes para o meio aquático identificadas no inventário dos fluxos de águas residuais (cf. MTD 3), constitui MTD a monitorização dos parâmetros de processo fundamentais (nomeadamente caudal, pH, temperatura, condutividade e CBO das águas residuais) nos pontos fundamentais (por exemplo à entrada e/ou à saída do pré-tratamento, à entrada do tratamento final e no ponto de descarga, à saída da instalação). |  | Sim | Os parâmetros são monitorizados nos pontos fundamentais do tratamento de acordo com a sua relevância (conforme nota 3 da Decisão de Execução (UE) 2018/1147. ); | n.a
7. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões para o meio aquático, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | A frequência aplicada é coincidente com a relevância dos paramentos e a estabilidade de resultados. São usadas as normas EN como referência. | n.a
8. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões canalizadas para a atmosfera, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Não aplicável | Não aplicável de acordo com quadro 6,9 da Decisão de Execução (UE) 2018/1147 | n.a
9. | Constitui MTD monitorizar, pelo menos anualmente, as emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera provenientes da regeneração de solventes usados, da descontaminação com solventes de equipamentos que contenham POP e do tratamento físico-químico de solventes para valorização do poder calorífico destes, recorrendo a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não aplicável aos processos de tratamento de resíduos empregues na instalação. | n.a
| a | Medição | Não aplicável | Não aplicável aos processos de tratamento de resíduos empregues na instalação. | n.a
| b | Fatores de emissão | Não aplicável | Não aplicável aos processos de tratamento de resíduos empregues na instalação. | n.a
| c | Balanço de massas | Não aplicável | Não aplicável aos processos de tratamento de resíduos empregues na instalação. | n.a
10. | Constitui MTD a monitorização periódica das emissões de odores. |  | A avaliar | Embora, no passado, tenham ocorrido situações passíveis de ser consideradas como odores incómodos para recetores sensíveis, a instalação tem atuado de forma a reduzir os odores na fonte, nomeadamente através de cobertura de reservatórios abertos e aproveitamento do gás resídual como fonte energética (MTD 45,) | n.a
11. | Constitui MTD a monitorização, pelo menos anual, do consumo anual de água, energia e matérias-primas, bem como da produção anual de resíduos e de águas residuais. |  | Sim | É efetuada a monitorização que vai de uma base diária a anual dependendo do elemento em questão | n.a
1.3. Emissões para a atmosfera |  |  |  |  | n.a
12. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de odores que inclua elementos descritos na MTD 12. das conclusões MTD. |  | A avaliar | Existe Plano de Gestão de odores que não contempla totalmente a MTD 10, | n.a
13. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim |  | n.a
| a | Minimização dos tempos de residência | Sim | É aplicada esta técnica. | n.a
| b | Tratamento químico | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Otimização do tratamento aeróbio | Não aplicável | Não é utilizado o tratamento aeróbio na instalação | n.a
14. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões difusas para a atmosfera, nomeadamente de partículas, compostos orgânicos e odores, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. A MTD 14d é especialmente importante se o risco de emissões difusas dos resíduos para a atmosfera for elevado. |  | Sim |  | n.a
| a | Minimização do número de fontes potenciais de emissões difusas | Sim | Foi previsto em sede de projeto a diminuição de flanges e válvulas sempre que possível. | n.a
| b | Escolha e utilização de equipamento de elevada estanquidade | Sim | Em materiais e concepção. Não esquecer que a parte substancial do processo de tratamento é uma distilação em vácuo onde a estaquidade é um requisito absoluto. | n.a
| c | Prevenção da corrosão | Sim | Foram selecionados em sede de projeto os melhores materiais com resistência à corrosão. A mesma filosofia é seguida para a aquisição novos materiais. O esquema de pintura aplicado é o indicado para a prevenção da corrosão especialmente pela proximidade com o mar. | n.a
| d | Confinamento, recolha e tratamento das emissões difusas | Sim | As zonas do processo de distilação onde existe fase gasosa é mantida em vácuo e o gás derivado dos processos é recolhido e encaminhado por canalização para câmara de combustão do forno existente na instalação H3001 - oxidação térmica. No entanto, tal não é feito para equipamentos como tanques em virtude de a quantidade que se estima ser libertada ser muito reduzida (cerca de 2 t/ano) | n.a
| e | Humedecimento | Não aplicável | Não existem fontes potenciais de emissões difusas de partículas na instalação. | n.a
| f | Manutenção | Sim | Previsto no plano anual de inspeção e manutenção | n.a
| g | Limpeza das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | Sim | são efetuadas limpezas regulares assim como limpezas programadas a ocorrer nas paragens. | n.a
| h | Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR») | Sim | Foi implementado um programa LDAR e decorre dentro do estabelecido no mesmo. | n.a
15. | Constitui MTD a utilização da queima em tocha (flare) apenas por motivos de segurança ou em condições operacionais que não sejam de rotina (por exemplo arranques e paragens), recorrendo a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável na instalação (não há torchas) | n.a
| a | Conceção adequada da instalação | Não aplicável | Não é aplicável na instalação | n.a
| b | Gestão da instalação | Não aplicável | Não é aplicável na instalação | n.a
16. | A fim de reduzir as emissões das tochas (flares) para a atmosfera quando a queima em tocha é inevitável, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável na instalação | n.a
| a | Conceção adequada dos queimadores em tocha | Não aplicável | Não é aplicável na instalação | n.a
| b | Monitorização e registo no âmbito da gestão da queima em tocha | Não aplicável | Não é aplicável na instalação | n.a
1.4. Ruído e vibrações
17. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de ruídos e vibrações que inclua os elementos indicados na MTD 17. do documento conclusões MTD. |  | Sim | Existe e está implementado um Plano de Gestão do Ruído. Não foram identificadas Vibrações relevantes que exijam ser contempladas no plano. | n.a
18. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim
| a | Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios | Sim | As principais fontes ruidosas encontram-se estabelecidas no interior de edifícios | n.a
| b | Medidas operacionais | Sim | As principais fontes ruidosas fazem parte do Plano Anual de Inspeções e Manutenção. Os equipamentos são operados por pessoal com formação adequada. As fontes de emissão descontínuas são operadas preferencialmente no período diurno. | n.a
| c | Equipamento pouco ruidoso | Sim | É observado o potencial ruidoso dos equipamentos a adquirir | n.a
| d | Equipamento de contenção do ruído e das vibrações | Sim | Conforme referido em a) | n.a
| e | Redução do ruído | Sim | Conforme referido em a) | n.a
1.5. Emissões para o meio aquático |  |  |  |  | n.a
19. | A fim de otimizar o consumo de água, reduzir o volume de águas residuais gerado e evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões para o solo e para o meio aquático, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim | São utilizadas uma combinação das técnicas a seguir detalhadas | n.a
| a | Gestão da água | Sim | As lavagens são otimizadas por intermédio de lavagem a alta pressão e aspersores mais eficientes como comando de ativação. | n.a
| b | Recirculação da água | Sim | O circuito de arrefecimento é usado em recirculação. O fluxo de efluente tratado não é adequado a nenhuma utilização devido ao elevado teor em cloretos. | n.a
| c | Superfície impermeável | Sim | As zonas de armazenagem e manipulação são impermeabilizadas | n.a
| d | Técnicas destinadas a reduzir a probabilidade e o impacte de transbordamentos e perdas de estanquidade de reservatórios e outros recipientes | Sim | Todas as capacidades têm detetores de nível com alarmes integrados no sistema de controlo e comando. Possibilidade de ordens de isolamento remoto por meio de válvulas. | n.a
| e | Cobertura das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | Sim | O armazenamento de resíduos é efetuado em reservatórios cobertos. Apenas um volume é descoberto no entanto possui o mesmo nível de controlo indicado em d). | n.a
| f | Separação de fluxos de água | Sim | Existência de redes separativas de águas não contaminadas e Potencialmente/contaminadas. | n.a
| g | Infraestrutura de drenagem adequada | Sim | Existência de uma rede de drenagem que abrange a totalidade da instalação para encaminhamento de águas potencialmente/contaminadas para tratamento. | n.a
| h | Disposições ao nível da conceção e da manutenção que permitam detetar e reparar fugas | Sim | Existência de rotinas de inspeção visual diária; Plano anual de inspeções e manutenção. As linhas de movimentação de resíduos são maioritariamente aéreas. | n.a
| i | Capacidade de armazenamento de reserva adequada | Sim | Existência de uma bacia de reserva para acomodamento de efluentes em situação anormal de funcionamento. Tendencialmente estes efluentes irão retomar a linha de tratamento inicial antes da descarga. | n.a
20. | A fim de reduzir as emissões para o meio aquático, constitui MTD tratar as águas residuais por recurso a uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 20. do documento conclusões MTD. |  | Sim | É usada uma combinação das técnicas enunciadas, nomeadamente: Equalização; Separação de fases (oleosa/aquosa); Coagulação/floculação; Lamas ativadas; Sedimentação; Filtração; Adsorção | COT=10 - 60mg/l SST=5 - 60mg/l IH=0,5 - 10 mg/l Índice Fenóis =0,05 - 0,2 mg/l Arsénio (expresso em As) =0,01 - 0,05 mg/l Cádmio (expresso em Cd) = 0,01 - 0,05 mg/l Crómio (expresso em Cr) = 0,01 - 0,15 mg/l Cobre (expresso em Cu) = 0,05 - 0,5 mg/l Chumbo (expresso em Pb) = 0,05 - 0,1 mg/l Níquel (expresso em Ni) = 0,05 - 0,5 mg/l Mercúrio (expresso em Hg) =0,5 - 5 µg/l Zinco (expresso em Zn) = 0,1 - 1 mg/l | Frequência de monitorização no ponto de descarga à saída da instalação: COT = Mensal SST = Mensal Arsénio, Cádmio, Crómio, Cobre, Níquel, Chumbo, Zinco, Mercúrio, = Mensal Índice de Fenóis = Mensal | COT=60mg/l SST=60mg/l IH=10 mg/l Índice Fenóis =0,2 mg/l Arsénio (expresso em As) = 0,05 mg/l Cádmio (expresso em Cd) = 0,05 mg/l Crómio (expresso em Cr) = 0,15 mg/l Cobre (expresso em Cu) = 0,5 mg/l Chumbo (expresso em Pb) = 0,1 mg/l Níquel (expresso em Ni) = 0,5 mg/l Mercúrio (expresso em Hg) = 0,005 mg/l Zinco (expresso em Zn) = 0,1 mg/l
1.6. Emissões provocadas por acidentes e por incidentes |  |  | Sim | Para evitar ou limitar as consequências ambientais de acidentes estão implementadas as medidas a seguir detalhadas | n.a
21. | A fim de evitar ou limitar as consequências ambientais de acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas, no âmbito de um plano de gestão de acidentes (cf. MTD 1). |  | Sim | A instalação possui medidas contra atos mal intencionados, tais como o controlo de acesso; vedação que limita a fronteira com o exterior, rede de cctv(embora gerida por outra entidade); rondas; Estão previstas ações de contenção e confinamento nos procedimentos de atuação em caso de emergência, nomeadamente derrames e água para combate a incêndio. As bacias de contenção estão munidas de válvulas. Estão implementados procedimentos de registo e gestão de incidentes | n.a
22. | A fim de utilizar com eficiência as diversas matérias, constitui MTD a substituição de matérias por resíduos. |  | Não aplicável | Não existe nenhum resíduo capaz de substituir eficazmente as matérias coadjuvantes do processo de tratamento (de águas resíduais). O processo de tratamento de resíduos não são aplicadas matérias co-adjuvantes. | n.a
23. | A fim de utilizar a energia com eficiência, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  |  |  | n.a
| a | Plano de eficiência energética | Sim | É calculado o consumo específico de energia. Deverão ser implementadas metas a atingir no âmbito do SGA MTD1. | n.a
| b | Registo de balanço energético | Sim | É efetuado o registo do balanço energético. Deverão ser implementados mais tipos de registos mais específicos no âmbito do SGA MTD1. | n.a
24. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para eliminação, constitui MTD maximizar a reutilização de embalagens, no âmbito do plano de gestão de resíduos (cf. MTD 1). |  | Sim | Todas as embalagens são reutilizadas após verificação da sua integridade e compatibilidade das sustâncias anteriormente embaladas. | n.a
2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO MECÂNICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | A instalação não faz tratamento mecânico de resíduos. | n.a
2.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento mecânico de resíduos |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.1.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
25. | A fim de reduzir as emissões de partículas, bem como de metais ligados a partículas, PCDD/PCDF e PCB sob a forma de dioxinas, para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Ciclone | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Filtros de mangas | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Injeção de água no triturador/fragmentador | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos metálicos em trituradores/fragmentadores |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.2.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
26. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de evitar emissões devidas a acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso à MTD 14g e às técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Implantação de um procedimento de inspeção pormenorizado aos fardos de resíduos antes da trituração/fragmentação | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Remoção dos itens perigosos do fluxo de entrada de resíduos e eliminação segura dos mesmos (por exemplo garrafas de gás, VFV não-despoluídos, REEE não despoluídos, itens contaminados por PCB ou por mercúrio, itens radioativos) | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Tratamento de recipientes apenas se acompanhados de um declaração de limpeza | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.2.2. Deflagrações |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
27. | A fim de evitar deflagrações e de reduzir as emissões em caso de deflagração, constitui MTD o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Plano de gestão de deflagrações | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Dispositivos de alívio de pressão | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Pré-trituração/fragmentação | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.2.3. Eficiência energética |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
28. | A fim de promover a eficiência energética, constitui MTD manter a estabilidade da alimentação do triturador/fragmentador. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.3.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
29. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e da MTD 14h e o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Otimização da extração de óleos e fluidos frigorígenos | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Condensação criogénica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.3.2. Explosões |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
30. | A fim de evitar emissões originárias de explosões ocorridas no tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Atmosfera inerte | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Ventilação forçada | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos com poder calorífico |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.4.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
31. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Biofiltração | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Oxidação térmica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.5. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de REEE que contenham mercúrio |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
2.5.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
32. | A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, constitui MTD a recolha das emissões de mercúrio na fonte, o encaminhamento destas para um processo de redução e a realização de monitorização adequada. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | A nstalação não faz tratamento biológico de resíduos. | n.a
3.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento biológico de resíduos |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.1.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
33. | A fim de reduzir as emissões de odores e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD selecionar os resíduos admitidos. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.1.2. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
34. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas, compostos orgânicos e compostos odoríferos, incluindo H2S e NH3, para a atmosfera, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Biofiltração | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Filtros de mangas | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Oxidação térmica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| e | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.1.3. Emissões para o meio aquático e consumo de água |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
35. | A fim de reduzir a produção de águas residuais e de reduzir o consumo de água, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Separação dos fluxos de água | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Recirculação da água | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Minimização dos lixiviados produzidos | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento aeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.2.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
36. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.2.2. Odores e emissões difusas para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
37. | A fim de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas, compostos odoríferos e bioaerossóis provenientes de etapas de tratamento ao ar livre, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Cobertura com membranas semipermeáveis | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Adaptação das operações às condições meteorológicas | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento anaeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.3.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
38. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico e biológico de resíduos |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
3.4.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
39. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Separação dos fluxos de efluentes gasosos | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Recirculação dos efluentes gasosos | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE RESÍDUOS |  |  | Sim | A instalação faz tratamento físico-químico de resíduos (decantação e distilação em vácuo) | n.a
4.1. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos sólidos e/ou pastosos |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação (apenas trata resíduos líquidos) | n.a
4.1.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
40. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2). |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.1.2. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
41. | A fim de reduzir as emissões de partículas, compostos orgânicos e NH3 para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Biofiltração | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Filtros de mangas | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.2. Conclusões MTD referentes à rerrefinação de óleos usados |  |  | Não aplicável | A instalação não faz a rerefinação de óleos usados, nem recebe este tipo de resíduos. | n.a
4.2.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
42. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2). |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
43. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Valorização de matérias | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Valorização energética | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.2.2. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
44. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Oxidação térmica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico |  |  | Sim | MTD aplicada conforme detalhes nos pontos a seguir. | n.a
4.3.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Sim | Para a redução da emissão de compostos orgânicos e odoríferos para a atmosfera é aplicada a oxidação térmica do gás derivado da destilação fracionada dos resíduos com poder calorifico. | n.a
45. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim |  | n.a
| a | Adsorção | Não aplicável | ver alínea c) | n.a
| b | Condensação criogénica | Não aplicável | ver alínea c) | n.a
| c | Oxidação térmica | Sim | Foi aplicada esta técnica devido à facilidade de adaptação dos equipamentos já existentes (forno de processo H3001) e que promovem com elevada eficiência este tratamento para além de ser reaproveitada a energia dos gases oxidados. | n.a
| d | Depuração por via húmida | Não aplicável | ver alínea c) | n.a
4.4. Conclusões MTD referentes à regeneração de solventes usados |  |  | Não aplicável | A instalação não recebe nem trata solventes usados. | n.a
4.4.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
46. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da regeneração de solventes usados, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Valorização de matérias | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Valorização energética | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.4.2. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
47. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Recirculação de efluentes gasosos de processo para uma caldeira | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Oxidação térmica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Condensação ou condensação criogénica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| e | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.5. VEA-MTD aplicáveis às emissões de compostos orgânicos para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados |  |  | Não aplicável | Ver ponto seguinte | n.a
| Consultar Quadro 6.9 - VEA-MTD aplicáveis às emissões canalizadas de COVT para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados |  | Não aplicável | Conforme nota 1 do quadro 6.9, o VEA-MTD não se aplica o VEA-MTD pois a carga de emissões é inferior a 2 kg/h e também não está presente nenhuma substância CMR em quantidade relevante | n.a
4.6. Conclusões MTD referentes ao tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | A instalação não recebe nem trata este tipo de resíduos. | n.a
4.6.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
48. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral do tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Recuperação de calor de gases de combustão de fornalhas | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Fornalha de aquecimento indireto | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Técnicas integradas no processo para redução das emissões para a atmosfera | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.6.2. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
49. | A fim de reduzir as emissões de HCl, HF, partículas e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Ciclone | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Precipitador eletrostático | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Filtro de mangas | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| e | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| f | Condensação | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| g | Oxidação térmica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.7. Conclusões MTD referentes à lavagem com água de solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | A instalação não recebe nem trata este tipo de resíduos. | n.a
4.7.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
50. | A fim de reduzir as emissões de partículas e compostos orgânicos para a atmosfera com origem nas etapas de armazenamento, manipulação e lavagem, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Filtro de mangas | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
4.8. Conclusões MTD referentes à descontaminação de equipamentos que contenham PCB |  |  | Não aplicável | A instalação não recebe nem trata este tipo de resíduos. Nem existem na instalação equipamentos com PCB. | n.a
4.8.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
51. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de reduzir as emissões canalizadas de PCB e outros compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Revestimento das zonas de armazenamento e de tratamento | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Aplicação de regras de acesso do pessoal que evitem a dispersão de contaminações | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Otimização da limpeza e da drenagem do equipamento | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Controlo e monitorização das emissões para a atmosfera | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| e | Eliminação dos resíduos derivados do tratamento de resíduos | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| f | Valorização do solvente, nos casos de lavagem com solventes | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS AQUOSOS |  |  | Não aplicável | A instalação não recebe nem trata este tipo de resíduos. | n.a
5.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
52. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2). |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
5.2. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
53. | A fim de reduzir as emissões de HCl, NH3 e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| a | Adsorção | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| b | Biofiltração | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| c | Oxidação térmica | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| d | Depuração por via húmida | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
6. DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
6.1. Emissões canalizadas para a atmosfera (consultar tabela) |  |  | Sim | Oxidação térmica | n.a
| Adsorção |  | Não aplicável | Foi aplicada outra técnica com o mesmo objetivo - ver oxidação térmica | n.a
| Biofiltração |  | Não aplicável | , | n.a
| Condensação ou condensação criogénica |  | Não aplicável |  | n.a
| Ciclones |  | Não aplicável |  | n.a
| Precipitação eletrostática |  | Não aplicável |  | n.a
| Filtros de mangas |  | Não aplicável |  | n.a
| Filtro HEPA |  | Não aplicável |  | n.a
| Oxidação térmica |  | Sim | O gás derivado/residual dos processos é recolhido e encaminhado por canalização para câmara de combustão do forno existente na instalação H3001 onde ocorre a oxidação térmica dos compostos orgânicos e odoríferos. | n.a
| Depuração por via húmida |  | Não aplicável |  | n.a
6.2. Emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera (consultar tabela) |  |  | Sim | De acordo com descrição dos pontos seguintes | n.a
| Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR») |  | Sim | Está implementado um programa LDAR usando o método de "inalação" embora este baseado no Method 21 - DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUND LEAKS da USEPA ( United States Environmental Protection Agency). Será avaliado a aplicação da norma EN 15446. | n.a
| Medição de emissões difusas de COV |  | Sim | Parcialmente. Como referido acima, está implementado o programa LDAR. Não está contemplado a extensão do programa com programas complementares tais como os indicados na tabela 6.2. Será alvo de avaliação. | n.a
6.3. Emissões para o meio aquático (consultar tabela) |  |  | Sim | Conforme indicado a seguir | n.a
| Processo de lamas ativadas |  | Sim | Aplicado no sistema de tratamento de águas residuais por via de dois Reatores Biológicos Sequenciais (SBR) | n.a
| Adsorção |  | Sim | Aplicado no sistema de tratamento de águas residuais por via de filtro do Carvão Ativado Granular. | n.a
| Oxidação química |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Redução química |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Coagulação e floculação |  | Sim | Aplicado no sistema de tratamento de águas residuais por via de um flotador de ar dissolvido ao qual se adiciona um coagulante e um floculante em doses previamente otimizadas. | n.a
| Destilação/retificação |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Equalização |  | Sim | As diversas origens de afluente são equalizadas em dois reservatórios de elevada volumetria. | n.a
| Evaporação |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Filtração |  | Sim | Aplicado no sistema de tratamento de águas residuais por via de um leito de areia. Pretende-se a remoção dos sólidos que não sedimentem na fase de decantação dos SBR nem na bacia de observação | n.a
| Flutuação |  | Sim | Os sólidos resultantes da coagulação/floculação são recolhidas por escumadores e encaminhados para desidratação por centrifugação. | n.a
| Permuta iónica |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Biorreator de membrana |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Filtração por membranas |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Neutralização |  | Não | Não necessário tendo em conta a histórica estabilidade do pH do afluente. | n.a
| Nitrificação/desnitrificação |  | Não | Embora estes processos possam ocorrer nos Reatores Biológicos são pouco prováveis devido ao teor de cloretos presente no afluente. A remoção de cloretos também não é justificável no tipo de efluente a tratar, | n.a
| Separação óleo/água |  | Sim | Aplicado no sistema de tratamento de águas residuais por via de um decantador estático onde ocorrer a flutuação de óleos livres que são recolhidos por escumadores | n.a
| Decantação |  | Sim | Ocorre nos Reatores Biológicos logo após a fase de arejamento e antes da descarga para a Bacia de observação | n.a
| Precipitação |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
| Destilação por arrastamento |  | Não | Utilizadas outras técnicas combinadas conforme descrito ao longo deste ponto. | n.a
6.4. Técnicas de triagem (consultar tabela) |  |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Elutriação a ar |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Separador de metais universal |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Separação eletromagnética de metais não-ferrosos |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Separação manual |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Separação magnética |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Espectroscopia no infravermelho próximo |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Tanques de sedimentação/flutuação |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Separação granulométrica |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Mesa vibratória |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
| Sistemas de raios-X |  | Não aplicável | Não é aplicável ao processo de tratamento empregue na instalação | n.a
6.5. Técnicas de gestão (consultar tabela) |  |  | Sim |  | n.a
| Plano de gestão de acidentes |  | Sim | Existe um Procedimento de gestão de ocorrências que contempla entre outros os acidentes ambientais. Para além disso existe o Plano de Emergência Interno onde é estabelecida a estrutura e responsabilidades de emergência adequados aos cenários identificados. | n.a
| Plano de gestão de resíduos |  | Sim | Existe um Plano de Gestão de Resíduos | n.a
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## BREF ENE
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) ¦ Data de adoção: 02/2009 ¦ Versão: 06.10.2017
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1. | Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver secção 2.1) |  | O objectivo não será o de implementar e certificar um SGEE mas sim os de incluir os aspectos mais elevantes de um SGEE no sistema de gestão ambiental que será implementado pela empresa e adaptado à nossa realidade e dimensão. Na realidade, hoje já são adoptados alguns elementos constituintes de um SGE e que serão integrados no SGA em implementação com prazo de termino em MAR/21. | n.a |  |  | 2021-03-01
1. a) | Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética); | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. b) | Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação; | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. c) | Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8); | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) | Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para: | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) i. | Estrutura e responsabilidade | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) ii. | Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13) | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) iii. | Comunicação | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) iv. | Envolvimento dos trabalhadores; | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) v. | Documentação | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) vi. | Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14) | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) viii. | Preparação e resposta a emergências | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. d) ix. | Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem). | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. e) | Benchmarking: Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9) | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. f) | Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a: | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. f) i. | Controlo e monitorização (ver MTD 16) | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. f) ii. | Ações preventivas e corretivas | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. f) iii. | Manutenção de registos | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. f) iv. | Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5) | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
1. g) | Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia. | A implementar | Ver ponto 1 |  |  |  | 2021-03-01
4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente
2. | Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados. | Sim | A eficiência energética e a melhoria contínua do impacte ambiental é tida em conta no planeamento de investimentos
4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia
3. | Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de sistema. | Sim | Foi já efetuada um auditoria, em 2016/2017, onde foram identificados os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação.
4. | Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos: | Sim | Os aspetos identificados como MTD foram abordados na auditoria energética de 2016
4. a) | tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos; | Sim
4. b) | Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação; | Sim
4. c) | Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo: | Sim
4. c) i. | Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados; | Sim
4. c) ii. | otimização do isolamento; | Sim
4. c) iii. | Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados. | Sim
4. d) | Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas. | Sim
4. e) | possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas | Sim
4. f) | possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura) | Sim
5. | Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:
5. a) | Modelos, bases de dados e balanços energéticos; | Sim | Na auditoria energética foram usadas ferramentas tais como: balanço energético, estimativas e cálculos.
5. b) | Técnicas como a metodologia pinch, a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia; | Sim
5. c) | Estimativas e cálculos. | Sim
6. | Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações | Sim | Existe recuperação energética entre vários sistemas na instalação
4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética
7. | Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por exemplo:
7. a) | Unidades de processo (vide BREFs setoriais) | Sim | É efetuada uma monitorização diária dos processos com especial enfoque na otimização dos processos produtivos, arrefecimento e vácuo. A otimização do sistema de iluminação tem vindo também a ser efetuada, adoptando-se a substitiuição progressiva da iluminação actual por sistemas LED. A título de exemplo, refira-se também que a maioria dos motores eléctricos são de velocidade variável numa perspectiva de racionalização energética.
7. b) | Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente; | Sim
7. c) | Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS) | Sim
7. d) | Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem; | Sim
7. e) | Iluminação; | Sim
7. f) | Secagem, separação e concentração. | Sim
4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética
8. | Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:
8. a) | Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética; | A implementar | É feita a análise corrente de parâmetros de eficiência energética e será continuada com a introdução do sistema de gestão da eficiência energética. |  |  |  | 2021-03-01
8. b) | Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores; | A implementar | Idem |  |  |  | 2021-03-01
8. c) | Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes | A implementar | Idem |  |  |  | 2021-03-01
4.2.2.5. Benchmarking
9. | Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados. | Sim | A avaliar a existência de dados para comparação. Sempre que existam serão alvo de benchmarking.
4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design)
10. | Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração todos os seguintes aspetos: |  | Na fase do projeto inicial foram considerados fatores de eficiência energética. A mesma filosofia é aplicada nos microprojectos de alteração desenvolvidos.
10. a) | Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados; | Sim
10. b) | Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes | Sim
10. c) | Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no conhecimento; | Sim
10. d) | O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas; | Sim
10. e) | O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto. | Sim
4.2.4. Aumento da integração do processo
11. | Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações | Sim | Tanto quanto possível existe a otimização energética entre processos internos.
4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12. | Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:
12. a) | Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; | A avaliar |  |  |  |  | 2021-03-01
12. b) | Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador; | A avaliar |  |  |  |  | 2021-03-01
12. c) | Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética; | A avaliar |  |  |  |  | 2021-03-01
12. d) | Benchmarking; | A avaliar |  |  |  |  | 2021-03-01
12. e) | Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional; | A avaliar |  |  |  |  | 2021-03-01
12. f) | Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional). | A avaliar |  |  |  |  | 2021-03-01
4.2.6. Preservação das competências
13. | Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:
13. a) | Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal; | Sim
13. b) | Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações); | A avaliar
13. c) | Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades; | A avaliar
13. d) | Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado | Sim | Para a auditoria energética foi selecionada uma empresa de referência no sector.
13. e) | Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados. | Sim | Idem
4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14. | Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:
14. a) | A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos. | Sim
14. b) | Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados | Sim
14. c) | A documentação ou o registo esses parâmetros. | Sim
4.2.8. Manutenção
15. | Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:
15. a) | Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção | Sim | Previsto no Plano de Inspeções e Manutenção, que inclui a calendarização.
15. b) | Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação; | Sim
15. c) | Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados; | Sim
15. d) | Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa ser melhorada; | Sim
15. e) | Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações. | Sim
4.2.9. Controlo e monitorização
16. | Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética. | A implementar | A implantar no sistema de gestão da eficiência energética |  |  |  | 2021-03-01
4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17. | Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas: |  | A instalação opera três instalações de combustão: Fornalha (destilação) e dois geradores de vapor de 5.17 MW - 7 t/h.
17. a) | Cogeração; | Não aplicável | Não aplicável à instalação.
17. b) | Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar; | Sim | Otimizada a alimentação de ar para a fornalha por controlo dos gases de exaustão e é feito um ajuste periódico dos parâmetros de combustão das caldeiras.
17. c) | Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
17. c) i. | Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas; | Não aplicável
17. c) ii. | Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência; | Não aplicável | O processo já foi optimizado nesse sentido.
17. c) iii. | Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg., geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão; | Não aplicável | Não há viabilidade económica.
17. c) iv. | Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aquecimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão; | Não aplicável | Não há necessidade de aquecer o combustível ou a água.
17. c) v. | Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção); | Sim | É feita a limpeza e manutenção regular das superfície de troca dos sistemas de combustão.
17. d) | Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não aplicável | Não é necessário nem viável o pré-aquecimento de combustível gasoso ou do ar de combustão.
17. e) | Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não aplicável | Não é viável o pré-aquecimento do ar de combustão.
17. f) | Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis). | Não aplicável | Trata-se de uma instalação de produção de combustíveis fósseis. É de todo o interesse aproveitar os combustíveis que são produzidos internamente.
4.3.2. Sistemas de Vapor
18. | Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:
18. a) | Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais. | Não aplicável | O BREF Sectorial não apresenta técnicas nesta área
18. b) | Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF. | Não | As técnicas não estão implementadas na instalação mas serão implementadas, na medida do aplicável, com o SGE. |  |  |  | 2021-03-01
4.3.3. Recuperação de Calor
19. | Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:
19. a) | Monitorização periódica da sua eficiência, e; | Sim | Monitorização das variáveis em contínuo através do Sistema de Comando e Controlo; Tratamento da água com anti incrustante otimizado para o sistema e monitorizado com frequência (BREF ICS)
19. b) | Prevenção e remoção de incrustações | Sim
4.3.4. Cogeração
20. | Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações). | Não aplicável | Não viável na instalação.
4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21. | Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade:
21. a) | Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo; | Não | Não há consumo suficiente de potência reactiva para justificar a instalação de condensadores
21. b) | Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga; | Sim | São minimizadas ou inexistentes as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga; O equipamento é utilizado abaixo da sua potência nominal; Os motores são de velocidade variável; A eficiência energética também é tida em conta aquando da compra de um novo motor
21. c) | Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal; | Sim
21. d) | Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes | Sim
22. | Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros. | Não | A auditoria energética não identificou harmónicas como fator determinante na perda de eficiência
23. | Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade:
23. a) | Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética; | Sim | Os cabos estão dimensionados para a função; Os transformadores são recentes e de eficiência elevada;
23. b) | Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal; | sim
23. c) | Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas; | Sim
23. d) | Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação. | Sim
4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24. | Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:
24. a) | Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento); | Sim
24. b) | Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5 do BREF: | Sim
Instalação ou remodelação do sistema
24. b) i. | Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). | Sim
24. b) ii. | Dimensionamento adequado dos motores | Sim
24. b) iii. | Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD) | Sim
24. b) iv. | Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. | Sim
24. b) v. | Uso de:
24. b) v. 1. | Ligação direta, quando possívell; | Sim
24. b) v. 2. | Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V; | Sim
24. b) v. 3. | Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim. | Sim
24. b) vi. | Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM. | Sim
24. b) vii. | Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada. | A avaliar | Avaliação caso a caso e segundo viabilidade económica. As rebobinagens são sempre contratadas a empresas certificadas.
24. b) viii. | Controlo de qualidade da energia | Sim
Operação e Manutenção
24. v) ix | Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. | Sim
24. c) | Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos no BREF como, por exemplo:
24. c) i. | Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano; | A implementar | Com a introdução do SGE e sujeito a avaliação prévia, caso a caso. |  |  |  | 2021-03-01
24. c) ii. | Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade. | Sim | Todos os motores relevantes são VSD.
4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25. | Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
Design, instalação e remodelação de sistemas
25. a) | Design global do sistema, incluindo os sistemas de pressão múltipla | Sim
25. b) | Upgrade dos compressores | Sim | O compressor instalado é VSD e de última geração.
25. c) | Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração | Sim | O compressor instalado é VSD e de última geração.
25. d) | Redução e perdas de pressão por fricção | Sim | O compressor instalado é VSD e de última geração.
25. e) | Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência) | Sim | O compressor instalado é VSD e de última geração.
25. f) | Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade | Sim | O compressor instalado é VSD e de última geração.
25. g) | Utilização de sistemas de controlo sofisticados | Sim
25. h) | Recuperação do calor residual para utilização noutras funções | Não | Não se justifica pela baixa potência envolvida.
25. i) | Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema | Sim
25. j) | Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes | Sim
Operação e manutenção de sistemas
25. k) | Otimizar determinados dispositivos de utilização final. | Sim | Previsto no Plano de Inspeções e Manutenção. Subcontratação de empresa especializada para a manutenção dos sistema
25. l) | Reduzir as fugas de ar | Sim
25. m) | Aumentar a frequência de substituição dos filtros | Sim
25. n) | Otimizar a pressão de trabalho. | Sim
4.3.8. Sistemas de bombagem
26. | Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF):
Projeto
26. a) | Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas | Sim | A seleção de bombas e motores é feita de acordo com as especificações técnicas do serviço
26. b) | Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação. | Sim
26. c) | Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista) | Sim
Controlo e Manutenção
26. d) | Sistema de controlo e regulação | Sim | Bombas desligadas (controlo remoto); Grande percentagem de equipamentos com VSD; Plano de manutenção
26. e) | Desligar as bombas não utilizadas | sim
26. f) | Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD) | Sim
26. g) | Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada) | Sim
26. h) | Manutenção regular | Sim
Sistema de distribuição
26. i) | Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção | Sim | Instalação de válvulas reduzidas ao mínimo; Diâmetro da tubagem otimizado
26. j) | Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas. | Sim
26. k) | Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno. | Sim
4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27. | Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
27. a) | para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF; | Sim | Necessidades AVAC otimizadas para a necessidade
27. b) | para aquecimento, vide BREF, | Sim | Referidas em MTD 18 e 19
27. c) | para bombagem, vide BREF; | Sim | Referidas em MTD 26
27. d) | para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS | Sim | Referidas ao longo da sistematização BREF ICS
Projeto e controlo
27. e) | Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo. | Sim
27. f) | Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema | Sim
27. g) | Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada | Sim
27. h) | Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo. | Não aplicável | Não há sistemas centralizados de produção e distribuição de AVAC.
27. i) | Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas) | Sim
27. j) | Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável) | Sim | VSD instalados em grande parte dos motores
27. k) | Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica | Não aplicável | Não há sistemas centralizados de produção e distribuição de AVAC.
27. l) | Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor) | Não aplicável | Não há sistemas centralizados de produção e distribuição de AVAC.
27. m) | Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento | Sim | Otimização dos sistemas
27. n) | Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento | Sim
27. o) | Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento | Sim | Vertidas na sistematização BREF ICS
Manutenção
27. p) | Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível | Sim | Sistemas automáticos
27. q) | Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas. | Sim
27. r) | Verificar o equilíbrio do sistema | Sim
27. s) | Gerir e otimizar o fluxo de ar | Sim
27. t) | Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema. | Sim
4.3.10. Iluminação
28. | Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9): | Sim | São efectuados estudos de iluminância para as zonas de gabinetes onde se apontam medidas de optimização da luz artificial.
Análise e projeto das necessidades de iluminação
28. a) | Identificação das necessidades de iluminação. | Sim
28. b) | Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural. | Sim
28. c) | Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação. | Sim | Substituição das luminárias quando necessário de acordo com as melhores opções no mercado em termos de eficiência energética, nomeadamente, por sistemas de iluminação LED.
Operação, controlo e manutenção
28. d) | Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores. | Sim | A área fabril possui temporizadores. Algumas áreas de escritórios e edifícios sociais não possuem sensores que deverão ser instalados progressivamente
28. e) | Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente. | Sim | Ações de sensibilização para o uso eficiente da energia. Tema ministrado na indução de segurança obrigatória para prestadores de serviço.
4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29. | Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos: | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
Design
29. a) | Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
Operação
29. b) | Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos. | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. c) | Utilização de uma combinação de técnicas. | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. d) | Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana. | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. e) | Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. f) | Secagem direta | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. g) | Utilização de vapor sobreaquecido | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. h) | Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor) | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. i) | Otimização do isolamento do sistema de secagem | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
29. j) | Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
Controlo
29. k) | Automatização dos processos térmicos de secagem | Não aplicável | Este tipo de processos não existem na instalação
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar

## BREF EFS
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) ¦ Data de adoção: 07/2006 ¦ Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios
5.1.1.1 A. | No designdos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
A. i) | as propriedades físico-químicas da substância a armazenar; | Sim | Sendo um projeto convencional, em que existe larga experiência nacional e internacional na armazenagem de gasóleo, estão consideradas todas as medidas descritas. O projeto foi realizado de acordo com todas as normas aplicáveis, bem como as normas API e ASTM. | n.a
A. ii) | de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho; |  |  | n.a
A. iii) | a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes); |  |  | n.a
A. iv) | a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e contenção de fugas, etc.); |  |  | n.a
A. v) | o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.); |  |  | n.a
A. vi) | o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout, etc.); |  |  | n.a
A. vii) | a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros), etc.). |  |  | n.a
Inspeção e Manutenção
5.1.1.1 B. | Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade. | Sim | Existência de Plano de inspeções e Manutenção | n.a
Localização e Layout
5.1.1.1 C. | Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica. No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de gases liquefeitos, pode ser considerada, eg. a armazenagem subterrânea, "mounded storage" ou esferas, dependendo do volume de armazenamento. | Sim | Reservatórios à superfície e à pressão atmosférica, exceto GPL (propano) que é subterrâneo. | n.a
Cor do reservatório
5.1.1.1 D. | Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham substâncias voláteis. | Sim | Cor branca que minimiza os efeitos de radiação térmica | n.a
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.1.1.1 E. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Sim | É aplicado o principio da prevenção, nomeadamente: Pisos de implantação impermeabilizados com ligação à rede de drenagem de águas potencialmente/contaminadas, rondas de inspeção visual diária; Formação do pessoal; Boa capacidade de receção de águas usadas no combate a incêndios para posterior tratamento. | n.a
Monitorização de COV
5.1.1.1 F. | Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV. O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição. | Sim | Previsto o cálculo das emissões de COVs a partir da armazenagem numa base anual. | n.a
Reservatórios de teto fixo
5.1.1.2 G. | Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios de teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | Não | Não economicamente viável tendo em conta as emissões pouco significativas com origem nos reservatórios | n.a
5.1.1.2 H. | Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto. | Não aplicável | Não aplicável às substâncias armazenadas | n.a
5.1.1.2 I. | Para reservatórios < 50 m3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design do tanque. | Não aplicável | Não aplicável aos reservatórios instalados | n.a
5.1.1.2 J. | Para armazenagem de líquidos com níveis elevados de partículas (p.ex. crude) promover a mistura da substância para prevenir a deposição, ver secção 4.1.5.1. | Não aplicável | Não aplicável às substâncias armazenadas | n.a
5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves) |  |  |  | n.a
Gestão da segurança e do risco
5.1.1.3 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | A implementar | Já existem implementados bastantes elementos constituintes de um SGS. Na realidade será um SG Integrado de Segurança, Ambiente, Qualidade e Prevenção de Acidentes Graves cuja conclusão está prevista para Março de 2021 | n.a |  |  | 2021-03-01
Procedimentos operacionais e formação
5.1.1.3 B. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Existência de diversos Procedimentos e Instruções de Trabalho que visam a segurança das operações e a prevenção de acidentes. Existência de um Plano de formação para a melhoria contínua do conhecimento do pessoal | n.a
Fugas devidas a corrosão e/ou erosão
5.1.1.3 C. | Evitar a corrosão através de:
C. i) | seleção de material de construção resistente ao produto armazenado; | Sim | Foram selecionados adequadamente os materiais e os métodos de construção, de acordo com as normas internacionais API e ASTM, e são efetuadas inspeções periódicas aos equipamentos na instalação de acordo com o Plano de Inspeçoes e Manutenção. A instalação dos tanques em bacias de contenção com a capacidade mínima do tanque de maior capacidade. A bacia de contenção construída em betonilha, impermeabilizada com tela em polietileno de alta densidade (PEAD) com 2 mm de espessura, protegida em ambas as faces por geotêxtil. | n.a
C. ii) | aplicação de métodos de construção adequados |  |  | n.a
C. iii) | prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada; |  |  | n.a
C. iv) | encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem |  |  | n.a
C. v) | realização de manutenção preventiva; |  |  | n.a
C. vi) | Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque |  |  | n.a
C. vii) | Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque: |  |  | n.a
C. vii) a. | revestimento resistente à corrosão |  |  | n.a
C. vii) b. | galvanização, e ou |  |  | n.a
C. vii) c. | um sistema de proteção catódica |  |  | n.a
C. viii) | Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de: |  |  | n.a
C. viii) a. | alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem |  |  | n.a
C. viii) b. | realização de inspeções baseadas no risco. |  |  | n.a
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento
5.1.1.3 D. | Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir: | Sim | Para além de existirem sistemas de indicação, controlo e alarme de nível nos reservatórios, existem ainda diversos Procedimentos e Instruções de Trabalho que visam a segurança das operações e a prevenção de acidentes entre os quais os transbordos. | n.a
D. i) | a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão |  |  | n.a
D. ii) | procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios |  |  | n.a
D. iii) | a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber |  |  | n.a
Instrumentação e automação para deteção de fugas
5.1.1.3 E. | Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes técnicas depende do tipo de reservatório | Sim | A existência de indicação de nível no sistema de controlo e comando, operado 24H/dia garante o cumprimento da MTD. | n.a
Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios)
5.1.1.3 F. | Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais. | Sim | Alcançado através das inspeções periódicas | n.a
Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)
5.1.1.3 G. | Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks", reservatórios de parede dupla com controlo da descarga de fundo) | Sim | A instalação dos tanques em bacias de contenção com a capacidade mínima do tanque de maior capacidade. A bacia de contenção construída em betonilha, impermeabilizada com tela em polietileno de alta densidade (PEAD) com 2 mm de espessura, protegida em ambas as faces por geotêxtil. | n.a
5.1.1.3 H. | Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável |  |  | n.a
5.1.1.3 I. | Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou o tipo de parede de contenção a implementar. |  |  | n.a
5.1.1.3 J. | Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de betão (e sistemas de contenção). |  |  | n.a
Áreas inflamáveis ​​e fontes de ignição
5.1.1.3 L. | Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX. | Sim | A classificação de áreas conduziu à definição dos meios de prevenção e atuação considerados na instalação. Existência de Manual ATEX. | n.a
Proteção contra incêndios
5.1.1.3 M. | Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:
M. i) | Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo | Sim | De uma forma geral, o combate a incêndios é realizado principalmente através da utilização de dois agentes extintores: água (armazenagem) e espuma (usada para selagem dos tanques em caso de incêndio do tanque). | n.a
M. ii) | paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou |  |  | n.a
M. iii) | sistemas de arrefecimento de água. |  |  | n.a
Equipamento de combate a incêndios
5.1.1.3 N. | A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação com os bombeiros locais. | Sim | Ver ponto anterior | n.a
Contenção de agentes extintores contaminados
5.1.1.3 O. | No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total. | Sim | A água de combate a incêndios nos tanques de armazenagem fica retida nas bacias de contenção e é enviada para tratamento. | n.a
5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção
5.2.1 A. | Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade | Sim | Existência de Plano de Inspeções e Manutenção | n.a
Programas de deteção e reparação de fugas
5.2.1 B. | Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco nas situações mais suscetíveis de causar emissões | Sim | Programa LDAR implementado e que contempla a armazenagem. | n.a
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.2.1 C. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Sim | As emissões são reduzidas ao mínimo através da própria conceção da instalação e das medidas organizativas em vigor. | n.a
Gestão da segurança e do risco
5.2.1 D. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | A implementar | Já existem implementados bastantes elementos constituintes de um SGS. Na realidade será um SG Integrado de Segurança, Ambiente, Qualidade e Prevenção de Acidentes Graves cuja conclusão está prevista para Março de 2021 | n.a |  |  | 2021-03-01
Procedimentos operacionais e formação
5.2.1 E. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Existência de diversos Procedimentos e Instruções de Trabalho que visam a segurança das operações e a prevenção de acidentes. Existência de um Plano de formação para a melhoria contínua do conhecimento do pessoal | n.a
5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem
5.2.2.1 A. | Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade de acordo com o previsto no BREF. | Sim | Técnicas devidamente consideradas na instalação de acordo com as normas internacionais API e ASTM. Esquema de pintura adequado ao risco de corrosão do local (marinho). | n.a
5.2.2.1 B. | Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou flexibilidade do sistema de transferência. |  |  | n.a
5.2.2.1 C. | Para conexões de flanges aparafusadas, considerar: |  |  | n.a
C. i) | encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental |  |  | n.a
C. ii) | usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas |  |  | n.a
C. iii) | garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa |  |  | n.a
C. iv) | garantir que a junta está instalada corretamente; |  |  | n.a
C. v) | garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente; |  |  | n.a
C. vi) | no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade. |  |  | n.a
5.2.2.1 D. | A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão: |  |  | n.a
D. i) | selecionar materiais de construção resistentes ao produto; |  |  | n.a
D. ii) | aplicar métodos de construção adequados; |  |  | n.a
D. iii) | aplicar manutenção preventiva, e; |  |  | n.a
D. iv) | onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão. |  |  | n.a
5.2.2.1 E. | Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg. perto do mar). O revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável. |  |  | n.a
5.2.2.2. Tratamento de vapores
5.2.2.2 A. | Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso. | Não aplicável | A avaliação indica emissões pouco significativas nas operações em questão. | n.a
5.2.2.3. Válvulas
5.2.2.3 A. | Para as válvulas considerar: | Sim | Técnicas devidamente consideradas na instalação de acordo com as normas internacionais API e ASTM. | n.a
A. i) | a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa |  |  | n.a
A. ii) | identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização |  |  | n.a
A. iii) | aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável |  |  | n.a
A. iv) | utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas |  |  | n.a
A. v) | direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores |  |  | n.a
5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores
5.2.2.4 A. | O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser considerados os seguintes fatores: | Sim | Técnicas previstas na conceção e/ou utilizadas rotineiramente na instalação e nas intervenções de manutenção | n.a
A. i) | fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura; |  |  | n.a
A. ii) | aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores; |  |  | n.a
A. iii) | design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas; |  |  | n.a
A. iv) | alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores |  |  | n.a
A. v) | aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores |  |  | n.a
A. vi) | nivelar corretamente as peças rotativas; |  |  | n.a
A. vii) | acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento |  |  | n.a
A. viii) | operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores |  |  | n.a
A. ix) | o valor do NPSH (net positive suction head) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor; |  |  | n.a
A. x) | aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição. |  |  | n.a
Sistema de vedação em bombas
5.2.2.4 B. | Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem estanques (vide BREF). | Sim | Técnica aplicada na conceção e aquisição de novas bombas | n.a
5.2.2.5 Conexões para amostragem
5.2.2.5 A. | Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado. | Sim | Aplicado na instalação | n.a
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar

## REF ROM
REF ROM - Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (Data Documento: 07.2018)
Data de avaliação: 10/11/2020
N.º Capítulo/Subcapítulo | Descrição de acordo com o RMON |  | REF implementado? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4. MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES PARA O AR
4.3. Monitorização Contínua/ Pontual
4.3.1 | São desenvolvidas medições em contínuo através de um sistema de medição automatizado, instalado no local para execução das medições em contínuo? |  | Não Aplicável | A monitorização em contínuo não é imposta pela regulamentação nacional, nem pela LA, em função da quantidade reduzida.
| São desenvolvidas medições pontuais para determinação dos parâmetros em intervalos de tempo específicos? |  | Sim | São efectuadas medições pontuais a fontes fixas com a peridicidade establecida na LA/despachos das entidades competentes
4.3.1.1 | As monitorizações realizadas consideram os seguintes aspetos?
| a. | Período de amostragem | Sim
| b. | Velocidade de obtenção de resultados | Sim
| c. | Média dos resultados | Sim
| d. | Calibração e rastreabilidade | Sim
| e. | Acreditação | Sim
| f. | Certificação do equipamento | Sim
| g. | Custos de investimento | Sim
| h. | Custos de operação | Sim
4.3.1.2 | Para decisão da tipologia de medição a aplicar (contínua ou pontual) são considerados os seguintes aspetos?
| a. | Relevância da emissão para o ambiente | Sim | As questões da qualidade do ar e perceção da vizinhança são importantes para a empresa que continua a monitorizar parâmetros que vão além dos requesitos exigidos pela legislação nacional/despacho das entidades competentes
| b. | Risco associado à ultrapassagem do VLE | Sim
| c. | A variabilidade dos limites de emissão, em particular se este estiver perto do VLE | Sim
| d. | Requisitos legais | Sim
| e. | Condições locais (ex: parâmetros de qualidade do ar) | Sim
| f. | Disponibilidade e fiabilidade do equipamento | Sim
| g. | Incerteza da medição necessária | Sim
| h. | A necessidade de medir continuamente e/ou controlar as condições de operação, incluindo o sistema de redução da poluição | Sim
| i. | Perceção da vizinhança | Sim
4.3.2 | Realização de Monitorização em Contínuo
4.3.2.1 | São considerados as normas EN para a realização das medições em contínuo das medições para o ar? |  | Não Aplicável | A monitorização em contínuo não é imposta pela regulamentação nacional, nem pela LA, em função da quantidade reduzida.
4.3.2.2 | Garantia de Qualidade |  | Não Aplicável
4.3.2.2.1 | São aplicados procedimentos de qualidade para demonstrar a adequação do sistema de monitorização a implementar para o propósito estabelecido, antes da sua instalação? (EN 15267) |  | Não Aplicável
4.3.2.2.2 | São aplicados os procedimentos de qualidade operacionais definidos na EN14181:2014 |  | Não Aplicável
4.3.2.3 | Local de Monitorização/ Amostragem, Secção, Plano e Pontos |  | Não Aplicável
4.3.2.4 | Análise |  | Não Aplicável
4.3.2.4.1 | Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS extrativa" |  | Não Aplicável
| Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS não-extrativa" |  | Não Aplicável
| Realização de amostragem de gás a partir de outro método "AMS" certificado |  | Não Aplicável
4.3.3 | Realização de Monitorização Pontual
4.3.3.1 | São tidas em consideração as normas EN e especificações técnicas referenciadas no REF MON? |  | Sim | EN 15259:2007
4.3.3.2 | Garantia de Qualidade |  | Sim | São cumpridos os requisitos da EN 15259:2007 e 17025:2017.
4.3.3.2.1 | Equipamentos utilizados encontram-se certificados e calibrados? |  | Sim | São entregues os respectivos certificados
4.3.3.2.2 | Certificação de qualidade na operação de acordo com a EN ISO/IEC 17025:2017 |  | Sim
4.3.3.3 | É definido o âmbito da monitorização e plano de monitorização; o mesmo é transmitido ao laboratório responsável pela monitorização? |  | Sim
| O âmbito da monitorização inclui pelo menos informação relativa a: objetivo da monitorização, data e hora da medição, condições de operação em que a medição é realizada, local de monitorização, parâmetros a monitorizar e VLE, competência do laboratório contratado. Especificação das normas de monitorização, incerteza da medição |  | Sim
| O plano de monitorização implementado pelo laboratório responsável pela medição tem em consideração, entre outros, os seguintes pontos: data e hora, condições de operação em que é levada a cabo a monitorização, locais e secções onde se realiza a medição, pontos de medição, n.º de medições individuais, tempo e duração das medições individuais, parâmetros de medição, métodos de medição, supervisão técnica e meios necessários, dados a reportar |  | Sim
4.3.3.4 | Para identificação das condições associadas ao estado de níveis mais elevados de emissão foram tidos em consideração os seguintes aspetos: informação dada pelo operador, visita ao local, conhecimento do tipo de instalação e comportamento de emissão baseado em medições já levadas a cabo na instalação em questão ou outra instalação equivalente, literatura existente |  | Sim
4.3.3.5 | Local de Amostragem, Plano e Secção: o local de amostragem e a fonte onde se realizará a medição estão desenhadas por forma a permitir uma amostragem representativa das emissões gasosas e da distribuição dos poluentes e quantidades de referência? |  | Sim | De acordo com NP 2167
4.3.3.6 | Ponto a monitorizar: a amostragem é realizada de forma a garantir que a composição dos gases de emissão não é alterada. São igualmente desenvolvidas as ações que garantem que a composição dos gases de emissão não sofre alteração durante o transporte e armazenamento. |  | Sim
4.3.3.7 | O número de medições consecutivas individuais de uma série de medições é especificado de acordo com o objetivo da monitorização e estabilidade da emissão. O número mínimo de medições de uma série encontra-se especificado em legislação relevante ou na licença. |  | Não
| Foi estabelecido pelo Estado Membro um número mínimo de medições a realizar dependente da distância do resultado face ao VLE. |  | Não
4.3.3.8 | Tempo e duração das medições: a seleção do tempo e duração mais apropriados da amostragem entra em consideração com as características do processo e padrão de emissão. |  | Sim
| Para a definição do tempo e duração das medições é considerada uma das seguintes categorias de processo, distinguidas na EN 15259:2007: 1) processos contínuos com padrão de emissão constante; 2) processos contínuos com padrão de emissão variável; 3) processos descontínuos. |  | Sim
4.3.3.9 | Frequência da monitorização: são definidos os intervalos temporais para realização da monitorização pontual (frequência de monitorização). |  | Sim | Legislação vigente e despachos das autoridades competentes
4.3.3.10.1 | Verificar se são aplicados os referenciais e métodos descritos no Anexo A.1, Tabela 7.1, incluindo intervalos de medição e limites:
4.3.3.10.2 | a. | Amónia (ISO/DIS 21877) | Não Aplicável | Parâmetro não existente e não monitorizado na instalação
4.3.3.10.3 | b. | Monóxido de Carbono (EN 15058:2017) | Sim | Versão da norma referida de 2006
4.3.3.10.4 | c. | Partículas (EN 13284-1:2017) | Sim | Versão da norma referida de 2009
4.3.3.10.5 | d. | Formaldeído (WBP BREF) | Não Aplicável | Parâmetro não existente e não monitorizado na instalação
4.3.3.10.6 | e. | Cloretos/Fluoretos gasosos e HCl/HF (EN 1911:2010 e ISO 15713:2006) | Não Aplicável | Parâmetro não existente e não monitorizado na instalação
4.3.3.10.7 | f. | Outros compostos orgânicos gasosos (CEN/TS 13649:2014) | Não Aplicável | Parâmetro não existente e não monitorizado na instalação
4.3.3.10.8 | g. | Mercúrio e seus compostos (EN 13211:2001) | Sim
4.3.3.10.9 | h. | Metais e seus compostos (EN 14385:2004) | Sim
4.3.3.10.10 | i. | Metano (EN ISO 25139:2011) | Não Aplicável | Parâmetro não existente e não monitorizado na instalação
4.3.3.10.11 | j. | Óxidos de nitrogénio (EN 14792:2017) | Sim | Versão da norma referida de 2005
4.3.3.10.12 | k. | Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (ISO 11338-2:2003) | Não Aplicável | Parâmetro não monitorizado na instalação
4.3.3.10.13 | l. | PCDD/PCDF/PCB (CEN/TS 1948-5:2015) | Não Aplicável | Parâmetro não existente e não monitorizado na instalação
4.3.3.10.14 | m. | Óxidos de enxofre (EN 14791:2017) | Sim
4.3.3.10.15 | n. | COV (EN 12619:2013 e EN ISO 13199:2012) | Sim | EN 12619:2013
4.3.3.11 | São consideradas as condições de referência de O2 e H2O ([ 73, CEN 2017 ], [ 74, CEN 2017 ]) |  | Sim | Sim EN 14789:2005 e EN 14790:2005
4.3.3.12 | Tratamento de dados: em determinados casos a incerteza de medição é subtraída aos valores de medição. |  | Sim
4.3.3.13 | Relatório de monitorização: de acordo com a EN 15259:2017 o relatório de monitorização deverá incluir no mínimo a seguinte informação: |  | Sim
| a. | Informação geral: nome do operador, morada da instalação, nome e endereço do laboratório | Sim
| b. | Especificação do objetivo da monitorização | Sim
| c. | Descrição da instalação e materiais manuseados | Sim
| d. | Identificação e descrição da fonte | Sim
| e. | Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência | Sim
| f. | Condições de operação durante a monitorização, incluindo as unidades de tratamento das emissões gasosas | Sim
| g. | Identificação de eventuais desvios ao plano de trabalhos | Sim
| h. | Referência dos meios de acesso e uso dos dados originais para efeitos de verificação | Sim
| i. | Resultados de monitorização e outros dados relevantes necessários para interpretação dos resultados, incluindo data de amostragem (hora, dia, mês e ano) e incerteza de monitorização | Sim
| j. | Procedimentos de cálculo, tais como os dados de conversão para as condições standard específicas | Sim
| k. | Apresentação dos resultados
4.4 | Poderão ser aplicados métodos indiretos de monitorização
4.5 | Emissões Difusas
4.5.2 | São identificadas emissões difusas ou emissões fugitivas? |  | Sim
4.5.3 | São aplicadas as normas EN definidas para monitorização de emissões difusas/ fugitivas? |  | Não | No entanto é aplicado um método que empresa considera equivalente (Method 21 - USEPA). Será avaliada a transição para norma EN, nomeadamente EN 15446:2008, complementada com a ISO 11771. |  |  |  | 2021-12-01
4.5.4 | Outros métodos
| 4.5.4.1 | Medição na fonte | Sim | Method 21 - USEPA
| 4.5.4.2 | Métodos de monitorização remotos | Não
4.6 | Odores
4.6.1 | São identificadas fontes de emissão de odores para o ambiente? |  | Sim
4.6.3 | São aplicadas as normas EN definidas para monitorização de odores? |  | Não
4.6.4 | Poderão ser aplicados outros métodos para monitorização de odores? |  | Não
4.7 | Biomonitorização
4.7.1 | São realizadas atividades de biomonitorização? |  | Não
4.7.3 | São aplicadas as normas EN indicadas para biomonitorização com plantas? |  | Não
4.7.4 | São aplicados outros métodos de biomonitorização com utilização de outras plantas? |  | Não
5. | Monitorização de Emissões para a Água
5.3. | Monitorização Contínua / Pontual
5.3.2 | Realizada monitorização em contínuo? |  | Não
| Realizada monitorização periódica? |  | Sim
| A monitorização envolve amostragem periódica? |  | Não
| A monitorização envolve amostragem contínua? |  | Sim | extração proporcional ao tempo
| As amostras são compostas? |  | Sim
| As amostras são pontuais? |  | Não
5.3.3 | Monitorização contínua cumpre características descritas no REF? |  | Não Aplicável
| Monitorização periódica cumpre características descritas no REF? |  | Sim
5.3.4 | Aplicada EN ISO15839:2006 para monitorização em contínuo? |  | Não Aplicável
5.3.5.2 | O plano de monitorização inclui, entre outros, descrição clara dos seguintes pontos:
| a. | Objetivo da monitorização, incluindo especificações dos valores medidos | Sim
| b. | Descrição das condições de operação | Sim
| c. | Identificação da instalação de amostragem e ponto de amostragem | Sim
| d. | Identificação do método de amostragem, incluindo o equipamento utilizado | Sim
| e. | Volume de água que a amostragem pretende representar | Não | Será revisto e melhorado no plano de monitorização de 2021
| f. | Dados relativos ao fluxo de água residual e outros parâmetros, se relevantes, tais como temperatura, ph | Não | Será revisto e melhorado no plano de monitorização de 2021
| g. | Tempo e frequência da amostragem | Não | Será revisto e melhorado no plano de monitorização de 2021
| h. | Pré tratamento e preservação das amostras | Não | Será revisto e melhorado no plano de monitorização de 2021
| i. | Manuseamento e conservação das amostras | Não | Será revisto e melhorado no plano de monitorização de 2021
| j. | Medições laboratoriais | Sim
| k. | Tratamento de dados | Sim
| l. | Medidas de controlo de qualidade | Não | Será revisto e melhorado no plano de monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| m. | Documentação e relatório | Sim
5.3.5.3 | O local de monitorização/amostragem assegura que a amostra é representativa do efluente descarregado
5.3.5.4 | 5.3.5.4.1 | De forma a obter uma amostra composta representativa, o intervalo entre amostragens não deverá ser muito longa. São recolhidas amostras com intervalos que não ultrapassam as 24 horas | Sim
| 5.3.5.4.2 | As amostras pontuais são usadas apenas nas situações previstas no REF | Sim
5.3.5.5 | Equipamento de amostragem: equipamento utilizado cumpre requisitos indicados no REF |  | Sim | ISO 5667:1992
5.3.5.6 | A frequência de monitorização/amostragem estabelecida reflete os critérios indicados no REF |  | A avaliar | Em avaliação para posterior aplicação no plano de monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
5.3.5.7 | Condições de manuseamento e armazenamento de acordo com EN ISO 5667-3:2012 |  | Sim | Versão de 1992
5.3.5.8 | Análise das águas de acordo com parâmetros definidos no REF |  | A avaliar | Alguns parâmetros são ensaiados de acordo com as normas indicadas no REF; outros de acordo com técnicas equivalentes e outros não. Será avaliada toda a gama de parâmetros e discutido com o(s) laboratório(s) externo a adequabilidade para o plano de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
5.3.6 | Tratamento de dados em concordância com o descrito no presente REF? |  | SIm
5.3.7 | No geral o relatório de monitorização inclui, no mínimo, informação relativa a:
| a. | Norma da referência EN aplicada | Sim
| b. | Identificação da amostra | Sim
| c. | Os resultados, apresentados conforme indicado na norma EN | Sim
| d. | Método de amostragem e pré tratamento da amostra, se apropriado | Sim
| e. | Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência | Sim
| f. | Identificação de quaisquer desvios ao método da norma | Sim
| g. | Referência a todas as condições que possam ter afetado os resultados | Sim
O relatório de monitorização poderá conter informação relativa aos seguintes pontos para avaliação da conformidade com as condições da licença:
| h. | Nome e endereço do laboratório responsável pela amostragem e análise | Sim
| i. | Referência ao plano de amostragem indicando desvios, se estes ocorrerem | A implementar | Ponto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| j. | Identificação dos locais de amostragem e pontos de amostragem | A implementar | Ponto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| k. | Data e hora de amostragem (para amostras compósitas, datas de inicio e fim e hora) | A implementar | Apanas data, ponto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| l. | Informação relativa a condições de operação antes e durante a amostragem | A implementar | Pornto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| m. | Outros detalhes e observações relativas à amostragem necessários para avaliar os resultados da medição | Sim
| n. | Preservação das amostras | Não | Ponto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| o. | Informação relativa ao fluxo de águas residuais, pelo menos durante o período de amostragem, se não for necessário uma monitorização contínua | Não | Ponto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| p. | Resultados do controlo de qualidade para amostragem e análise | Não | Ponto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| q. | Descrição da cadeia de custódia aplicada à amostragem e análise | Não | Ponto a rever e melhorar no Plano de Monitorização de 2021 |  |  |  | 2021-01-01
| r. | Limite de deteção e limite de quantificação | Sim
| s. | Incerteza da medição | Sim
5.5 | Os testes de toxicidade são realizados de acordo com as orientações do REF |  | Não Aplicável
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar