## Distância de Chaminés
Chaminés | Distâncias(m)
| FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF7 | FF8 | FF9 | FF6 | FF10 | FF11 | FF12 | FF13
Forno Fusor 2 (FF2) |  | 5.7 | 11.4 | 5.9 | 22.4 | 38.6 | 43 | 10.9 | 47.6 | 13.81 | 41.7 | 45.2
Forno Fusor 3 (FF3) | 5.7 |  | 17.1 | 11.6 | 20.8 | 34.8 | 39.4 | 13 | 45.5 | 12.93 | 37.5 | 41.2
Forno Fusor 4 (FF4) | 11.4 | 17.1 |  | 5.5 | 34.9 | 42.6 | 48 | 18.3 | 59.3 | 24.45 | 45.2 | 48.5
Forno Fusor 5 (FF5) | 5.9 | 11.6 | 5.5 |  | 26.8 | 42.1 | 46.5 | 11.8 | 52.2 | 17.72 | 46 | 49.3
Evaporador (FF7) | 22.39 | 20.82 | 34.89 | 26.82 |  | 52.55 | 55.29 | 15.4 | 27.3 | 7.96 | 47.7 | 52.2
Granalhadora MT 1000 (FF8) | 38.6 | 34.8 | 42.6 | 42.1 | 52.6 |  | 6 | 53.6 | 57.3 | 43.95 | 7.8 | 12.4
Granalhadora L65 (FF9) | 43 | 39.4 | 48 | 46.5 | 55.3 | 6 |  | 59.2 | 62 | 49.3 | 2 | 6.6
Forno Fusor 6 (FF6) | 10.9 | 13 | 18.3 | 11.8 | 15.4 | 53.6 | 59.2 |  | 42.8 | 7.77 | 50.3 | 54.3
Lixagem (FF10) | 47.6 | 45.5 | 59.3 | 52.2 | 27.3 | 57.25 | 62 | 42.75 |  | 33.29 | 60.9 | 65.9
Forno Fusor 7 (FF11) | 13.81 | 12.93 | 24.45 | 17.72 | 7.96 | 43.95 | 49.3 | 7.77 | 33.29 |  | 47.8 | 52.1
Granalhadora TG1 (FF12) | 41.67 | 37.49 | 45.22 | 45.98 | 47.73 | 7.8 | 2 | 50.26 | 60.93 | 47.81 |  | 4.6
Granalhadora PG (FF13) | 45.18 | 41.23 | 48.49 | 49.3 | 52.23 | 12.4 | 6.6 | 54.33 | 65.93 | 52.09 | 4.6
Altura das Chaminés(m) | 16.36 | 16.48 | 16.27 | 16.54 | 17.72 | 16.31 | 16.32 | 16.19 | 16.31 | 16.39 | 16.28 | 16.19 | Critério de Dependência | Hi > Hj / 2
Existência de dependência | Distâncias(m) FF2: não; Distâncias(m) FF3: sim |  | Hj > Hi / 2
D < Hi + Hj + 10
Dependências
Chaminés | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF7 | FF8 | FF9 | FF6 | FF10 | FF11 | FF12 | FF13
Forno Fusor 2 (FF2) |  | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | sim | sim | não
Forno Fusor 3 (FF3) | sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim
Forno Fusor 4 (FF4) | sim | sim |  | sim | sim | não | não | sim | não | sim | não | não
Forno Fusor 5 (FF5) | sim | sim | sim |  | sim | sim | não | sim | não | sim | não | não
Evaporador (FF7) | sim | sim | sim | sim |  | não | não | sim | sim | sim | não | não
Granalhadora MT 1000 (FF8) | sim | sim | não | sim | não |  | sim | não | não | não | sim | sim
Granalhadora L65 (FF9) | não | sim | não | não | não | sim |  | não | não | não | sim | sim
Forno Fusor 6 (FF6) | sim | sim | sim | sim | sim | não | não |  | não | sim | não | não
Lixagem (FF10) | não | não | não | não | sim | não | não | não |  | sim | não | não
Forno Fusor 7 (FF11) | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | sim |  | não | não
Granalhadora TG1 (FF12) | sim | sim | não | não | não | sim | sim | não | não | não |  | sim
Granalhadora PG (FF13) | não | sim | não | não | não | sim | sim | não | não | não | sim
Note on J2: Fundiven: Entrada em funcionamento a 14/02/2018
Note on A3: Fundiven: n.º cadastro 1532
Note on A4: Fundiven: n.º cadastro 1533
Note on A5: Fundiven: n.º cadastro 9401
Note on A6: Fundiven: n.º cadastro 10995
Note on A7: Fundiven: n.º cadastro 9402
Note on A8: Fundiven: n.º cadastro 10475
Note on A9: Fundiven: n.º cadastro 10474
Note on A10: Fundiven: n.º cadastro 12224
Note on A11: Fundiven: nº de cadastro 12853
Note on N17: Fundiven: Tem de se verificar os três fatores em simultâneo, sendo I e J duas Chaminés
Note on A24: Fundiven: n.º cadastro 1532
Note on A25: Fundiven: n.º cadastro 1533
Note on A26: Fundiven: n.º cadastro 9401
Note on A27: Fundiven: n.º cadastro 10995
Note on A28: Fundiven: n.º cadastro 9402
Note on A29: Fundiven: n.º cadastro 10475
Note on A30: Fundiven: n.º cadastro 10474
Note on A31: Fundiven: n.º cadastro 12224
Note on A32: Fundiven: nº de cadastro 12853

## Caudais Vol., Massic., Temp.
Chaminés | VEA / VLE Partículas (mg/Nm3) | VEA / VLE SO2 (mg/Nm3) | VEA / VLE Nox (mg/Nm3) | Caudais Mássicos q (kg/h) |  |  |  | Caudal Volumico Q (m3/h) | T. Ambiente(K) | T. Saída(K) | Variação da Temperatura (Kelvin)
|  |  |  | Particulas | SO2 | NOx | Metais III
Forno Fusor 2 (FF2) | 20 | 15 | 50 | 0.052 | 0.039 | 0.13 |  | 2600 | 288.1 | 573 | 284.9
Forno Fusor 3 (FF3) | 20 | 15 | 50 | 0.104 | 0.078 | 0.26 |  | 5200 | 288.1 | 573 | 284.9
Forno Fusor 4 (FF4) | 150 | 500 | 500 | 0.75 | 2.5 | 2.5 |  | 5000 | 288.1 | 346 | 57.9
Forno Fusor 5 (FF5) | 20 | 15 | 50 | 0.13858 | 0.10393 | 0.34645 |  | 6929 | 288.1 | 923 | 634.9
Evaporador (FF7) | 150 | 500 | 500 | 0.09075 | 0.3025 | 0.3025 |  | 605 | 288.1 | 301 | 50
Granalhadora MT 1000 (FF8) | 5 |  |  | 0.0093 |  |  |  | 1860 | 288.1 | 297.4 | 50
Granalhadora L65 (FF9) | 5 |  |  | 0.012 |  |  |  | 2400 | 288.1 | 297.4 | 50
Forno Fusor 6 (FF6) | 20 | 15 | 50 | 0.13858 | 0.10393 | 0.34645 |  | 6929 | 288.1 | 923 | 634.9
Lixagem (FF10) | 20 |  |  | 0.158 |  |  |  | 7900 | 288.1 | 288.1 | 50
Forno Fusor 7 (FF11) | 20 | 15 | 50 | 0.17322 | 0.12992 | 0.43305 |  | 8661 | 288.1 | 923 | 634.9
Granalhadora TG1 (FF12) | 5 |  |  | 0.016 |  |  |  | 3200 | 288.1 | 297.4 | 50
Granalhadora PG (FF13) | 5 |  |  | 0.025 |  |  |  | 5000 | 288.1 | 297.4 | 50
Note on B1: Fundiven: VEA - BREF's VLE - Quadro 1, parte A do Anexo da Portaria 675/2009 (23/06)
Note on C1: Fundiven: VEA - BREF SF Shaft furnace, considerando o pior cenário (30-50) VLE - Quadro 1, parte A do Anexo da Portaria 675/2009 (23/06)
Note on D1: Fundiven: VEA - BREF SF Shaft furnace, considerando o pior cenário (30-50) VLE - Quadro 1, parte A do Anexo da Portaria 675/2009 (23/06)
Note on I1: Fundiven: Caudal nominal fornecido pelos contrutores
Note on J1: Fundiven: Temperatura média anual da região - segundo EIA temperatura média anual: 15,1ºC
Note on K1: Fundiven: Temperatura teóricas de acordo com dados dos forncedeores
Note on L1: Fundiven: Conversão de ºC para K
Note on A3: Fundiven: n.º cadastro 1532
Note on A4: Fundiven: n.º cadastro 1533
Note on A5: Fundiven: n.º cadastro 9401
Note on A6: Fundiven: n.º cadastro 10995
Note on I6: Fundiven: Valor dado pelo fornecedor.
Note on K6: Fundiven: Dado forneceido pelo fornecedor
Note on A7: Fundiven: n.º cadastro 9402
Note on L7: Fundiven: Portaria nº 190-A/2018 Anexo I, Parte 2
Note on A8: Fundiven: n.º cadastro 10475
Note on I8: Fundiven: 31 m3/min.
Note on L8: Fundiven: Portaria nº 190-A/2018 Anexo I, Parte 2
Note on A9: Fundiven: n.º cadastro 10474
Note on I9: Fundiven: 40 m3/min
Note on L9: Fundiven: Portaria nº 190-A/2018 Anexo I, Parte 2
Note on A10: Fundiven: n.º cadastro 12224
Note on A11: Fundiven: nº de cadastro 12853
Note on I11: Fundiven: Valor dado pelo fornecedor.
Note on L11: Fundiven: Portaria nº 190-A/2018 Anexo I, Parte 2
Note on B12: Fundiven: Considerar igual ao forno fusor 6
Note on I12: Fundiven: Valor dado pelo fornecedor.
Note on K12: Fundiven: Valor dado pelo fornecedor
Note on B13: Fundiven: Considerado o das granalhadoras já existentes.
Note on K13: Fundiven: Não existe nenhuma medição, pelo que se considerou a mesma T das granalhadoras já existentes.
Note on L13: Fundiven: Portaria nº 190-A/2018 Anexo I, Parte 2
Note on L14: Fundiven: Portaria nº 190-A/2018 Anexo I, Parte 2

## Cálculo de S e Hp
Chaminé | F(para Particulas) | F(para gases) | Cr(Particulas)(mg.m-3) | Cr (gases) (mg.m-3) |  | Cf (Particulas) (mg.m-3) | Cf (gases) (mg.m-3) |  | Cparticulas (mg.m-3) | CSO2 (mg.m-3) | CNOx (mg.m-3) | q Partículas (kg/h) | q SO2 (kg/h) | q NOx (kg/h) | S Particulas | SSO2 | S NOx | Smax | Hp
|  |  |  | SO2 | NOx |  | SO2 | NOx
Forno Fusor 2 (FF2) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.052 | 0.039 | 0.13 | 353.6 | 189.4286 | 442 | 353.6 | 1.9769
Forno Fusor 3 (FF3) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.104 | 0.078 | 0.26 | 707.2 | 378.8571 | 884 | 707.2 | 2.4907
Forno Fusor 4 (FF4) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 5100 | 12142.8571 | 8500 | 5100 | 8.7803
Forno Fusor 5 (FF5) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.13858 | 0.10393 | 0.34645 | 942.344 | 504.8271 | 1177.93 | 942.344 | 2.3981
Evaporador (FF7) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.09075 | 0.3025 | 0.3025 | 617.1 | 1469.2857 | 1028.5 | 617.1 | 4.4503
Granalhadora MT 1000 (FF8) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.0093 |  |  | 63.24 |  |  | 63.24 | 1.1815
Granalhadora L65 (FF9) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.012 |  |  | 81.6 |  |  | 81.6 | 1.2862
Forno Fusor 6 (FF6) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.13858 | 0.10393 | 0.34645 | 942.344 | 504.8271 | 1177.93 | 942.344 | 2.3981
Lixagem (FF10) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.158 |  |  | 1074.4 |  |  | 1074.4 | 3.8266
Forno Fusor 7 (FF11) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.17322 | 0.12992 | 0.43305 | 1177.896 | 631.0157 | 1472.37 | 1177.896 | 2.5833
Granalhadora TG1 (FF12) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.016 |  |  | 108.8 |  |  | 108.8 | 1.4157
Granalhadora PG (FF13) | 680 | 340 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.025 |  |  | 170 |  |  | 170 | 1.6427
Para os poluentes: Metais, CO, COV, Pb, Cr e Cu assume-se o Hp=10 metros por não haver CR de referência
Note on B1: Fundiven: Coeficiente de Correcção Portaria nº 190-A/2018
Note on C1: Fundiven: Coeficiente de Correcção Portaria nº 190-A/2018
Note on D1: Fundiven: Concentração de Referência Portaria nº 190-A/2018
Note on E1: Fundiven: Concentração de Referência
Note on G1: Fundiven: Média Anual de Concentração do poluente Considerado. Portaria nº 190-A/2018
Note on J1: Fundiven: Diferença entre Cr e Cf
Note on K1: Fundiven: Diferença entre Cr e Cf
Note on L1: Fundiven: Diferença entre Cr e Cf
Note on P1: Fundiven: S=(F*q)/C
Note on Q1: Fundiven: S=(F*q)/C
Note on R1: Fundiven: S=(F*q)/C
Note on S1: Fundiven: S=(F*q)/C Por indicação de Francisco Póvoas considerar as PM.
Note on E2: Fundiven: Dióxido de Enxofre Portaria nº 190-A/2018
Note on F2: Fundiven: Monóxido e Dióxido de Enxofre Portaria nº 190-A/2018
Note on H2: Fundiven: Dióxido de Enxofre Portaria nº 190-A/2018
Note on I2: Fundiven: Monóxido e Dióxido de Azoto Portaria nº 190-A/2018
Note on A3: Fundiven: n.º cadastro 1532
Note on A4: Fundiven: n.º cadastro 1533
Note on A5: Fundiven: n.º cadastro 9401
Note on A6: Fundiven: n.º cadastro 10995
Note on A7: Fundiven: n.º cadastro 9402
Note on A8: Fundiven: n.º cadastro 10475
Note on A9: Fundiven: n.º cadastro 10474
Note on A10: Fundiven: n.º cadastro 12224
Note on A11: Fundiven: nº de cadastro 12853
Note on S12: Fundiven: Considerar partículas por indicação do Francisco Póvoas da CCDRc.

## Hp(Dependência de Chaminés)
Chaminé | Dependência de Chaminés | q (kg/h) Particulas | q (kg/h) SO2 | q (kg/h) NOx | q (kg/h) Metais III | S Partículas | Q (m3/h) | Variação da Temperatura (Kelvin) | Hp(m)
Forno Fusor 2 (FF2) | FF3, FF4, FF5, FF7, FF8, FF6, FF11, FF12 | 1.4724 | 3.2573 | 4.3184 |  | 10012.524 | 40984 | 298.0444 | 6.5936
Forno Fusor 3 (FF3) | FF2, FF4, FF5, FF7, FF8, FF9, FF6, FF11, FF12, FF13 | 1.5094 | 3.2573 | 4.3184 |  | 10264.124 | 48384 | 252.9455 | 6.6738
Forno Fusor 4 (FF4) | FF2, FF3, FF5, FF7, FF6, FF11 | 1.4471 | 3.2573 | 4.3184 |  | 9840.484 | 35924 | 368.9143 | 6.4485
Forno Fusor 5 (FF5) | FF2, FF3, FF4, FF7, FF8, FF6, FF11 | 1.4564 | 3.2573 | 4.3184 |  | 9903.724 | 37784 | 329.05 | 6.5384
Evaporador (FF7) | FF2, FF3, FF4, FF5, FF6, FF10, FF11 | 1.6051 | 3.2573 | 4.3184 |  | 10914.884 | 43824 | 329.05 | 6.6965
Granalhadora MT 1000 (FF8) | FF2, FF3, FF5, FF9, FF12, FF13 | 0.35688 | 0.22093 | 0.73645 |  | 2426.784 | 27189 | 200.6714 | 3.7128
Granalhadora L65 (FF9) | FF3, FF8, FF12, FF13 | 0.1663 | 0.078 | 0.26 |  | 1130.84 | 17660 | 96.98 | 3.0744
Forno Fusor 6 (FF6) | FF2, FF3, FF4, FF5, FF7, FF11 | 1.4471 | 3.2573 | 4.3184 |  | 9840.484 | 35924 | 368.9143 | 6.4485
Lixagem (FF10) | FF7, FF11 | 0.42197 | 0.43241 | 0.73555 |  | 2869.396 | 17166 | 244.9667 | 4.2163
Forno Fusor 7 (FF11) | FF2, FF3, FF4, FF5, FF7, FF6, FF10 | 1.6051 | 3.2573 | 4.3184 |  | 10914.884 | 43824 | 329.05 | 6.6965
Granalhadora TG1 (FF12) | FF2, FF3, FF8, FF9, FF13 | 0.2183 | 0.117 | 0.39 |  | 1484.44 | 20260 | 128.3 | 3.2858
Granalhadora PG (FF13) | FF3, FF8, FF9, FF12 | 0.1663 | 0.078 | 0.26 |  | 1130.84 | 17660 | 96.98 | 3.0744
| Critério de Dependência |  |  |  | Hi > Hj / 2
Hj > Hi / 2
D < Hi + Hj + 10
Note on B1: Fundiven: É dependente se os 3 parâmetros abaixo referido forem verdadeiros.
Note on C1: Fundiven: Somatório do valor de partículas existentes nas chaminés que têm dependência. Por indicação de Franscisco Póvoa, consiserdar as PM como o poluente condicionante.
Note on D1: Fundiven: Somatório dos valores de SO2 existentes nas chaminés que têm dependência.
Note on E1: Fundiven: Somatório dos valores de NOx existentes nas chaminés que têm dependência.
Note on F1: Fundiven: Somatório dos valores de Metais existentes nas chamiés que têm dependência.
Note on G1: Fundiven: Partículas, por sugestão de Francisco Póvoa
Note on H1: Fundiven: Somatório dos caudais das chaminés que dependem.
Note on I1: Fundiven: Temperatura média das chaminés dependentes (un. Kelvin).
Note on A3: Fundiven: n.º cadastro 1532
Note on A4: Fundiven: n.º cadastro 1533
Note on A5: Fundiven: n.º cadastro 9401
Note on A6: Fundiven: n.º cadastro 10995
Note on A7: Fundiven: n.º cadastro 9402
Note on A8: Fundiven: n.º cadastro 10475
Note on A9: Fundiven: n.º cadastro 10474
Note on A10: Fundiven: n.º cadastro 12224
Note on A11: Fundiven: nº de cadastro 12853
Note on F17: Fundiven: D=distância entre eixos das duas Chaminés

## Obstaculo próx.
FF2
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 228.9 | 28 | sim | 45.78 | 11.682 | 5 | não
2 | 226.6 | 41 | sim | 45.32 | 11.5747 | 7 | não
3 | 230.7 | 47 | sim | 46.14 | 11.766 | 7 | não
4 | 248.4 | 35 | sim | 49.68 | 12.592 | 7 | não
5 | 153 | 14 | sim | 30.6 | 8.14 | 5 | não
6 | 297.7 | 133 | sim | 59.54 | 14.8927 | 10 | não
7 | 197.1 | 78 | sim | 39.42 | 10.198 | 7 | não
8 | 107.1 | 81 | sim | 21.42 | 5.998 | 10 | não
9 | 228.6 | 13 | sim | 45.72 | 11.668 | 3 | não
10 | 84.3 | 133 | sim | 16.86 | 4.934 | 10 | não
11 | 169.8 | 210 | sim | 33.96 | 8.924 | 10 | não
12 | 169.8 | 27 | sim | 33.96 | 8.924 | 3 | não
13 | 258.2 | 132 | sim | 51.64 | 13.0493 | 7 | não
14 | 225.4 | 66 | sim | 45.08 | 11.5187 | 10 | não
15 | 209.4 | 7 | sim | 41.88 | 10.772 | 3 | não
16 | 272.1 | 121 | sim | 54.42 | 13.698 | 10 | não
17 | 248.8 | 20 | sim | 49.76 | 12.6107 | 7 | não
18 | 247 | 20 | sim | 49.4 | 12.5267 | 7 | não
19 | 256.8 | 20 | sim | 51.36 | 12.984 | 7 | não
20 | 251.6 | 20 | sim | 50.32 | 12.7413 | 7 | não
21 | 231.6 | 20 | sim | 46.32 | 11.808 | 7 | não
22 | 239.7 | 20 | sim | 47.94 | 12.186 | 7 | não
23 | 235.6 | 20 | sim | 47.12 | 11.9947 | 7 | não
24 | 243.8 | 20 | sim | 48.76 | 12.3773 | 7 | não
25 | 232.6 | 73 | sim | 46.52 | 11.8547 | 7 | não
26 | 231.8 | 75 | sim | 46.36 | 11.8173 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 1.46 | 105.3 | sim | 0.292 | 1.0681 | 13.17 | sim
FF3
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 227.1 | 28 | sim | 45.42 | 11.598 | 5 | não
2 | 224.2 | 41 | sim | 44.84 | 11.4627 | 7 | não
3 | 227.2 | 47 | sim | 45.44 | 11.6027 | 7 | não
4 | 250.9 | 35 | sim | 50.18 | 12.7087 | 7 | não
5 | 150.2 | 14 | sim | 30.04 | 8.0093 | 5 | não
6 | 300.5 | 133 | nao | 60.1 | 15.0233 | 10 | não
7 | 197.5 | 78 | sim | 39.5 | 10.2167 | 7 | não
8 | 110 | 81 | sim | 22 | 6.1333 | 10 | não
9 | 230 | 13 | sim | 46 | 11.7333 | 3 | não
10 | 83.4 | 133 | sim | 16.68 | 4.892 | 10 | não
11 | 166.1 | 210 | sim | 33.22 | 8.7513 | 10 | não
12 | 165.4 | 27 | sim | 33.08 | 8.7187 | 3 | não
13 | 253.9 | 132 | sim | 50.78 | 12.8487 | 7 | não
14 | 221.4 | 66 | sim | 44.28 | 11.332 | 10 | não
15 | 204.8 | 7 | sim | 40.96 | 10.5573 | 3 | não
16 | 268.8 | 121 | sim | 53.76 | 13.544 | 10 | não
17 | 245.6 | 20 | sim | 49.12 | 12.4613 | 7 | não
18 | 243.6 | 20 | sim | 48.72 | 12.368 | 7 | não
19 | 254.2 | 20 | sim | 50.84 | 12.8627 | 7 | não
20 | 248.8 | 20 | sim | 49.76 | 12.6107 | 7 | não
21 | 228.5 | 20 | sim | 45.7 | 11.6633 | 7 | não
22 | 237.2 | 20 | sim | 47.44 | 12.0693 | 7 | não
23 | 232.7 | 20 | sim | 46.54 | 11.8593 | 7 | não
24 | 239.9 | 20 | sim | 47.98 | 12.1953 | 7 | não
25 | 229 | 73 | sim | 45.8 | 11.6867 | 7 | não
26 | 228.6 | 75 | sim | 45.72 | 11.668 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 4.08 | 105.3 | sim | 0.816 | 1.1904 | 13.17 | sim
FF4
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 221.2 | 28 | sim | 44.24 | 11.3227 | 5 | não
2 | 220.7 | 41 | sim | 44.14 | 11.2993 | 7 | não
3 | 236 | 47 | sim | 47.2 | 12.0133 | 7 | não
4 | 242.4 | 35 | sim | 48.48 | 12.312 | 7 | não
5 | 148 | 14 | sim | 29.6 | 7.9067 | 5 | não
6 | 285.4 | 133 | sim | 57.08 | 14.3187 | 10 | não
7 | 185.8 | 78 | sim | 37.16 | 9.6707 | 7 | não
8 | 94.8 | 81 | sim | 18.96 | 5.424 | 10 | não
9 | 216.4 | 13 | sim | 43.28 | 11.0987 | 3 | não
10 | 75.3 | 133 | sim | 15.06 | 4.514 | 10 | não
11 | 181.2 | 210 | sim | 36.24 | 9.456 | 10 | não
12 | 171.8 | 27 | sim | 34.36 | 9.0173 | 3 | não
13 | 267.7 | 132 | sim | 53.54 | 13.4927 | 7 | não
14 | 236.1 | 66 | sim | 47.22 | 12.018 | 10 | não
15 | 213.3 | 7 | sim | 42.66 | 10.954 | 3 | não
16 | 283.9 | 121 | sim | 56.78 | 14.2487 | 10 | não
17 | 260.8 | 20 | sim | 52.16 | 13.1707 | 7 | não
18 | 258.7 | 20 | sim | 51.74 | 13.0727 | 7 | não
19 | 269.2 | 20 | sim | 53.84 | 13.5627 | 7 | não
20 | 263.9 | 20 | sim | 52.78 | 13.3153 | 7 | não
21 | 243.7 | 20 | sim | 48.74 | 12.3727 | 7 | não
22 | 252.1 | 20 | sim | 50.42 | 12.7647 | 7 | não
23 | 247.8 | 20 | sim | 49.56 | 12.564 | 7 | não
24 | 242.9 | 20 | sim | 48.58 | 12.3353 | 7 | não
25 | 203.4 | 73 | sim | 40.68 | 10.492 | 7 | não
26 | 228 | 75 | sim | 45.6 | 11.64 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 2.76 | 105.3 | sim | 0.552 | 1.1288 | 13.17 | sim
FF5
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 225.8 | 28 | sim | 45.16 | 11.5373 | 5 | não
2 | 224.2 | 41 | sim | 44.84 | 11.4627 | 7 | não
3 | 234.8 | 47 | sim | 46.96 | 11.9573 | 7 | não
4 | 243.9 | 35 | sim | 48.78 | 12.382 | 7 | não
5 | 150.8 | 14 | sim | 30.16 | 8.0373 | 5 | não
6 | 293.3 | 133 | sim | 58.66 | 14.6873 | 10 | não
7 | 192.8 | 78 | sim | 38.56 | 9.9973 | 7 | não
8 | 102.7 | 81 | sim | 20.54 | 5.7927 | 10 | não
9 | 224.1 | 13 | sim | 44.82 | 11.458 | 3 | não
10 | 80.7 | 133 | sim | 16.14 | 4.766 | 10 | não
11 | 173.8 | 210 | sim | 34.76 | 9.1107 | 10 | não
12 | 170.1 | 27 | sim | 34.02 | 8.938 | 3 | não
13 | 261.5 | 132 | sim | 52.3 | 13.2033 | 7 | não
14 | 229.1 | 66 | sim | 45.82 | 11.6913 | 10 | não
15 | 210.4 | 7 | sim | 42.08 | 10.8187 | 3 | não
16 | 276.3 | 121 | sim | 55.26 | 13.894 | 10 | não
17 | 253.1 | 20 | sim | 50.62 | 12.8113 | 7 | não
18 | 251.2 | 20 | sim | 50.24 | 12.7227 | 7 | não
19 | 261.3 | 20 | sim | 52.26 | 13.194 | 7 | não
20 | 256 | 20 | sim | 51.2 | 12.9467 | 7 | não
21 | 235.9 | 20 | sim | 47.18 | 12.0087 | 7 | não
22 | 244.1 | 20 | sim | 48.82 | 12.3913 | 7 | não
23 | 240 | 20 | sim | 48 | 12.2 | 7 | não
24 | 243.1 | 20 | sim | 48.62 | 12.3447 | 7 | não
25 | 231.4 | 73 | sim | 46.28 | 11.7987 | 7 | não
26 | 230 | 75 | sim | 46 | 11.7333 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 7.17 | 105.3 | sim | 1.434 | 1.3346 | 13.17 | sim
FF9 (Granalhadora L65)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 203.9 | 28 | sim | 40.78 | 10.5153 | 5 | não
2 | 196.3 | 41 | sim | 39.26 | 10.1607 | 7 | não
3 | 213.4 | 47 | sim | 42.68 | 10.9587 | 7 | não
4 | 262 | 35 | sim | 52.4 | 13.2267 | 7 | não
5 | 121.6 | 14 | sim | 24.32 | 6.6747 | 5 | não
6 | 313.7 | 133 | nao | 62.74 | 15.6393 | 10 | não
7 | 191.1 | 78 | sim | 38.22 | 9.918 | 7 | não
8 | 126.8 | 81 | sim | 25.36 | 6.9173 | 10 | não
9 | 231.1 | 13 | sim | 46.22 | 11.7847 | 3 | não
10 | 72.5 | 133 | sim | 14.5 | 4.3833 | 10 | não
11 | 150.6 | 210 | sim | 30.12 | 8.028 | 10 | não
12 | 128.4 | 27 | sim | 25.68 | 6.992 | 3 | não
13 | 227.7 | 132 | sim | 45.54 | 11.626 | 7 | não
14 | 200.6 | 66 | sim | 40.12 | 10.3613 | 10 | não
15 | 168.4 | 7 | sim | 33.68 | 8.8587 | 3 | não
16 | 255 | 121 | sim | 51 | 12.9 | 10 | não
17 | 234.3 | 20 | sim | 46.86 | 11.934 | 7 | não
18 | 229.4 | 20 | sim | 45.88 | 11.7053 | 7 | não
19 | 248.8 | 20 | sim | 49.76 | 12.6107 | 7 | não
20 | 240.3 | 20 | sim | 48.06 | 12.214 | 7 | não
21 | 217.8 | 20 | sim | 43.56 | 11.164 | 7 | não
22 | 232.6 | 20 | sim | 46.52 | 11.8547 | 7 | não
23 | 225.1 | 20 | sim | 45.02 | 11.5047 | 7 | não
24 | 204.2 | 20 | sim | 40.84 | 10.5293 | 7 | não
25 | 194.7 | 73 | sim | 38.94 | 10.086 | 7 | não
26 | 196.4 | 75 | sim | 39.28 | 10.1653 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 31.18 | 105.3 | sim | 6.236 | 2.4551 | 13.17 | sim
FF8 (Granalhadora MT1000)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 209.2 | 28 | sim | 41.84 | 10.7627 | 5 | não
2 | 201.8 | 41 | sim | 40.36 | 10.4173 | 7 | não
3 | 211.4 | 47 | sim | 42.28 | 10.8653 | 7 | não
4 | 263.8 | 35 | sim | 52.76 | 13.3107 | 7 | não
5 | 127 | 14 | sim | 25.4 | 6.9267 | 5 | não
6 | 315.3 | 133 | nao | 63.06 | 15.714 | 10 | não
7 | 195 | 78 | sim | 39 | 10.1 | 7 | não
8 | 127.5 | 81 | sim | 25.5 | 6.95 | 10 | não
9 | 234.2 | 13 | sim | 46.84 | 11.9293 | 3 | não
10 | 76.4 | 133 | sim | 15.28 | 4.5653 | 10 | não
11 | 148.6 | 210 | sim | 29.72 | 7.9347 | 10 | não
12 | 132.6 | 27 | sim | 26.52 | 7.188 | 3 | não
13 | 227.9 | 132 | sim | 45.58 | 11.6353 | 7 | não
14 | 199.7 | 66 | sim | 39.94 | 10.3193 | 10 | não
15 | 171.8 | 7 | sim | 34.36 | 9.0173 | 3 | não
16 | 253 | 121 | sim | 50.6 | 12.8067 | 10 | não
17 | 231.9 | 20 | sim | 46.38 | 11.822 | 7 | não
18 | 227.4 | 20 | sim | 45.48 | 11.612 | 7 | não
19 | 245.6 | 20 | sim | 49.12 | 12.4613 | 7 | não
20 | 237.5 | 20 | sim | 47.5 | 12.0833 | 7 | não
21 | 215.3 | 20 | sim | 43.06 | 11.0473 | 7 | não
22 | 229.3 | 20 | sim | 45.86 | 11.7007 | 7 | não
23 | 222.1 | 20 | sim | 44.42 | 11.3647 | 7 | não
24 | 209.1 | 20 | sim | 41.82 | 10.758 | 7 | não
25 | 199.9 | 73 | sim | 39.98 | 10.3287 | 7 | não
26 | 201.8 | 75 | sim | 40.36 | 10.4173 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 26.32 | 105.3 | sim | 5.264 | 2.2283 | 13.17 | sim
FF7 (Evaporador)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 242.2 | 28 | sim | 48.44 | 12.3027 | 5 | não
2 | 240.8 | 41 | sim | 48.16 | 12.2373 | 7 | não
3 | 232.8 | 47 | sim | 46.56 | 11.864 | 7 | não
4 | 250.9 | 35 | sim | 50.18 | 12.7087 | 7 | não
5 | 167.4 | 14 | sim | 33.48 | 8.812 | 5 | não
6 | 299 | 133 | sim | 59.8 | 14.9533 | 10 | não
7 | 206.3 | 78 | sim | 41.26 | 10.6273 | 7 | não
8 | 109 | 81 | sim | 21.8 | 6.0867 | 10 | não
9 | 235.1 | 13 | sim | 47.02 | 11.9713 | 3 | não
10 | 96.6 | 133 | sim | 19.32 | 5.508 | 10 | não
11 | 173.2 | 210 | sim | 34.64 | 9.0827 | 10 | não
12 | 183.6 | 27 | sim | 36.72 | 9.568 | 3 | não
13 | 265.4 | 132 | sim | 53.08 | 13.3853 | 7 | não
14 | 230.5 | 66 | sim | 46.1 | 11.7567 | 10 | não
15 | 222.3 | 7 | sim | 44.46 | 11.374 | 3 | não
16 | 273.9 | 121 | sim | 54.78 | 13.782 | 10 | não
17 | 249.8 | 20 | sim | 49.96 | 12.6573 | 7 | não
18 | 249.2 | 20 | sim | 49.84 | 12.6293 | 7 | não
19 | 255.4 | 20 | sim | 51.08 | 12.9187 | 7 | não
20 | 251.5 | 20 | sim | 50.3 | 12.7367 | 7 | não
21 | 232.5 | 20 | sim | 46.5 | 11.85 | 7 | não
22 | 238 | 20 | sim | 47.6 | 12.1067 | 7 | não
23 | 235.2 | 20 | sim | 47.04 | 11.976 | 7 | não
24 | 258.4 | 20 | sim | 51.68 | 13.0587 | 7 | não
25 | 247.3 | 73 | sim | 49.46 | 12.5407 | 7 | não
26 | 246.4 | 75 | sim | 49.28 | 12.4987 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 5.67 | 105.3 | sim | 1.134 | 1.2646 | 13.17 | sim
FF6 (Forno de fusão 6)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
Cumeeira novo pavilhão | 1.64 | 105.3 | sim | 0.328 | 1.0765 | 13.17 | sim
FF10 (Lixagem)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
Cumeeira novo pavilhão | 18 | 105.3 | sim | 3.6 | 1.84 | 13.17 | sim
FF11 (Forno de fusão 7)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
1 | 243.66 | 28 | sim | 48.732 | 12.3708 | 5 | não
2 | 240.71 | 41 | sim | 48.142 | 12.2331 | 7 | não
3 | 137.32 | 47 | sim | 27.464 | 7.4083 | 7 | não
4 | 289.96 | 35 | sim | 57.992 | 14.5315 | 7 | não
5 | 200.08 | 14 | sim | 40.016 | 10.3371 | 5 | não
6 | 98.33 | 133 | sim | 19.666 | 5.5887 | 10 | não
7 | 182.03 | 78 | sim | 36.406 | 9.4947 | 7 | não
8 | 89.62 | 81 | sim | 17.924 | 5.1823 | 10 | não
9 | 166.4 | 13 | sim | 33.28 | 8.7653 | 3 | não
10 | 96.6 | 133 | sim | 19.32 | 5.508 | 9.193 | não
11 | 64.02 | 210 | sim | 12.804 | 3.9876 | 10 | não
12 | 183.41 | 27 | sim | 36.682 | 9.5591 | 3 | não
13 | 249.52 | 132 | sim | 49.904 | 12.6443 | 7 | não
14 | 227.05 | 66 | sim | 45.41 | 11.5957 | 10 | não
15 | 219.01 | 7 | sim | 43.802 | 11.2205 | 3 | não
16 | 264.23 | 121 | sim | 52.846 | 13.3307 | 10 | não
17 | 245.3 | 20 | sim | 49.06 | 12.4473 | 7 | não
18 | 244.61 | 20 | sim | 48.922 | 12.4151 | 7 | não
19 | 251.75 | 20 | sim | 50.35 | 12.7483 | 7 | não
20 | 248.53 | 20 | sim | 49.706 | 12.5981 | 7 | não
21 | 229.9 | 20 | sim | 45.98 | 11.7287 | 7 | não
22 | 229.63 | 20 | sim | 45.926 | 11.7161 | 7 | não
23 | 236.92 | 20 | sim | 47.384 | 12.0563 | 7 | não
24 | 232.12 | 20 | sim | 46.424 | 11.8323 | 7 | não
25 | 257.62 | 73 | sim | 51.524 | 13.0223 | 7 | não
26 | 244.09 | 75 | sim | 48.818 | 12.3909 | 7 | não
Cumeeira mais próxima | 6.98 | 105.3 | sim | 1.396 | 1.3257 | 13.17 | sim
FF12 (Granalhadora TG1)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
Cumeeira mais próxima | 29.95 | 105.3 | sim | 5.99 | 2.3977 | 13.17 | sim
FF13 (Granalhadora PG)
Obstáculo | Distância Total(m) | Largura do obstáculo(m) | Vizinhança ? | D/5 | 1+(14D)/300 | h0 | Obstáculo próximo ?
Cumeeira mais próxima | 33.98 | 105.3 | sim | 6.796 | 2.5857 | 13.17 | sim
Note on A217: Fundiven: Platibanda = rebordo do telhado
Note on A251: Fundiven: Platibanda = rebordo do telhado
Note on A255: Fundiven: Platibanda = rebordo do telhado

## Hc(dependência do obstáculo)
Chaminés | Distância Total (m) | Largura do obstáculo (m) | h0 (m) | Hc (m)
Forno Fusor 2 (FF2) | 1.46 | 105.3 | 13.17 | 16.1257
Forno Fusor 3 (FF3) | 4.08 | 105.3 | 13.17 | 16.0461
Forno Fusor 4 (FF4) | 2.76 | 105.3 | 13.17 | 16.0862
Forno Fusor 5 (FF5) | 7.17 | 105.3 | 13.17 | 15.9522
Evaporador (FF7) | 5.67 | 105.3 | 13.17 | 15.9978
Granalhadora MT 1000 (FF8) | 26.32 | 105.3 | 13.17 | 15.3706
Granalhadora L65 (FF9) | 31.18 | 105.3 | 13.17 | 15.223
Forno Fusor 6 (FF6) | 1.64 | 105.3 | 13.17 | 16.1202
Lixagem (FF10) | 18 | 105.3 | 13.17 | 15.6233
Forno Fusor 7 (FF11) | 6.98 | 105.3 | 13.17 | 15.958
Granalhadora TG1 (FF12) | 29.95 | 105.3 | 13.17 | 15.2604
Granalhadora PG (FF13) | 33.98 | 105.3 | 13.17 | 15.138
Note on B1: Fundiven: Cumeeria de 13,17 m mais próxima: novo pavilhão injeção ou prolongamento
Note on D1: Fundiven: Cumeeira do novo pavilhão e prolongamento
Note on A2: Fundiven: n.º cadastro 1532
Note on A3: Fundiven: n.º cadastro 1533
Note on A4: Fundiven: n.º cadastro 9401
Note on A5: Fundiven: n.º cadastro 10995
Note on A6: Fundiven: n.º cadastro 9402
Note on A7: Fundiven: n.º cadastro 10475
Note on A8: Fundiven: n.º cadastro 10474
Note on A9: Fundiven: n.º cadastro 12224
Note on A10: Fundiven: nº de cadastro 12853

## Altura final da Chaminés
Chaminé | Cadastro n.º | Hc(m) | Hp(m) | HFinal(m) | Altura da chaminé (m)
[5 empty] | (m) | OK / NOK
Forno Fusor 2 (FF2) | 1532 | 16.1257 | 6.5936 | 16.1257 | 16.36 | OK
Forno Fusor 3 (FF3) | 1533 | 16.0461 | 6.6738 | 16.0461 | 16.48 | OK
Forno Fusor 4 (FF4) | 9401 | 16.0862 | 6.4485 | 16.0862 | 16.27 | OK
Forno Fusor 5 (FF5) | 10995 | 15.9522 | 6.5384 | 15.9522 | 16.54 | OK
Evaporador (FF7) | 9402 | 15.9978 | 6.6965 | 15.9978 | 17.72 | OK
Granalhadora MT 1000 (FF8) | 10475 | 15.3706 | 3.7128 | 15.3706 | 16.31 | OK
Granalhadora L65 (FF9) | 10474 | 15.223 | 3.0744 | 15.223 | 16.32 | OK
Forno Fusor 6 (FF6) | 12224 | 16.1202 | 6.4485 | 16.1202 | 16.19 | OK
Lixagem (FF10) | 12853 | 15.6233 | 4.2163 | 15.6233 | 16.31 | OK
Forno Fusor 7 (FF11) |  | 15.958 | 6.6965 | 15.958 | 16.39 | OK
Granalhadora TG1 (FF12) |  | 15.2604 | 3.2858 | 15.2604 | 16.28 | OK
Granalhadora PG (FF13) |  | 15.138 | 3.0744 | 15.138 | 16.19 | OK
Cumeeira pavilhão novo | 13.17
Altura mínima das chaminés pavilhão novo | 16.17
Cumeeira pavilhão velho | 9.193
Altura mínima das chaminés pavilhão antigo | 12.193
Note on E12: Fundiven: Pedido do nº de cadastro efetuado à CCDR, via email, a 24/06/2020.
Note on E13: Fundiven: Pedido do nº de cadastro efetuado à CCDR, via email, a 04/11/2020.
Note on E14: Fundiven: Pedido do nº de cadastro efetuado à CCDR, via email, a 04/11/2020.