## Processo
ENTRADA
Linha | Diagrama de Processo | Domínio | Matérias-primas | Código LER | Capacidade Linhas (t/ano) | Capacidade Linhas (t/dia) | Capacidade Linhas (t/h) | Operação Estimada OTR (t/ano) | Operação Estimada OTR (t/dia) | Densidade (ton/m3) | Capacidade Linhas (m3) | Capacidade de Armazenamento INSTANTÂNEA (m3) | Capacidade de Armazenamento INSTANTÂNEA (t) | #dias armazenamento
Linha 1 | A-101 A-102 A-103 ↓ T-108 T-109 ↓ BA-101 BA-102 | Matérias-primas sólidas sem higienização | Estrume de Perú | 02 01 06 | 44200 | 121.0959 | 5.0457 | 16058 | 43.9945 | 0.5 | 32116 | 675 | 337.5 | 7.2952
|  |  | Estrume de Galinha | 02 01 06 |  |  |  | 828 | 2.2685 | 0.5 | 1656
|  |  | Estrume de Bovino | 02 01 06 |  |  |  | 17744 | 48.6137 | 0.6 | 29573.3333 | 495 | 297 | 6.1094
|  |  | Repiso de tomate / Restos de Vegetais Resíduos de tecidos vegetais | 02 03 04 02 01 03 |  |  |  | 4300 | 11.7808 | 0.6 | 7166.6667 | 4500 | 3603.7657 | 137.4477
|  |  | Retraço de tomate / Restos de Vegetais Resíduos de tecidos vegetais | 02 03 04 02 01 03 |  |  |  | 470 | 1.2877 | 0.6 | 783.3333
|  |  | Lamas de processamento de tomate | 02 03 01 |  |  |  | 4800 | 13.1507 | 1.2 | 4000
Linha 2 | T-103 ↓ T-105 T-106 T-107 | Bio resíduos a higienizar | Restos e gorduras de matadouro | 02 02 02 | 3672 | 10.0603 | 0.41918 | 3037 | 8.3205 | 0.9 | 3374.4444 | 150 | 137.3756 | 13.6553
|  |  | Vísceras e sangue | 02 02 02 |  |  |  | 635 | 1.7397 | 1 | 635
Linha 3 | T-101 e T-102 | Matéria-prima líquida sem higienização | Chorume de Suíno | 02 01 06 | 34212 | 93.7315 | 3.9055 | 34212 | 93.7315 | 1 | 34212 | 420 | 404.0294 | 4.0747
Linha 4 | T-102 | Matéria-prima líquida sem higienização | Bagaço de Azeitona (2ª extração) | 02 03 04 | 1980 | 5.4247 | 0.22603 | 1250 | 3.4247 | 0.6 | 2083.3333
|  |  | Bagaço de Uva | 02 07 04 |  |  |  | 730 | 2 | 0.55 | 1327.2727
Linha 5 | T-104 | Matéria-prima líquida sem higienização | Glicerinas, óleos usados e gorduras (processamento oportunístico e não considerado como matéria-prima neste momento) | 02 03 04 | 3500 | 9.589 | 0.39954 |  | 0 | 1.25 | 2800 | 100 | 125 | n/a
TOTAL | [7 empty] | 84064 | 230.3123 |  |  | 6340 | 4904.6708
Abastecimento de Água ao Processo |  | Água |  | n/a |  |  |  | 18250 | 50
Recirculação Digerido Líquido |  | Dígerido Líquido |  | n/a |  |  |  | 52925 | 145
TOTAL | [7 empty] | 155239 | 425.3123
PROCESSO - DIGESTÃO ANAERÓBIA
Linha | Diagrama de Processo | Domínio | Subproduto | Código LER |  |  |  | Operação Estimada OTR (t/ano) | Operação Estimada OTR (t/dia) | Densidade (ton/m3) | Volume Máximo (OTR) - m3 | Capacidade de Armazenamento INSTANTÂNEA (m3) | Capacidade de Armazenamento INSTANTÂNEA (t) | Tempo de Retenção Hidráulica (HRT) - dias
Digestão Primária e Digestão Secundária | DIG-101 + DIG-102 DIG-103 + DIG-104 | Digestão Anaeróbia | Digerido | n/a |  |  |  | 140000.2265 | 383.5623 | 1 | 140000.2265 | 19310.1134 | 19310.1134 | 50.3441
Digestão Primária e Digestão Secundária | DIG-101 + DIG-102 DIG-103 + DIG-104 | Digestão Anaeróbia | Biogás | n/a |  |  |  | 15238.7735 | 41.7501
TOTAL | [7 empty] | 155239 | 425.3123
SAÍDA
Linha | Diagrama de Processo | Domínio | Matérias-primas | Código LER |  |  |  | Operação Estimada OTR (t/ano) | Operação Estimada OTR (t/dia) | Densidade (ton/m3) | Volume Máximo (OTR) - m3 | Capacidade de Armazenamento INSTANTÂNEA (m3) | Capacidade de Armazenamento INSTANTÂNEA (t) | #dias armazenamento
Saída - Sólido |  | Digerido Sólido | n/a | 19 06 06 |  |  |  | 28000.0453 | 76.7125 | 0.8 | 35000.0566 | 1800 | 1440 | 18.7714
Saída - Líquido |  | Digerido Líquido | n/a | 19 06 05 |  |  |  | 59075.1812 | 161.8498 | 1 | 59075.1812 | 30000 | 30000 | 185.357
TOTAL | [7 empty] | 87075.2265 | 238.5623
Recirculação |  | Dígerido Líquido |  | n/a |  |  |  | 52925 | 145
TOTAL | [7 empty] | 140000.2265 | 460.2747
Linha | Diagrama de Processo | Domínio | Matérias-primas | Código LER |  |  |  | Caudal nominal t/ano | Caudal nominal t/dia
Digestão Primária e Digestão Secundária | DIG-101 + DIG-102 DIG-103 + DIG-104 | Digerido Bruto | Matérias Primas após digestão - Digerido Bruto |  |  |  |  | 140000.2265 | 383.5623
Gestão do Digerido | T-301 | Digerido Liquido | Digerido Liquido - Recirculação |  |  |  |  | -52925 | -145
Gestão do Digerido | T-303 | Digerido Liquido | Digerido Liquido - Valorização | 19 06 05 |  |  |  | -59075.1812 | -161.8498
Gestão do Digerido | T-302 | Digerido Sólido | Digerido Sólido - Valorização | 19 06 06 |  |  |  | -28000.0453 | -76.7125
BALANÇO DO DIGERIDO | [7 empty] | 0 | 0

## Capacidades_EIA
Capacidade das Linhas de Alimentação | Capacidade Instalada (ton/h) | Capacidade Instalada (ton/dia) | Capacidade Instalada (ton/ano) | Horas de funcionamento Diárias | Comentários
Linha 1 - Matérias-primas sólidas sem higienização | 5.0457 | 121.0959 | 44200 | 24 | Notas: 1) A capacidade instalada para valorização de efluentes pecuários é determinada pela capacidade das linhas de alimentação desses efluentes aos digestores e pela capacidade dos digestores. 2) A capacidade dos equipamentos será superior à necessária e em muitos casos instalados com redundância. 3) A potência dos equipamentos não representa a capacidade da instalação porque esta fica limitada à quantidade de efluentes a processar anualmente. 4) A massa volúmica da mistura das matérias-primas, incluindo a sua diluição com água de processo (18.250 t/ano) e com a recirculação do digerido líquido (52.925 t/ano, TS = 5,5%), à entrada nos digestores é de 1.000 kg/m³. Este valor é consistente com a prática corrente em sistemas CSTR mesofílicos com teor em matéria seca à entrada entre 10–20% 5) A Linha 5 - tem um funcionamento ocasional e oportunistico, dependente da disponibilidade de resíduos.
Linha 2 - Bio resíduos a higienizar | 0.41918 | 10.0603 | 3672 | 24
Linha 3 - Matéria-prima líquida sem higienização | 3.9055 | 93.7315 | 34212 | 24
Linha 4 - Matéria-prima sem higienização - Polpas | 0.22603 | 5.4247 | 1980 | 24
Linha 5 - Matéria-prima sem higienização | 0 | 0 | 0 | 24
Total Capacidade Instalada | 9.5963 | 230.3123 | 84064
Capacidade dos Digestores | Capacidade Instalada (m3/h) | Capacidade Instalada (m3/dia) | Capacidade Instalada (ton/ano) | Horas de funcionamento Diárias | Comentários
Matérias Primas após digestão - Digerido Bruto - (Inc. Agua) | 9.9401 | 238.5623 | 87075.2265 | 24 | Notas: 1) Para o cálculo do HRT (tempo de retenção hidráulico) foram considerados os volumes úteis dos digestores e pós-digestores (19 310m3) bem como todas as matérias de entrada nos mesmos, incluindo a água de processo e a recirculação de digerido líquido. 2) A massa volúmica da mistura das matérias-primas, incluindo a sua diluição com água de processo (18.250 t/ano) e com a recirculação do digerido líquido (52.925 t/ano, TS = 5,5%), à entrada nos digestores é de 1.000 kg/m³. Este valor é consistente com a prática corrente em sistemas CSTR mesofílicos com teor em matéria seca à entrada entre 10–20%
Recirculação | 6.0417 | 145 | 52925 | 24
Biogás (enviado para upgrading) | 1.7396 | 41.7501 | 15238.7735 | 24
HRT | 50.3441
Capacidade dos principais equipamentos | Correspondência | Unidades | Capacidade Nominal do equipamento | Capacidade Utilizada UAB | Comentários
Linha 1 - Alimentação de Sólidos | Área 1.4 & 1.5
Bomba de Água | P-112 | m3/h | 20 | 0 | Funcionamento contínuo
Biomix / Premix | BA-101 | m3/h | 100 | 2.5228 | Funcionamento contínuo - Sólidos divididos entre Biomix BA-101 e BA-102; preparado para funcionar em com redundância
Bomba excêntrica | P-102 | m3/h | 100 | 2.5228 | Funcionamento contínuo - Sólidos divididos entre Biomix BA-101 e BA-102; preparado para funcionar em com redundância
Biomix / Premix | BA-102 | m3/h | 100 | 2.5228 | Funcionamento contínuo - Sólidos divididos entre Biomix BA-101 e BA-102; preparado para funcionar em com redundância
Bomba excêntrica | P-103 | m3/h | 100 | 2.5228 | Funcionamento contínuo - Sólidos divididos entre Biomix BA-101 e BA-102; preparado para funcionar em com redundância
Linha 2 - Higienização | Áreas 1.6 & 1.7
Bomba Excêntrica tipo parafuso | P-101 | m3/h | 30 | 15 | Enchimento de 1 de cada vez em funcionamento alternado - Max 15m3/h durante 30 min
Rotacut | R-101 | m3/h | 30 | 15 | Enchimento de 1 de cada vez em funcionamento alternado - Max 15m3/h durante 30 min
Tanque de Higienização 1 | T-105 | m3 | 15 | 15 | Funcionamento Alternado - Max 15m3/h durante 1h
Tanque de Higienização 2 | T-106 | m3 | 15 | 15 | Funcionamento Alternado - Max 15m3/h durante 1h
Tanque de Higienização 3 | T-107 | m3 | 15 | 15 | Funcionamento Alternado - Max 15m3/h durante 1h
Bomba Excêntrica tipo parafuso | P-104 | m3/h | 30 | 15 | Esvaziamento de 1 de cada vez em funcionamento alternado - Max 15m3/h durante 30 min
Linhas 3 & 4 - Receção e Alimentação de Líquidos sem higienização | Áreas 1.8 & 1.9
Bomba de Corte | P-109 | m3/h | 150 | 1.9527 | Funcionamento contínuo - Líquidos divididos entre bombas P-109 e P-110; preparado para funcionar em com redundância
Bomba de Corte | P-110 | m3/h | 150 | 1.9527 | Funcionamento contínuo - Líquidos divididos entre bombas P-109 e P-110; preparado para funcionar em com redundância
Linha 5 - Receção e Alimentação de Glicerina e Gordura sem higienização | 1.10
Tanque de Fibra de Vidro - isolado | T-104 | m3 | 100 | 0 | Funcionamento Oportunistico
Bomba Excêntrica tipo parafuso | P-111 | m3/h | 19 | 0 | Funcionamento Oportunistico
Digestor Primário | 2.1
Tanque em Betão | DIG-101 | m3 | 4495 | 4495 | Funcionamento continuo e equipamento dimensionado com 50 dias de HRT
Digestor Primário | 2.2
Tanque em Betão | DIG-102 | m3 | 4495 | 4495 | Funcionamento continuo e equipamento dimensionado com 50 dias de HRT
Digestor Secundário | 2.3
Tanque em Betão | DIG-103 | m3 | 5160 | 5160 | Funcionamento continuo e equipamento dimensionado com 50 dias de HRT
Digestor Secundário | 2.4
Tanque em Betão | DIG-104 | m3 | 5160 | 5160 | Funcionamento continuo e equipamento dimensionado com 50 dias de HRT
Estação de Bombagem | 2.5
Bomba excêntrica > Premix | P-105 | m3/h | 150 | 8.8607 | Funcionamento contínuo - Gestão de Entradas nos Digestores e Diluição de Sólidos - divididos entre P-105 e P-106; preparado para funcionar em com redundância
Bomba excêntrica > Premix | P-106 | m3/h | 150 | 8.8607 | Funcionamento contínuo - Gestão de Entradas nos Digestores e Diluição de Sólidos - divididos entre P-105 e P-106; preparado para funcionar em com redundância
Bomba excêntrica > recirculação > DA > separação | P-107 | m3/h | 30 | 3.0208 | Funcionamento contínuo - Gestão do Digerido Bruto divididos entre P-107 e P-108; preparado para funcionar em com redundância
Bomba excêntrica > recirculação > DA > separação | P-108 | m3/h | 30 | 3.0208 | Funcionamento contínuo - Gestão do Digerido Bruto divididos entre P-107 e P-108; preparado para funcionar em com redundância
Sistema de Produção e Gestão de Calor | 3.4
Caldeira a biogás | BOIL-201 | kWth | 800 | 800 | Funcionamento 4026h
Separação de Fases I | Áreas 4.1 & 4.2
Separador de parafuso | S-301 | m3/h | 30 | 6.0417 | Funcionamento contínuo - Gestão do Digerido Bruto
Bomba excêntrica | P-301 | m3/h | 30 | 6.0417 | Funcionamento contínuo - Gestão do Digerido Bruto
Silo | T-302 | m3 | 1800 | 1800 | Armazenamento para 19 dias
Lagoas | T-303 | m3 | 30000 | 30000 | Armazenamento para 185 dias - >6meses
Purificação (upgrading) | 3.1
Sistema de Purificação | MM-201 | Nm3/h | 1300 | 1290.3661 | Funcionamento contínuo 8500h
Tocha (Flare) | 3.3
Soprador / Ventilador | FL-101 | Nm3/h | 1500 | 1252.0676 | Funcionamento 206h

## VOLUME_DIGESTORES
Dados de base | Diâmetro (m) | Área (m2) | H_útil (m) [digestor] | Volume Op. Máx.(m3)
Digestor DIG-101 | 28 | 615.7522 | 7.3 | 4494.9908
Digestor DIG-102 | 28 | 615.7522 | 7.3 | 4494.9908
Pós-Digestor DIG-103 | 30 | 706.8583 | 7.3 | 5160.0659
Pós-Digestor DIG-104 | 30 | 706.8583 | 7.3 | 5160.0659
19310.1134
DaysUAB | 365