## Etapas
Cálculos das chaminés
ETAPA 0 - Cálculos auxiliares prévios
ETAPA 1 - Determinação do Hp (expresso em metros), em função das características do efluente.
ETAPA 2 - Correcção do Hp (expresso em metros), devido à influência de outras chaminés existentes na mesma instalação.
ETAPA 3 - Determinação do Hc (expresso em metros), em função das características da envolvente.
ETAPA 4 - Determinação de H que corresponde ao maior valor entre Hp e Hc.

## calc auxiliar distancias FF
Dependência FF para Hp
| FF1 | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF6
FF1 | 0 | 73 | 50 | 66 | 82 | 88
FF2 | 73 | 0 | 25 | 7 | 10 | 20
FF3 | 50 | 25 | 0 | 17 | 35 | 44
FF4 | 66 | 7 | 17 | 0 | 17 | 27
FF5 | 82 | 10 | 35 | 17 | 0 | 11
FF6 | 88 | 20 | 44 | 27 | 11 | 0

## calc. auxiliar dependências
0 = não dependente (FALSO)
1 = dependente (VERDADEIRO)
DependêNcia FF para Hp
|  |  | FF1 | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF6
|  |  | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 17
Hi
| FF1 | 13.5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FF2 | 11.5 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| FF3 | 11.5 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
| FF4 | 10.5 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| FF5 | 10.5 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
| FF6 | 17 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE

## Cal. Hp e Hc sem depend
Sim
Não
[16 empty] | As várias cores dizem respeito a relatórios de datas diferentes | [15 empty] | Pode ser necessário adaptar as fórmulas de cálculo, dependendo do número de medições. É necessário fazer 'preencher para baixo', para todas as fontes.
[16 empty] | Data 1: | Setembro2018 |  |  | Data 2: | Dezembro2018 |  |  | Data 3: | Outubro2019 |  |  | Data 4: | Dezembro2019 | [6 empty] | Temp. média anual típica na região: |  |  |  | 16.1 | ºC
| origem de emissão | Equipamento (ex. equipament de processo (estufas, secadores, RTO), caldeiras, etc) | Potência equip. combustão (kW) | sistema de tratamento associado (ex: RTO, Filtro, …) | Chaminés |  |  |  |  | Distância ao Obstáculo (D) | Hp máximo | Hc= h0+3-2D/(5h0) | H | Observações | Composição química da etapa (ex. Partículas, CO, NOx, COV) | Caudal seco Nm3/h | Velocidade (m/s) | Teor O2 | Teor H2O | Caudal seco Nm3/h | Velocidade (m/s) | Teor O2 | Teor H2O | Caudal seco Nm3/h | Velocidade (m/s) | Teor O2 | Teor H2O | Caudal seco Nm3/h | Velocidade (m/s) | Teor O2 | Teor H2O | Valores médios |  |  |  | T média gases saída (k) | DT | DT corrigido | Partículas | [6 empty] | NOx | [6 empty] | SO2 | [6 empty] | Outros poluentes? | Sim
[5 empty] | altura da chaminé (m) | Altura acima cobertura (m) | altura do obst mais desfavorável ao solo | chapéus | altura da chaminé acima do obst mais desfavorável (h0) | [22 empty] | Caudal seco Nm3/h | Velocidade (m/s) | Teor O2 | Teor H2O |  |  |  | Medido (Data 1) kg/h | Medido (Data 2) kg/h | Medido (Data 3) kg/h | Medido (Data 4) kg/h | Medido (Média) kg/h | S | Hp | Medido (Data 1) kg/h | Medido (Data 2) kg/h | Medido (Data 3) kg/h | Medido (Data 4) kg/h | Medido (Média) kg/h | S | Hp | Medido (Data 1) kg/h | Medido (Data 2) kg/h | Medido (Data 3) kg/h | Medido (Data 4) kg/h | Medido (Média) kg/h | S | Hp | Hp
FF1 |  | Caldeiras de fluido térmico nº1 e nº2 |  | Não | 13.5 | 6.4 | 11 |  | 2.5 | 174 | 10 | 7.6727 | 10 | OK | COV, NOx | 729 | 2.9 | 9.75 | 11.1 | 779 | 2.8 | 12.97 | 8.9 | 1647 | 3.3 | 13.01 | 18.1 | 1585 | 3.1 | 9.61 | 15.3 | 1185 | 3.025 | 11.335 | 13.35 | 409.25 | 120.15 | 120.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.038 | 0.08 | 0.121 | 0.072 | 244.8 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
FF2 |  | 4 Queimadores de Fornos descontinuos |  | Não | 11.5 | 4.4 | 11 |  | 0.5 | 108 | 10 | 10.0727 | 10.0727 | OK | COV, NOx | 849 | 3.4 | 9.14 | 5.5 | 2138 | 8 | 12.34 | 6.7 | 943 | 3.8 | 12.29 | 12.1 | 1043 | 4.9 | 12.65 | 7.9 | 1243.25 | 5.025 | 11.605 | 8.05 | 435 | 145.9 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.062 | 0.03 | 0.048 | 0.0435 | 147.9 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
FF3 |  | Sistema de Despoeiramento |  | Sim | 11.5 | 4.4 | 11 |  | 0.5 | 128 | 10 | 9.3455 | 10 | OK | Partículas | 5527 | 10.7 | 20.8 | 0.4 | 5676 | 10.7 | 20.82 | 0.7 | 3300 | 6.4 | 20.8 | 1.4 | 3791 | 7.1 | 21.2 | 0.3 | 4573.5 | 8.725 | 20.905 | 0.7 | 299.75 | 10.65 | 50 | 0.024 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.01025 | 69.7 | 1.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
FF4 |  | Sistema de Despoeiramento |  | Sim | 10.5 | 3.4 | 11 |  | -0.5 | 115 | 10 | 9.8182 | 10 | OK | Partículas | 1475 | 6.5 | 20.8 | 0.6 | 2144 | 9.2 | 20.8 | 0.9 | 2503 | 10.9 | 20.82 | 0.5 | 3096 | 13.2 | 21.18 | 0.4 | 2304.5 | 9.95 | 20.9 | 0.6 | 300.5 | 11.4 | 50 | 0.05 | 0.01 | 0.003 | 0.0034 | 0.0166 | 112.88 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
FF5 |  | Sistema de Despoeiramento |  | Sim | 10.5 | 3.4 | 11 |  | -0.5 | 100 | 10 | 10.3636 | 10.3636 | OK | Partículas | 1902 | 8.3 | 20.7 | 0.6 | 2065 | 8.9 | 20.8 | 1 | 1737 | 8.4 | 20.9 | 10.7 | 2675 | 11.4 | 20.94 | 0.2 | 2094.75 | 9.25 | 20.835 | 3.125 | 301.5 | 12.4 | 50 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 34 | 0.84929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
FF6 |  | Caldeira de fluido térmico nº3 |  | Não | 17 | 9.9 | 11 |  | 6 | 70 | 10 | 11.4545 | 11.4545 | OK | COV, NOx | 642 | 2.2 | 12 | 9.1 | 865 | 2.9 | 8.35 | 3.8 | 600 | 2.3 | 12.34 | 2.6 | 652 | 2.7 | 7.56 | 9.1 | 689.75 | 2.525 | 10.0625 | 6.15 | 400 | 110.9 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.098 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 204 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10

## Calc Hp (dependentes) e H final
FF1
| Caudal volumétrico |  | Caudal mássico Partículas |  |  | Caudal mássico NOx |  |  | Caudal mássico SO2 |  |  | Outros poluentes
| Qv (Nm3/h) | DT corrigido | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | Hp | Hp máx | Altura do obst - h0 (m) | Distância ao obst - D (m) | Hc | H
FF1 | 1185 | 120.15 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 244.8 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 174 | 7.6727 | 10
FF2
| Caudal volumétrico |  | Caudal mássico Partículas |  |  | Caudal mássico NOx |  |  | Caudal mássico SO2 |  |  | Outros poluentes
| Qv (Nm3/h) | DT corrigido | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | Hp | Hp máx | Altura do obst - h0 (m) | Distância ao obst - D (m) | Hc | H
FF2 | 1243.25 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 147.9 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 108 | 10.0727 | 10.0727
+FF3 | 5816.75 | 50 | 0.01025 | 69.7 | 1.0257 | 0.0435 | 147.9 | 1.4941 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 128 | 9.3455 | 10
+FF4 | 6878 | 50 | 0.0166 | 112.88 | 1.2693 | 0.0435 | 147.9 | 1.4529 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 115 | 9.8182 | 10
+FF5 | 4399.25 | 50 | 0.005 | 34 | 0.7505 | 0.0435 | 147.9 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 100 | 10.3636 | 10.3636
+FF6 | 2784.5 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 351.9 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 70 | 11.4545 | 11.4545
FF3
| Caudal volumétrico |  | Caudal mássico Partículas |  |  | Caudal mássico NOx |  |  | Caudal mássico SO2 |  |  | Outros poluentes
| Qv (Nm3/h) | DT corrigido | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | Hp | Hp máx | Altura do obst - h0 (m) | Distância ao obst - D (m) | Hc | H
FF3 | 4573.5 | 50 | 0.01025 | 69.7 | 1.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 128 | 9.3455 | 10
+FF2 | 5816.75 | 145.9 | 0.01025 | 69.7 | 0.85801 | 0.0435 | 147.9 | 1.2499 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 108 | 10.0727 | 10.0727
+FF4 | 6878 | 50 | 0.02685 | 182.58 | 1.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 115 | 9.8182 | 10
FF4
| Caudal volumétrico |  | Caudal mássico Partículas |  |  | Caudal mássico NOx |  |  | Caudal mássico SO2 |  |  | Outros poluentes
| Qv (Nm3/h) | DT corrigido | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | Hp | Hp máx | Altura do obst - h0 (m) | Distância ao obst - D (m) | Hc | H
FF4 | 2304.5 | 50 | 0.0166 | 112.88 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 115 | 9.8182 | 10
+FF2 | 3547.75 | 145.9 | 0.0166 | 112.88 | 1.1857 | 0.0435 | 147.9 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 128 | 9.3455 | 10
+FF3 | 6878 | 50 | 0.02685 | 182.58 | 1.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 115 | 9.8182 | 10
+FF5 | 4399.25 | 50 | 0.0216 | 146.88 | 1.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 100 | 10.3636 | 10.3636
+FF6 | 2994.25 | 110.9 | 0.0166 | 112.88 | 1.2767 | 0.06 | 204 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 70 | 11.4545 | 11.4545
FF5
| Caudal volumétrico |  | Caudal mássico Partículas |  |  | Caudal mássico NOx |  |  | Caudal mássico SO2 |  |  | Outros poluentes
| Qv (Nm3/h) | DT corrigido | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | Hp | Hp máx | Altura do obst - h0 (m) | Distância ao obst - D (m) | Hc | H
FF5 | 2094.75 | 50 | 0.005 | 34 | 0.84929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 100 | 10.3636 | 10.3636
+FF2 | 3338 | 145.9 | 0.005 | 34 | 0.65738 | 0.0435 | 147.9 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 128 | 9.3455 | 10
+FF4 | 4399.25 | 50 | 0.0216 | 146.88 | 1.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 115 | 9.8182 | 10
+FF6 | 2784.5 | 110.9 | 0.005 | 34 | 0.70924 | 0.06 | 204 | 1.7373 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 70 | 11.4545 | 11.4545
FF6
| Caudal volumétrico |  | Caudal mássico Partículas |  |  | Caudal mássico NOx |  |  | Caudal mássico SO2 |  |  | Outros poluentes
| Qv (Nm3/h) | DT corrigido | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | q (kg/h) | S | Hp (m) | Hp | Hp máx | Altura do obst - h0 (m) | Distância ao obst - D (m) | Hc | H
FF6 | 689.75 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 204 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 70 | 11.4545 | 11.4545
+FF2 | 5263.25 | 50 | 0.01025 | 69.7 | 1.0429 | 0.1035 | 351.9 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 108 | 10.0727 | 10.0727
+FF4 | 2994.25 | 50 | 0.0166 | 112.88 | 1.458 | 0.06 | 204 | 1.9601 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 115 | 9.8182 | 10
+FF5 | 2784.5 | 50 | 0.005 | 34 | 0.80994 | 0.06 | 204 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 100 | 10.3636 | 10.3636