## Ponto 2-A
Minho
Trás-os-Montes
Empresa: | NA | [16 empty] | Centro (entre Douro e Tejo)
Data: | NA | [16 empty] | Sul do Tejo
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A | [11 empty] | 4
Voltagem: | 400 kV | [11 empty] | 1
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 2 (Apoio QA)
[15 empty] | 1 | 2 | 3
[14 empty] | lpw fav | 60.2645 | 61.9053 | 60.2645
Entrada dados previsão
[15 empty] | 167.5294 | 156.353 | 145.1802
[5 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo eléctrico Emax (kV/cm): | [5 empty] | 29.3432 | 31.3258 | 30.0521
[5 empty] | -11.2 | 0 | 11.2 |  | 15.32 | 15.81 | 15.32
[6 empty] | centro |  |  |  | centro |  |  |  | Ltot | 35.0903
Diâmetro condutores (cm):
[5 empty] | 3.18 | 3.18 | 3.18
[6 empty] | centro | [7 empty] | lpw desf | 48.9345 | 50.5753 | 48.9345
[5 empty] | Altura relativa fases (m): | [9 empty] | 18.0132 | 19.9958 | 18.7221
[5 empty] | 14 | 14 | 14 |  |  |  | Receptor
[6 empty] | centro | [7 empty] | Ltot | 23.7603
[10 empty] | altura relativa: | 1.5 | m
[14 empty] | p | 0.04 |  | 11.33
[6 empty] | 70 | m | 156 | m |  | 72 | m |  | LT | 25.5309
Temperatura: | 16 | ºC |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  | 40.9 | 38.3 | 37.6 | 44.6 | dB(A) | [5 empty] | 44.5512
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[5 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
|  |  |  | Favorável | 35.0903 | 35.0903 | 35.0903 | 41.3949 | dB(A)
|  |  |  | Desfavorável | 23.7603 | 23.7603 | 23.7603 | 30.0649 | dB(A)
|  |  |  | LAeq LT | 25.5309 | 25.5309 | 25.5309 | 31.8354 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[5 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | 41 | 38.5 | 37.9 | 44.7959 | dB(A) | [5 empty] | 44.7959
|  |  |  | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 2 (Apoio QA)
Empresa: | NA
| -11.2 | 0 | 11.2 | 70 | m
| 14 | 14 | 14
1.5
| 3.18 |  |  |  | 156
| 15.32 | 15.81 | 15.32 |  | sul
| Ld | Le | Ln | Lden
| 40.9 | 38.3 | 37.6 | 44.6 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 35.0903 | 35.0903 | 35.0903 | 41.3949 | dB(A)
Desfavorável | 23.7603 | 23.7603 | 23.7603 | 30.0649 | dB(A)
| 25.5309 | 25.5309 | 25.5309 | 31.8354 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 41 | 38.5 | 37.9 | 44.7959 | dB(A)
Linha MAT
circuito simples
fases horizontais (em esteira)
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno
da linha MAT:
Dados Meteorológicos
Distância
à linha MAT:
Cota terreno:
Linha MAT em projecto
fases em esteira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutores (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT
previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT

## Ponto 2-B
Minho
Trás-os-Montes
Empresa: | NA | [16 empty] | Centro (entre Douro e Tejo)
Data: | NA | [16 empty] | Sul do Tejo
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B | [11 empty] | 4
Voltagem: | 400 kV | [11 empty] | 1
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 2 (Apoio QA)
[15 empty] | 1 | 2 | 3
[14 empty] | lpw fav | 60.2645 | 61.9053 | 60.2645
Entrada dados previsão
[15 empty] | 121.7444 | 110.5995 | 99.467
[5 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo eléctrico Emax (kV/cm): | [5 empty] | 30.9271 | 33.0432 | 31.9277
[5 empty] | -11.2 | 0 | 11.2 |  | 15.32 | 15.81 | 15.32
[6 empty] | centro |  |  |  | centro |  |  |  | Ltot | 36.8232
Diâmetro condutores (cm):
[5 empty] | 3.18 | 3.18 | 3.18
[6 empty] | centro | [7 empty] | lpw desf | 48.9345 | 50.5753 | 48.9345
[5 empty] | Altura relativa fases (m): | [9 empty] | 19.5971 | 21.7132 | 20.5977
[5 empty] | 14 | 14 | 14 |  |  |  | Receptor
[6 empty] | centro | [7 empty] | Ltot | 25.4932
[10 empty] | altura relativa: | 1.5 | m
[14 empty] | p | 0.04 |  | 11.33
[6 empty] | 71 | m | 110 | m |  | 72 | m |  | LT | 27.2637
Temperatura: | 14 | ºC |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  | 40.9 | 38.3 | 37.6 | 44.6 | dB(A) | [5 empty] | 44.5512
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[5 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
|  |  |  | Favorável | 36.8232 | 36.8232 | 36.8232 | 43.1277 | dB(A)
|  |  |  | Desfavorável | 25.4932 | 25.4932 | 25.4932 | 31.7977 | dB(A)
|  |  |  | LAeq LT | 27.2637 | 27.2637 | 27.2637 | 33.5683 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[5 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | 41.1 | 38.6 | 38 | 44.8959 | dB(A) | [5 empty] | 44.8959
|  |  |  | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 2 (Apoio QA)
Empresa: | NA
| -11.2 | 0 | 11.2 | 71 | m
| 14 | 14 | 14
1.5
| 3.18 |  |  |  | 110
| 15.32 | 15.81 | 15.32 |  | sul
| Ld | Le | Ln | Lden
| 40.9 | 38.3 | 37.6 | 44.6 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 36.8232 | 36.8232 | 36.8232 | 43.1277 | dB(A)
Desfavorável | 25.4932 | 25.4932 | 25.4932 | 31.7977 | dB(A)
| 27.2637 | 27.2637 | 27.2637 | 33.5683 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 41.1 | 38.6 | 38 | 44.8959 | dB(A)
Linha MAT
circuito simples
fases horizontais (em esteira)
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno
da linha MAT:
Dados Meteorológicos
Distância
à linha MAT:
Cota terreno:
Linha MAT em projecto
fases em esteira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutores (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT
previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT

## Ponto 3-A
[15 empty] | Minho |  | -119.74 | -119.03
Empresa: | NA | [13 empty] | Trás-os-Montes |  | -120.93 | -121.67
Data: | NA | [13 empty] | Centro (entre Douro e Tejo) |  | pwl desfavoralvel
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A | [13 empty] | Sul do Tejo |  | 0 | 0
Voltagem: | 400 kV | [15 empty] | 50.588 | 45.8284
Campanha: | EIA | [12 empty] | 4 |  |  | 51.2305 | 0
Local: | Ponto 3 (Apoio DLT)
pwl favoravel
[6 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo Eléctrico Emax (kV/cm): | [6 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 62.658 | 57.8984
[17 empty] | 62.5605 | 0
[6 empty] | -7.8 | 7.8 |  |  | 16.04 | 14.64
d radial
[6 empty] | -7.8 |  |  |  | 16.01 | [6 empty] | 332.1088 | 332.1088
[17 empty] | 340.0781 | 324.4915
[17 empty] | 339.8445 | 332.1088
Altura relativa fases (m):
lp favoravel
[17 empty] | -34.2826 | -34.2826
[6 empty] | 22.25 | 22.25 | [9 empty] | 28.258 | 23.7307
[17 empty] | 28.1639 | -34.2826
[6 empty] | 14 | [9 empty] | total | 31.2215 | 23.7307 | 31.9337
lp desfavoravel
[12 empty] | Receptor |  |  |  |  | -34.2826 | -34.2826
[6 empty] | Diâmetro dos condutores: | [10 empty] | 16.188 | 11.6607
[6 empty] | 3.18 | cm |  |  |  | altura relativa: | 1.5 | m |  |  |  | 16.8339 | -34.2826
[16 empty] | total | 19.5332 | 11.6609 | 20.1899
[7 empty] | 78 | m | 332 | m |  | 85 | m |  |  | LT | 22.1146 | 0.04
Temperatura: | 16 | ºC |  |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  |  | 43.6 | 40.8 | 39.2 | 46.5 | dB(A) | [5 empty] | 46.5212
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | Favorável | 31.9337 | 31.9337 | 31.9337 | 38.2383 | dB(A)
[5 empty] | Desfavorável | 20.1899 | 20.1899 | 20.1899 | 26.4944 | dB(A)
[5 empty] | LAeq LT | 22.1146 | 22.1146 | 22.1146 | 28.4191 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[6 empty] | 43.6 | 40.9 | 39.3 | 46.5938 | dB(A) | [5 empty] | 46.5938
[5 empty] | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 3 (Apoio DLT)
Empresa: | NA
| Circuito I | Circuito II
| 0 | 0 |  | 78 | m
| -7.8 | 7.8
| -7.8 | 0
| 0 | 0
| 22.25 | 22.25 |  |  | 1.5
| 14 | 0
332
3.18
| 0 | 0 |  |  | sul
| 16.04 | 14.64
| 16.01 | 0
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.6 | 40.8 | 39.2 | 46.5 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 31.9337 | 31.9337 | 31.9337 | 38.2383 | dB(A)
Desfavorável | 20.1899 | 20.1899 | 20.1899 | 26.4944 | dB(A)
| 22.1146 | 22.1146 | 22.1146 | 28.4191 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.6 | 40.9 | 39.3 | 46.5938 | dB(A)
Linha MAT
circuito duplo
fases verticais
Cota terreno
da linha MAT:
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno:
Distância
à linha MAT:
Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutor (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Dados Meteorológicos

## Ponto 3-B
[15 empty] | Minho |  | -119.74 | -119.03
Empresa: | NA | [13 empty] | Trás-os-Montes |  | -120.93 | -121.67
Data: | NA | [13 empty] | Centro (entre Douro e Tejo) |  | pwl desfavoralvel
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B | [13 empty] | Sul do Tejo |  | 0 | 0
Voltagem: | 400 kV | [15 empty] | 50.588 | 45.8284
Campanha: | EIA | [12 empty] | 4 |  |  | 51.2305 | 0
Local: | Ponto 3 (Apoio DLT)
pwl favoravel
[6 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo Eléctrico Emax (kV/cm): | [6 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 62.658 | 57.8984
[17 empty] | 62.5605 | 0
[6 empty] | -7.8 | 7.8 |  |  | 16.04 | 14.64
d radial
[6 empty] | -7.8 |  |  |  | 16.01 | [6 empty] | 377.0746 | 377.0746
[17 empty] | 385.0826 | 369.4945
[17 empty] | 384.8549 | 377.0746
Altura relativa fases (m):
lp favoravel
[17 empty] | -34.9079 | -34.9079
[6 empty] | 22.25 | 22.25 | [9 empty] | 27.646 | 23.091
[17 empty] | 27.5514 | -34.9079
[6 empty] | 14 | [9 empty] | total | 30.6093 | 23.091 | 31.3173
lp desfavoravel
[12 empty] | Receptor |  |  |  |  | -34.9079 | -34.9079
[6 empty] | Diâmetro dos condutores: | [10 empty] | 15.576 | 11.021
[6 empty] | 3.18 | cm |  |  |  | altura relativa: | 1.5 | m |  |  |  | 16.2214 | -34.9079
[16 empty] | total | 18.921 | 11.0212 | 19.5738
[7 empty] | 79 | m | 377 | m |  | 85 | m |  |  | LT | 21.4984 | 0.04
Temperatura: | 16 | ºC |  |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  |  | 43.6 | 40.8 | 39.2 | 46.5 | dB(A) | [5 empty] | 46.5212
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | Favorável | 31.3173 | 31.3173 | 31.3173 | 37.6219 | dB(A)
[5 empty] | Desfavorável | 19.5738 | 19.5738 | 19.5738 | 25.8783 | dB(A)
[5 empty] | LAeq LT | 21.4984 | 21.4984 | 21.4984 | 27.8029 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[6 empty] | 43.6 | 40.9 | 39.3 | 46.5938 | dB(A) | [5 empty] | 46.5938
[5 empty] | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 3 (Apoio DLT)
Empresa: | NA
| Circuito I | Circuito II
| 0 | 0 |  | 79 | m
| -7.8 | 7.8
| -7.8 | 0
| 0 | 0
| 22.25 | 22.25 |  |  | 1.5
| 14 | 0
377
3.18
| 0 | 0 |  |  | sul
| 16.04 | 14.64
| 16.01 | 0
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.6 | 40.8 | 39.2 | 46.5 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 31.3173 | 31.3173 | 31.3173 | 37.6219 | dB(A)
Desfavorável | 19.5738 | 19.5738 | 19.5738 | 25.8783 | dB(A)
| 21.4984 | 21.4984 | 21.4984 | 27.8029 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.6 | 40.9 | 39.3 | 46.5938 | dB(A)
Linha MAT
circuito duplo
fases verticais
Cota terreno
da linha MAT:
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno:
Distância
à linha MAT:
Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutor (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Dados Meteorológicos

## Ponto 4-A
[15 empty] | Minho |  | -119.74 | -119.03
Empresa: | NA | [13 empty] | Trás-os-Montes |  | -120.93 | -121.67
Data: | NA | [13 empty] | Centro (entre Douro e Tejo) |  | pwl desfavoralvel
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A | [13 empty] | Sul do Tejo |  | 0 | 0
Voltagem: | 400 kV | [15 empty] | 50.588 | 45.8284
Campanha: | EIA | [12 empty] | 4 |  |  | 51.2305 | 0
Local: | Ponto 4 (Apoio DLT)
pwl favoravel
[6 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo Eléctrico Emax (kV/cm): | [6 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 62.658 | 57.8984
[17 empty] | 62.5605 | 0
[6 empty] | -7.8 | 7.8 |  |  | 16.04 | 14.64
d radial
[6 empty] | -7.8 |  |  |  | 16.01 | [6 empty] | 231.1217 | 231.1217
[17 empty] | 240.646 | 225.1739
[17 empty] | 239.7659 | 231.1217
Altura relativa fases (m):
lp favoravel
[17 empty] | -32.4745 | -32.4745
[6 empty] | 22.25 | 22.25 | [9 empty] | 29.9836 | 25.553
[17 empty] | 29.9042 | -32.4745
[6 empty] | 14 | [9 empty] | total | 32.9544 | 25.5531 | 33.6803
lp desfavoravel
[12 empty] | Receptor |  |  |  |  | -32.4745 | -32.4745
[6 empty] | Diâmetro dos condutores: | [10 empty] | 17.9136 | 13.483
[6 empty] | 3.18 | cm |  |  |  | altura relativa: | 1.5 | m |  |  |  | 18.5742 | -32.4745
[16 empty] | total | 21.2668 | 13.4833 | 21.936
[7 empty] | 82 | m | 231 | m |  | 73 | m |  |  | LT | 23.8608 | 0.04
Temperatura: | 16 | ºC |  |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  |  | 43.4 | 41.2 | 39.9 | 46.9 | dB(A) | [5 empty] | 46.958
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | Favorável | 33.6803 | 33.6803 | 33.6803 | 39.9848 | dB(A)
[5 empty] | Desfavorável | 21.936 | 21.936 | 21.936 | 28.2405 | dB(A)
[5 empty] | LAeq LT | 23.8608 | 23.8608 | 23.8608 | 30.1654 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[6 empty] | 43.4 | 41.3 | 40 | 47.0343 | dB(A) | [5 empty] | 47.0343
[5 empty] | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 4 (Apoio DLT)
Empresa: | NA
| Circuito I | Circuito II
| 0 | 0 |  | 82 | m
| -7.8 | 7.8
| -7.8 | 0
| 0 | 0
| 22.25 | 22.25 |  |  | 1.5
| 14 | 0
231
3.18
| 0 | 0 |  |  | sul
| 16.04 | 14.64
| 16.01 | 0
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.4 | 41.2 | 39.9 | 46.9 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 33.6803 | 33.6803 | 33.6803 | 39.9848 | dB(A)
Desfavorável | 21.936 | 21.936 | 21.936 | 28.2405 | dB(A)
| 23.8608 | 23.8608 | 23.8608 | 30.1654 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.4 | 41.3 | 40 | 47.0343 | dB(A)
Linha MAT
circuito duplo
fases verticais
Cota terreno
da linha MAT:
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno:
Distância
à linha MAT:
Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutor (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Dados Meteorológicos

## Ponto 4-B
[15 empty] | Minho |  | -119.74 | -119.03
Empresa: | NA | [13 empty] | Trás-os-Montes |  | -120.93 | -121.67
Data: | NA | [13 empty] | Centro (entre Douro e Tejo) |  | pwl desfavoralvel
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B | [13 empty] | Sul do Tejo |  | 0 | 0
Voltagem: | 400 kV | [15 empty] | 50.588 | 45.8284
Campanha: | EIA | [12 empty] | 4 |  |  | 51.2305 | 0
Local: | Ponto 4 (Apoio DLT)
pwl favoravel
[6 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo Eléctrico Emax (kV/cm): | [6 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 62.658 | 57.8984
[17 empty] | 62.5605 | 0
[6 empty] | -7.8 | 7.8 |  |  | 16.04 | 14.64
d radial
[6 empty] | -7.8 |  |  |  | 16.01 | [6 empty] | 272.1034 | 272.1034
[17 empty] | 281.3772 | 265.8697
[17 empty] | 280.6248 | 272.1034
Altura relativa fases (m):
lp favoravel
[17 empty] | -33.2826 | -33.2826
[6 empty] | 22.25 | 22.25 | [9 empty] | 29.2095 | 24.7305
[17 empty] | 29.1251 | -33.2826
[6 empty] | 14 | [9 empty] | total | 32.1778 | 24.7305 | 32.8966
lp desfavoravel
[12 empty] | Receptor |  |  |  |  | -33.2826 | -33.2826
[6 empty] | Diâmetro dos condutores: | [10 empty] | 17.1395 | 12.6605
[6 empty] | 3.18 | cm |  |  |  | altura relativa: | 1.5 | m |  |  |  | 17.7951 | -33.2826
[16 empty] | total | 20.49 | 12.6608 | 21.1527
[7 empty] | 82 | m | 272 | m |  | 73 | m |  |  | LT | 23.0774 | 0.04
Temperatura: | 16 | ºC |  |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  |  | 43.4 | 41.2 | 39.9 | 46.9 | dB(A) | [5 empty] | 46.958
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | Favorável | 32.8966 | 32.8966 | 32.8966 | 39.2012 | dB(A)
[5 empty] | Desfavorável | 21.1527 | 21.1527 | 21.1527 | 27.4572 | dB(A)
[5 empty] | LAeq LT | 23.0774 | 23.0774 | 23.0774 | 29.382 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[6 empty] | 43.4 | 41.3 | 40 | 47.0343 | dB(A) | [5 empty] | 47.0343
[5 empty] | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 4 (Apoio DLT)
Empresa: | NA
| Circuito I | Circuito II
| 0 | 0 |  | 82 | m
| -7.8 | 7.8
| -7.8 | 0
| 0 | 0
| 22.25 | 22.25 |  |  | 1.5
| 14 | 0
272
3.18
| 0 | 0 |  |  | sul
| 16.04 | 14.64
| 16.01 | 0
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.4 | 41.2 | 39.9 | 46.9 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 32.8966 | 32.8966 | 32.8966 | 39.2012 | dB(A)
Desfavorável | 21.1527 | 21.1527 | 21.1527 | 27.4572 | dB(A)
| 23.0774 | 23.0774 | 23.0774 | 29.382 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43.4 | 41.3 | 40 | 47.0343 | dB(A)
Linha MAT
circuito duplo
fases verticais
Cota terreno
da linha MAT:
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno:
Distância
à linha MAT:
Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutor (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Dados Meteorológicos

## Ponto 5-A
[15 empty] | Minho |  | -119.74 | -119.03
Empresa: | NA | [13 empty] | Trás-os-Montes |  | -120.93 | -121.67
Data: | NA | [13 empty] | Centro (entre Douro e Tejo) |  | pwl desfavoralvel
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A | [13 empty] | Sul do Tejo |  | 0 | 0
Voltagem: | 400 kV | [15 empty] | 50.588 | 45.8284
Campanha: | EIA | [12 empty] | 4 |  |  | 51.2305 | 0
Local: | Ponto 5 (Apoio DLT)
pwl favoravel
[6 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo Eléctrico Emax (kV/cm): | [6 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 62.658 | 57.8984
[17 empty] | 62.5605 | 0
[6 empty] | -7.8 | 7.8 |  |  | 16.04 | 14.64
d radial
[6 empty] | -7.8 |  |  |  | 16.01 | [6 empty] | 411.2217 | 411.2217
[17 empty] | 418.8914 | 403.2949
[17 empty] | 418.8003 | 411.2217
Altura relativa fases (m):
lp favoravel
[17 empty] | -35.3705 | -35.3705
[6 empty] | 22.25 | 22.25 | [9 empty] | 27.1961 | 22.6243
[17 empty] | 27.0996 | -35.3705
[6 empty] | 14 | [9 empty] | total | 30.1584 | 22.6243 | 30.8641
lp desfavoravel
[12 empty] | Receptor |  |  |  |  | -35.3705 | -35.3705
[6 empty] | Diâmetro dos condutores: | [10 empty] | 15.1261 | 10.5543
[6 empty] | 3.18 | cm |  |  |  | altura relativa: | 1.5 | m |  |  |  | 15.7696 | -35.3705
[16 empty] | total | 18.47 | 10.5545 | 19.1206
[7 empty] | 69 | m | 411 | m |  | 81 | m |  |  | LT | 21.0452 | 0.04
Temperatura: | 16 | ºC |  |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  |  | 43 | 40.2 | 39.3 | 46.4 | dB(A) | [5 empty] | 46.3667
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | Favorável | 30.8641 | 30.8641 | 30.8641 | 37.1686 | dB(A)
[5 empty] | Desfavorável | 19.1206 | 19.1206 | 19.1206 | 25.4252 | dB(A)
[5 empty] | LAeq LT | 21.0452 | 21.0452 | 21.0452 | 27.3497 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[6 empty] | 43 | 40.3 | 39.4 | 46.442 | dB(A) | [5 empty] | 46.442
[5 empty] | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 2 para CALB A
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 5 (Apoio DLT)
Empresa: | NA
| Circuito I | Circuito II
| 0 | 0 |  | 69 | m
| -7.8 | 7.8
| -7.8 | 0
| 0 | 0
| 22.25 | 22.25 |  |  | 1.5
| 14 | 0
411
3.18
| 0 | 0 |  |  | sul
| 16.04 | 14.64
| 16.01 | 0
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43 | 40.2 | 39.3 | 46.4 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 30.8641 | 30.8641 | 30.8641 | 37.1686 | dB(A)
Desfavorável | 19.1206 | 19.1206 | 19.1206 | 25.4252 | dB(A)
| 21.0452 | 21.0452 | 21.0452 | 27.3497 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43 | 40.3 | 39.4 | 46.442 | dB(A)
Linha MAT
circuito duplo
fases verticais
Cota terreno
da linha MAT:
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno:
Distância
à linha MAT:
Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutor (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Dados Meteorológicos

## Ponto 5-B
[15 empty] | Minho |  | -119.74 | -119.03
Empresa: | NA | [13 empty] | Trás-os-Montes |  | -120.93 | -121.67
Data: | NA | [13 empty] | Centro (entre Douro e Tejo) |  | pwl desfavoralvel
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B | [13 empty] | Sul do Tejo |  | 0 | 0
Voltagem: | 400 kV | [15 empty] | 50.588 | 45.8284
Campanha: | EIA | [12 empty] | 4 |  |  | 51.2305 | 0
Local: | Ponto 5 (Apoio DLT)
pwl favoravel
[6 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo Eléctrico Emax (kV/cm): | [6 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 62.658 | 57.8984
[17 empty] | 62.5605 | 0
[6 empty] | -7.8 | 7.8 |  |  | 16.04 | 14.64
d radial
[6 empty] | -7.8 |  |  |  | 16.01 | [6 empty] | 451.0801 | 451.0801
[17 empty] | 459.006 | 443.4132
[17 empty] | 458.833 | 451.0801
Altura relativa fases (m):
lp favoravel
[17 empty] | -35.8118 | -35.8118
[6 empty] | 22.25 | 22.25 | [9 empty] | 26.76 | 22.1715
[17 empty] | 26.6643 | -35.8118
[6 empty] | 14 | [9 empty] | total | 29.7227 | 22.1715 | 30.4258
lp desfavoravel
[12 empty] | Receptor |  |  |  |  | -35.8118 | -35.8118
[6 empty] | Diâmetro dos condutores: | [10 empty] | 14.69 | 10.1015
[6 empty] | 3.18 | cm |  |  |  | altura relativa: | 1.5 | m |  |  |  | 15.3343 | -35.8118
[16 empty] | total | 18.0344 | 10.1017 | 18.6826
[7 empty] | 74 | m | 451 | m |  | 81 | m |  |  | LT | 20.607 | 0.04
Temperatura: | 16 | ºC |  |  |  | Ruído ambiente (referência) medido
Humidade: | 85 | % HR |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  |  | 43 | 40.2 | 39.3 | 46.4 | dB(A) | [5 empty] | 46.3667
| 0 | km/h
Ruído particular/Linha MAT previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | Favorável | 30.4258 | 30.4258 | 30.4258 | 36.7304 | dB(A)
[5 empty] | Desfavorável | 18.6826 | 18.6826 | 18.6826 | 24.9871 | dB(A)
[5 empty] | LAeq LT | 20.607 | 20.607 | 20.607 | 26.9116 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[6 empty] | 43 | 40.2 | 39.4 | 46.4324 | dB(A) | [5 empty] | 46.4324
[5 empty] | D | - | - | -
Data: | NA
Linha: | Ramal da Linha Central de Sines - Sines 3 para CALB B
Voltagem: | 400 kV
Campanha: | EIA
Local: | Ponto 5 (Apoio DLT)
Empresa: | NA
| Circuito I | Circuito II
| 0 | 0 |  | 74 | m
| -7.8 | 7.8
| -7.8 | 0
| 0 | 0
| 22.25 | 22.25 |  |  | 1.5
| 14 | 0
451
3.18
| 0 | 0 |  |  | sul
| 16.04 | 14.64
| 16.01 | 0
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43 | 40.2 | 39.3 | 46.4 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 30.4258 | 30.4258 | 30.4258 | 36.7304 | dB(A)
Desfavorável | 18.6826 | 18.6826 | 18.6826 | 24.9871 | dB(A)
| 20.607 | 20.607 | 20.607 | 26.9116 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 43 | 40.2 | 39.4 | 46.4324 | dB(A)
Linha MAT
circuito duplo
fases verticais
Cota terreno
da linha MAT:
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em projecto
corrente ac
Cota terreno:
Distância
à linha MAT:
Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente referência
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutor (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Dados Meteorológicos