## 2021_EH1
Licença de Utilização de Recurso Hídricos - Rejeição de Águas Residuais
| Processo nº | 450.10.04.01.005810.2016.RH5
| Utilização nº | L002575.2017.RH5A
| Inicio | 2017.02.22
| Válidade | 2022.02.21
Ponto Descarga EH1 - Ribeira
| Parâmetros | Unidades | Resultado | Data | Método Analítico | Limite de Quantificação (LQ) | VLE | Observações
Janeiro | pH | Escala de Sorensen | 7.4 | 2021-01-22 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | <5 | 2021-01-22 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | 7 | 2021-01-22 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 2.3 | 2021-01-22 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P |  |  | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-01-22 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Fevereiro | pH | Escala de Sorensen | 7.5 | 2021-02-26 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 22 | 2021-02-26 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | <5 | 2021-02-26 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 5.4 | 2021-02-26 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P |  |  | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-02-26 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Março | pH | Escala de Sorensen | 7.7 | 2021-03-26 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 9 | 2021-03-26 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | <5 | 2021-03-26 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 4.9 | 2021-03-26 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P | 0.5 | 2021-03-26 | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-03-26 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Abril | pH | Escala de Sorensen | 7.1 | 2021-04-30 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 32.9 | 2021-04-30 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | 15 | 2021-04-30 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 3.9 | 2021-04-30 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P |  |  | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-04-30 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Maio | pH | Escala de Sorensen | 7.2 | 2021-05-28 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 16.2 | 2021-05-28 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | <5 | 2021-05-28 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 4.4 | 2021-05-28 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P |  |  | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-05-28 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Junho | pH | Escala de Sorensen | 7.2 | 2021-06-24 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 19.5 | 2021-06-24 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | <5 | 2021-06-24 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 2.9 | 2021-06-24 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P | <0,5 | 2021-06-24 | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-06-24 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Julho | pH | Escala de Sorensen | 7.3 | 2021-07-23 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 18.7 | 2021-07-23 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | 8 | 2021-07-23 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 3.4 | 2021-07-23 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-07-23 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Agosto | pH | Escala de Sorensen | 7.3 | 2021-08-27 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 33 | 2021-08-27 | MI 24-021, ed.1 | 20 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | 32 | 2021-08-27 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 4 | 2021-08-27 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-08-27 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Setembro | pH | Escala de Sorensen | 8.3 | 2021-09-23 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | <5 | 2021-09-23 | MI 24-021, ed.1 | 5 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | <5 | 2021-09-23 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 3 | 2021-09-23 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P | 0.5 | 2021-09-23 | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-09-23 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Outubro | pH | Escala de Sorensen | 7.2 | 2021-10-29 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 8.7 | 2021-10-29 | MI 24-021, ed.1 | 5 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | <5 | 2021-10-29 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 4 | 2021-10-29 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-10-29 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Novembro | pH | Escala de Sorensen | 7.6 | 2021-11-26 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 14.9 | 2021-11-26 | MI 24-021, ed.1 | 5 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | <5 | 2021-11-26 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 3.2 | 2021-11-26 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-11-26 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite
Dezembro | pH | Escala de Sorensen | 7.4 | 2021-12-16 | MI 24-006, ed 8 |  | 6 a 9 | Dentro Limite
| CQO | mg/L O2 | 22.6 | 2021-12-16 | MI 24-021, ed.1 | 5 mg/L O2 | 150 | Dentro Limite
| SST | mg/L | 32.8 | 2021-12-16 | NP EN 872:2005 | 5 mg/L | 60 | Dentro Limite
| Azoto total | mg/L N | 5.5 | 2021-12-16 | MI 04-148, ed. 0 | 4 mg/L | 15 | Dentro Limite
| Fósforo total | mg/L P | <0,5 | 2021-12-16 | MI 24-089, ed. 1 | 0,5 mg/L | 10 | Dentro Limite
| Óleos minerais | mg/L | <5 | 2021-12-16 | MI 24-059, ed 11 | 8 mg/L | 15 | Dentro Limite